## 负荷预测信息(2025-01-25)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 统调负荷(MW) | 55250 | 58640 | 58185 | 56650 | 54120 | 52580 | 51270 | 49960 | 48860 | 47970 | 47270 | 46575 | 46145 | 45565 | 45015 | 44505 | 43895 | 43655 | 43355 | 43065 | 43000 | 43055 | 43180 | 43535 | 44145 | 44815 | 45340 | 45980 | 46885 | 47835 | 49010 | 49735 | 50095 | 50275 | 50595 | 50955 | 51360 | 51635 | 51905 | 51995 | 52040 | 51590 | 51680 | 51905 | 52130 | 52310 | 52350 | 51870 | 51150 | 51950 | 51450 | 51045 | 50685 | 50550 | 50105 | 49825 | 49375 | 48650 | 48785 | 49010 | 49330 | 49600 | 49950 | 50550 | 51440 | 52415 | 53505 | 54725 | 56020 | 57490 | 58775 | 59740 | 61150 | 62245 | 62625 | 62775 | 62465 | 62850 | 63000 | 62875 | 62455 | 62475 | 62275 | 61830 | 61620 | 61180 | 60780 | 60195 | 59625 | 58685 | 57670 | 56455 | 54885 | 53530 | 52345 | 51315
预测 | 省内A类电源(MW) | 18904.3 | 19609.3 | 19605.9 | 19950 | 20223.1 | 20540.9 | 20541.8 | 20544.2 | 20250.1 | 19644.2 | 19342.1 | 18741.6 | 18715.8 | 18435.9 | 18054.8 | 17427.2 | 17447.4 | 17441.3 | 17437.9 | 17430.9 | 17427.7 | 17440 | 17442.3 | 17457.9 | 17297.4 | 17262.1 | 18087.3 | 18111.7 | 18800.8 | 19834.9 | 20200.6 | 21429.8 | 22507.8 | 22949 | 23630.7 | 23771.3 | 24117.1 | 24266.2 | 24656.1 | 24819.6 | 25214.2 | 24652.4 | 24722.3 | 24672.4 | 24599.1 | 24240.1 | 23639.6 | 23333 | 21511.5 | 20778.6 | 20392.2 | 20342.7 | 19784 | 19758.1 | 19712.9 | 19635.9 | 20081.8 | 19992.5 | 20194.3 | 20070 | 19803.9 | 19682.6 | 19681.5 | 19189.3 | 20880.9 | 21998.8 | 22451.5 | 23300 | 24159.6 | 24571.9 | 25441.8 | 25655.1 | 25902.3 | 25846.7 | 26172.2 | 26191.7 | 26299.7 | 26316.7 | 26311.3 | 26304.4 | 26314.4 | 26314.5 | 26228.6 | 26199.9 | 26017.6 | 25375.5 | 25051.9 | 24282.7 | 23362.4 | 23000 | 21348.5 | 20688 | 20669.7 | 19211.4 | 18189.9 | 17810.6
预测 | 省内B类电源(MW) | 19808.4 | 22624.6 | 22183.8 | 20283.7 | 17748.6 | 16382.59 | 15512.89 | 14213.49 | 13458.39 | 13678.5 | 13284.6 | 13858.89 | 13949.9 | 13650.8 | 13487.89 | 13606.5 | 12981.3 | 12743.4 | 12445.8 | 12166.79 | 12113.25 | 12154.7 | 12277.19 | 12611.8 | 12903.09 | 12891.39 | 12562.39 | 13140 | 13450.9 | 13123.79 | 13729.89 | 12915.9 | 11683.9 | 11050.49 | 10005.79 | 9836.4 | 9496.6 | 9216.49 | 8774.8 | 8389.89 | 8181.5 | 8305.5 | 8247.4 | 8974.09 | 8938.6 | 8959.6 | 9542.1 | 10598.7 | 11424.2 | 12725.1 | 11456.5 | 11081 | 11308.7 | 11285.6 | 11600.59 | 12036.19 | 11450.9 | 10471.2 | 10177.39 | 10401.7 | 11265.8 | 12070.89 | 12065.2 | 11346.4 | 9481.6 | 9239.9 | 9957.99 | 9449.7 | 9727.89 | 10177.59 | 9302.1 | 10239.59 | 11228.4 | 12511 | 12607.7 | 12881.8 | 12317.79 | 12657 | 12743.4 | 12597.3 | 12363.3 | 12380.2 | 12236.89 | 11821.8 | 11676.89 | 14536.99 | 15826.8 | 16841 | 17486.3 | 18406.95 | 19527.2 | 19079.7 | 17518 | 18165.3 | 18001.8 | 17466.1
预测 | 地方电源出力(MW) | 5378 | 5375 | 5364 | 5358 | 5354 | 5348 | 5339 | 5326 | 5323 | 5311 | 5307 | 5300 | 5285 | 5284 | 5278 | 5277 | 5272 | 5276 | 5277 | 5273 | 5265 | 5266 | 5266 | 5271 | 5270 | 5325 | 5354 | 5392 | 5476 | 5629 | 5831 | 6046 | 6294 | 6637 | 6973 | 7362 | 7761 | 8196 | 8608 | 9008 | 9426 | 9800 | 10182 | 10505 | 10839 | 11129 | 11371 | 11589 | 11773 | 11879 | 11956 | 11976 | 11947 | 11861 | 11732 | 11567 | 11356 | 11114 | 10849 | 10488 | 10115 | 9748 | 9343 | 8955 | 8533 | 8146 | 7784 | 7423 | 7115 | 6753 | 6450 | 6211 | 6013 | 5881 | 5837 | 5693 | 5736 | 5765 | 5815 | 5843 | 5835 | 5838 | 5867 | 5866 | 5868 | 5858 | 5846 | 5849 | 5830 | 5839 | 5834 | 5825 | 5729 | 5670 | 5670 | 5734
预测 | 西电东送电力(MW) | 12344 | 12216 | 12216 | 12243 | 11979 | 11493 | 11061 | 11061 | 11013 | 10521 | 10521 | 9859 | 9379 | 9379 | 9379 | 9379 | 9379 | 9379 | 9379 | 9379 | 9379 | 9379 | 9379 | 9379 | 9859 | 10521 | 10521 | 10521 | 10342 | 10432 | 10433 | 10528 | 10794 | 11045 | 11392 | 11392 | 11392 | 11363 | 11273 | 11184 | 10625 | 10239 | 9935 | 9160 | 9160 | 9388 | 9204 | 7756 | 7848 | 7974 | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 | 8466 | 7993 | 7893 | 8479 | 8971 | 9457 | 9552 | 9505 | 10267 | 12466 | 13951 | 14437 | 14718 | 15959 | 16424 | 17394 | 18988 | 19041 | 19413 | 19413 | 19415 | 19415 | 19518 | 19518 | 19537 | 19537 | 19349 | 19349 | 19349 | 19349 | 19464 | 16816 | 15462 | 14629 | 14353 | 12846 | 12367 | 12269 | 12375 | 11890 | 11890 | 11711
预测 | 粤港联络线(MW) | -1184.7 | -1184.9 | -1184.7 | -1184.7 | -1184.7 | -1184.49 | -1184.69 | -1184.69 | -1184.49 | -1184.7 | -1184.7 | -1184.49 | -1184.7 | -1184.7 | -1184.69 | -1184.7 | -1184.7 | -1184.7 | -1184.7 | -1184.69 | -1184.95 | -1184.7 | -1184.49 | -1184.7 | -1184.49 | -1184.49 | -1184.69 | -1184.7 | -1184.7 | -1184.69 | -1184.49 | -1184.7 | -1184.7 | -1406.49 | -1406.49 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.69 | -1406.9 | -1406.49 | -1406.7 | -1406.9 | -1406.7 | -1406.49 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.49 | -1407.09 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.69 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.49 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.5 | -1406.7 | -1406.49 | -1406.7 | -1406.49 | -1406.49 | -1406.9 | -1406.69 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.9 | -1406.5 | -1406.49 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.49 | -1406.7 | -1406.49 | -1406.49 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.95 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.7 | -1406.7

## 地方电预测信息(2025-01-25)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 风电(MW) | 1433 | 1449 | 1443 | 1438 | 1433 | 1428 | 1420 | 1414 | 1409 | 1401 | 1395 | 1388 | 1383 | 1379 | 1375 | 1372 | 1371 | 1370 | 1371 | 1372 | 1367 | 1368 | 1369 | 1371 | 1372 | 1376 | 1381 | 1385 | 1388 | 1387 | 1383 | 1380 | 1369 | 1359 | 1349 | 1332 | 1314 | 1303 | 1291 | 1277 | 1264 | 1242 | 1222 | 1205 | 1187 | 1166 | 1145 | 1124 | 1103 | 1087 | 1072 | 1058 | 1046 | 1039 | 1034 | 1029 | 1026 | 1028 | 1032 | 1038 | 1046 | 1058 | 1079 | 1094 | 1111 | 1131 | 1152 | 1175 | 1198 | 1224 | 1263 | 1296 | 1327 | 1368 | 1404 | 1442 | 1485 | 1515 | 1552 | 1581 | 1606 | 1625 | 1642 | 1656 | 1668 | 1677 | 1684 | 1688 | 1696 | 1711 | 1719 | 1729 | 1734 | 1744 | 1755 | 1767
预测 | 光伏(MW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 77 | 177 | 302 | 480 | 705 | 953 | 1217 | 1491 | 1754 | 2014 | 2264 | 2519 | 2752 | 2971 | 3200 | 3412 | 3596 | 3751 | 3880 | 3976 | 4044 | 4086 | 4095 | 4083 | 4051 | 3989 | 3899 | 3792 | 3629 | 3444 | 3226 | 3003 | 2772 | 2541 | 2301 | 2043 | 1783 | 1515 | 1242 | 973 | 721 | 492 | 309 | 152 | 39 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
预测 | 火电(MW) | 3187 | 3188 | 3188 | 3187 | 3188 | 3188 | 3189 | 3187 | 3187 | 3188 | 3188 | 3188 | 3187 | 3187 | 3187 | 3189 | 3189 | 3195 | 3195 | 3196 | 3196 | 3196 | 3195 | 3195 | 3196 | 3195 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 3200 | 3200 | 3192 | 3192 | 3192 | 3190 | 3190 | 3191 | 3191 | 3191 | 3189 | 3189 | 3190 | 3189 | 3190 | 3189 | 3190 | 3190 | 3189 | 3189 | 3189 | 3188 | 3188 | 3187 | 3187 | 3187 | 3188 | 3187 | 3187 | 3187 | 3186 | 3186 | 3186 | 3187 | 3188 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3186 | 3187 | 3188 | 3187 | 3182 | 3179 | 3177 | 3176 | 3173 | 3173 | 3161 | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 | 3148 | 3147 | 3147 | 3147 | 3147 | 3147 | 3148 | 3195
预测 | 水电(MW) | 756 | 737 | 732 | 731 | 732 | 731 | 728 | 724 | 725 | 721 | 723 | 723 | 714 | 717 | 714 | 715 | 711 | 709 | 709 | 704 | 700 | 701 | 701 | 704 | 701 | 707 | 712 | 716 | 752 | 790 | 827 | 845 | 864 | 907 | 908 | 927 | 935 | 969 | 983 | 994 | 1005 | 1010 | 1034 | 1013 | 1024 | 1020 | 1008 | 1008 | 1036 | 1029 | 1037 | 1037 | 1037 | 1034 | 1025 | 1021 | 992 | 1000 | 1026 | 1016 | 1010 | 1021 | 974 | 975 | 950 | 951 | 972 | 994 | 1061 | 1052 | 1055 | 1059 | 1059 | 1066 | 1068 | 1067 | 1072 | 1075 | 1088 | 1100 | 1079 | 1063 | 1075 | 1061 | 1050 | 1032 | 1013 | 1012 | 985 | 979 | 967 | 948 | 846 | 777 | 765 | 771

## 西电东送各通道预测信息(2025-01-25)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 三峡(MW) | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1129 | 1040 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 1040 | 1129 | 1219 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1219 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129
预测 | 兴安直流(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预测 | 天广直流(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预测 | 新东直流(MW) | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1283 | 1283 | 1283 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498
预测 | 昆柳龙直流(MW) | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 1187 | 1187 | 1187 | 1187 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | 1964 | 1964 | 2156 | 2156 | 2156 | 2156 | 2156 | 2156 | 2156 | 2156 | 2156 | 2156 | 2156 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 991 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498
预测 | 普侨直流(MW) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 989 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 989 | 1475 | 1668 | 1668 | 1668 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2431 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | 2901 | 2431 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956
预测 | 楚穗直流(MW) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 989 | 989 | 989 | 989 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 695 | 695 | 695 | 1184 | 1184 | 1184 | 1184 | 1764 | 1764 | 1764 | 1956 | 1956 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1764 | 1764 | 1764 | 1475 | 1475 | 1475
预测 | 海南送广东总加(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预测 | 牛从直流(MW) | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2248 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 2248 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2534 | 2152 | 1960 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 794 | 794 | 794 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 794 | 794 | 794 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1768 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | 3842 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910
预测 | 玉茂桂山贺罗梧罗总加(MW) | 3672 | 3544 | 3544 | 3571 | 3307 | 3307 | 2875 | 2875 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2648 | 2648 | 2457 | 2552 | 2440 | 2322.01 | 2624 | 2624 | 2624 | 2595 | 2595 | 2595 | 2495 | 2491 | 2379 | 2184 | 2184 | 1860 | 1860 | 1860 | 1952 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 2168 | 1891 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 1744 | 1744 | 1744 | 2458 | 2569.99 | 2570 | 2761.99 | 3182 | 3676 | 3676 | 3729 | 3626 | 3626 | 3627.99 | 3628 | 3730.99 | 3731 | 3750 | 3750 | 4238 | 4238 | 4238 | 4238 | 4353 | 3582 | 3616 | 3649 | 3755 | 3122 | 2925 | 2827 | 2933 | 2737 | 2737 | 2558
预测 | 高肇直流(MW) | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 879 | 879 | 1257 | 1626 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1534 | 1350 | 974 | 974 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 784 | 1069 | 1350 | 1626 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1442 | 1069 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687

## 发电总出力预测信息(2025-01-25)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
发电总出力(MW) | 42854 | 46372 | 45917 | 44355 | 42089 | 41035 | 40157 | 38847 | 37795 | 37397 | 36697 | 36664 | 36714 | 36134 | 35584 | 35074 | 34464 | 34224 | 33924 | 33634 | 33569 | 33624 | 33749 | 34104 | 34234 | 34242 | 34767 | 35407 | 36491 | 37351 | 38525 | 39155 | 39249 | 39178 | 39151 | 39511 | 39916 | 40220 | 40580 | 40759 | 41363 | 41299 | 41693 | 42693 | 42918 | 42870 | 43094 | 44062 | 43296 | 43970 | 42392 | 41987 | 41627 | 41492 | 41633 | 41826 | 41476 | 40165 | 39808 | 39547 | 39772 | 40089 | 39677 | 38078 | 37437 | 37926 | 38735 | 38714 | 39544 | 40044 | 39735 | 40647 | 41685 | 42780 | 43158 | 43308 | 42895 | 43280 | 43411 | 43286 | 43054 | 43074 | 42874 | 42429 | 42104 | 44312 | 45266 | 45514 | 45220 | 45787 | 45251 | 44134 | 42458 | 41588 | 40403 | 39552

## 现货新能源总出力(2025-01-25)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
D日(MW) | 5239.7900 | 5020.4700 | 5054.0700 | 5071.9400 | 5387.1700 | 5391.6300 | 5399.4300 | 5408.5900 | 5419.5700 | 5452.4000 | 5456.5400 | 5462.9000 | 5617.2000 | 5648.3200 | 5683.0300 | 5714.3000 | 5744.1100 | 5744.9300 | 5747.0600 | 5748.0900 | 5748.3000 | 5766.9700 | 5778.5000 | 5791.8400 | 5639.3300 | 5599.7900 | 5630.7400 | 5660.9800 | 5690.1900 | 5722.7800 | 5783.0600 | 5855.9500 | 5805.4300 | 5924.1800 | 6062.4100 | 6215.6400 | 6512.7800 | 6666.0400 | 6810.3400 | 6963.6200 | 7046.6300 | 7150.1600 | 7274.5300 | 7388.4700 | 7443.6300 | 7476.4000 | 7503.5900 | 7509.9100 | 7624.9600 | 7613.1800 | 7566.1100 | 7525.5600 | 7272.7900 | 7256.4800 | 7220.2100 | 7152.2400 | 7451.9200 | 7367.7100 | 7255.3500 | 7136.1200 | 6876.6600 | 6759.1900 | 6601.3300 | 6423.8300 | 6181.7100 | 6016.0700 | 5854.6300 | 5687.9500 | 5547.2100 | 5432.1300 | 5321.2400 | 5238.3400 | 5161.5300 | 5123.1500 | 5139.9300 | 5157.7300 | 5195.2100 | 5206.2500 | 5212.1600 | 5216.6700 | 5238.2600 | 5248.4100 | 5252.7200 | 5252.3200 | 5132.2100 | 5131.2000 | 5124.5300 | 5119.2100 | 5263.5600 | 5271.0900 | 5309.7600 | 5310.3200 | 5352.1600 | 5314.6700 | 5314.1000 | 5291.7400
D+1日(MW) | 5527.4100 | 5321.0200 | 5287.8400 | 5252.6200 | 5219.9900 | 5185.6100 | 5155.8700 | 5124.9100 | 5093.8700 | 5059.1600 | 5026.0200 | 4991.1100 | 4954.6400 | 4914.4200 | 4873.3500 | 4829.5600 | 4781.2800 | 4727.5300 | 4673.9800 | 4620.9200 | 4567.9900 | 4510.2000 | 4450.9900 | 4389.9300 | 4316.2000 | 4251.9500 | 4198.5900 | 4148.3600 | 4099.1500 | 4065.7400 | 4038.6000 | 4031.8100 | 4035.6600 | 4077.8000 | 4146.6100 | 4224.3200 | 4306.1600 | 4394.1400 | 4484.7600 | 4578.3200 | 4670.8200 | 4765.9100 | 4826.0600 | 4897.8600 | 4954.9900 | 5033.5300 | 5104.1600 | 5166.1100 | 5228.8100 | 5276.8200 | 5330.4700 | 5380.4600 | 5414.0900 | 5469.2600 | 5511.0700 | 5552.9500 | 5595.1800 | 5644.6600 | 5694.8400 | 5745.2500 | 5806.6700 | 5859.0300 | 5905.1700 | 5946.9500 | 5994.4500 | 6018.4200 | 6035.6600 | 6049.6500 | 6062.9000 | 6080.2600 | 6096.2800 | 6130.2400 | 6173.9500 | 6229.2700 | 6310.4300 | 6403.8600 | 6499.9300 | 6584.5900 | 6664.6500 | 6745.9300 | 6810.4400 | 6869.6400 | 6919.7200 | 6966.3300 | 7006.5400 | 7035.4900 | 7063.5200 | 7090.7400 | 7116.5900 | 7134.9300 | 7146.9300 | 7156.3400 | 7160.0300 | 7150.7100 | 7132.4000 | 7109.9600
D+2日(MW) | 7080.8100 | 7014.8700 | 6978.5900 | 6939.7300 | 6899.2300 | 6855.9800 | 6814.9000 | 6776.6700 | 6744.4900 | 6714.0600 | 6683.4400 | 6644.7000 | 6616.7200 | 6589.2900 | 6556.4400 | 6531.6500 | 6508.9500 | 6489.2600 | 6472.6100 | 6456.2900 | 6442.1900 | 6426.4600 | 6411.3600 | 6397.5600 | 6384.3900 | 6366.7300 | 6346.5000 | 6324.6500 | 6301.8200 | 6330.3800 | 6376.7100 | 6459.0700 | 6584.4000 | 6731.7400 | 6900.6500 | 7082.3800 | 7256.9100 | 7420.4900 | 7565.0300 | 7700.2800 | 7821.2100 | 7917.4200 | 7971.2100 | 8019.1100 | 8023.6000 | 8001.4600 | 7947.4700 | 7870.7100 | 7775.2400 | 7664.2300 | 7540.3300 | 7410.9100 | 7275.5800 | 7128.1500 | 6963.2800 | 6808.1600 | 6647.3600 | 6490.6100 | 6320.7400 | 6136.7200 | 5935.2000 | 5713.3000 | 5477.4000 | 5232.9800 | 4981.8900 | 4735.9500 | 4489.3100 | 4249.8300 | 4027.8900 | 3838.0600 | 3664.0000 | 3545.0500 | 3481.9700 | 3440.1600 | 3475.3100 | 3520.2000 | 3571.4500 | 3628.1800 | 3685.1500 | 3743.8500 | 3801.6300 | 3867.2100 | 3937.2300 | 4008.2400 | 4081.0400 | 4160.3600 | 4243.7800 | 4328.4700 | 4412.5000 | 4494.8000 | 4575.2000 | 4653.9400 | 4746.6900 | 4837.3700 | 4930.9000 | 5024.0900

## 统调新能源出力信息(2025-01-25)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
光伏出力预测(MW) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.94 | 2.65 | 4.75 | 9.22 | 102.47 | 262.56 | 462.07 | 760.5 | 1122.81 | 1533.92 | 1978.52 | 2453.81 | 2902.58 | 3357.73 | 3807.19 | 4249.21 | 4606.16 | 4978.39 | 5348.59 | 5685.25 | 5949.21 | 6178.65 | 6361.89 | 6488.93 | 6555.21 | 6583.59 | 6592.85 | 6576.93 | 6558.52 | 6466.57 | 6332.5 | 6206.37 | 5979.96 | 5696.4 | 5368.84 | 5015.63 | 4662.49 | 4269.15 | 3836.72 | 3386.3 | 2925.07 | 2459.18 | 1985.65 | 1538.84 | 1132.91 | 754.1 | 450 | 221.03 | 45.49 | 16.3 | 7.59 | 3.86 | 2.3 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
风电出力预测(MW) | 6687.24 | 6483.2 | 6510.96 | 6524.72 | 6834.25 | 6833.76 | 6834.01 | 6837.19 | 6843.38 | 6867.63 | 6865.82 | 6865.31 | 7014.63 | 7041.94 | 7072.44 | 7100.17 | 7128.84 | 7129.43 | 7132.11 | 7133.86 | 7129.69 | 7148.82 | 7161.38 | 7176.4 | 7025.51 | 6989.45 | 7025.32 | 7060.01 | 7092.11 | 7099.44 | 7098.9 | 7099.08 | 6923.36 | 6903.92 | 6880.58 | 6846.11 | 6933.97 | 6900.01 | 6844.22 | 6792.69 | 6683.22 | 6646.06 | 6604.94 | 6566.07 | 6483.82 | 6421.14 | 6356.26 | 6291.07 | 6355.81 | 6331.02 | 6284.19 | 6228.41 | 5966.83 | 5926.16 | 5912.24 | 5878.09 | 6186.61 | 6160.42 | 6143.6 | 6132.46 | 6004.26 | 6013.6 | 6032.34 | 6055.37 | 6015.43 | 6063.33 | 6113.18 | 6162.57 | 6212.51 | 6270.1 | 6343.61 | 6412.15 | 6437.12 | 6499.16 | 6556.45 | 6613.36 | 6694.23 | 6735.78 | 6779.15 | 6812.55 | 6859.03 | 6888.37 | 6909.1 | 6922.66 | 6815.17 | 6822.68 | 6822.84 | 6821.84 | 6973.49 | 6996.82 | 7042.68 | 7052.95 | 7100.23 | 7073.05 | 7083.49 | 7072.46

## 水电（含抽蓄）总出力预测信息(2025-01-25)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
水电（含抽蓄）总出力(MW) | -1843 | -932 | -967 | -638 | -673 | -354 | -357 | -361 | -660 | -1294 | -1592 | -2192 | -2201 | -2498 | -2911 | -3560 | -3564 | -3566 | -3566 | -3571 | -3575 | -3574 | -3574 | -3571 | -3574 | -3568 | -2933 | -2929 | -2233 | -1185 | -848 | 210 | 1179 | 1542 | 2083 | 2102 | 2157 | 2191 | 2455 | 2476 | 2807 | 2192 | 2216 | 2195 | 2131 | 1807 | 1225 | 975 | -734 | -1451 | -1773 | -1773 | -2073 | -2076 | -2085 | -2089 | -2118 | -2110 | -1764 | -1774 | -1780 | -1769 | -1816 | -2135 | -220 | 1071 | 1712 | 2754 | 3839 | 4530 | 5533 | 5837 | 6172 | 6180 | 6502 | 6501 | 6506 | 6509 | 6522 | 6534 | 6513 | 6497 | 6509 | 6495 | 6484 | 5896 | 5627 | 4926 | 3899 | 3593 | 1961 | 1342 | 1240 | -189 | -1161 | -1455

## 抽蓄电站出力计划(2025-01-25)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测出力(MW) | -2910.0000 | -1980.0000 | -2010.0000 | -1680.0000 | -1680.0000 | -1360.0000 | -1360.0000 | -1360.0000 | -1660.0000 | -2290.0000 | -2590.0000 | -3190.0000 | -3190.0000 | -3490.0000 | -3900.0000 | -4550.0000 | -4550.0000 | -4550.0000 | -4550.0000 | -4550.0000 | -4550.0000 | -4550.0000 | -4550.0000 | -4550.0000 | -4550.0000 | -4550.0000 | -3920.0000 | -3920.0000 | -3300.0000 | -2290.0000 | -1990.0000 | -950.0000 | 0.0000 | 320.0000 | 860.0000 | 860.0000 | 860.0000 | 860.0000 | 1110.0000 | 1120.0000 | 1440.0000 | 820.0000 | 820.0000 | 820.0000 | 820.0000 | 500.0000 | -70.0000 | -320.0000 | -2010.0000 | -2720.0000 | -3050.0000 | -3050.0000 | -3350.0000 | -3350.0000 | -3350.0000 | -3350.0000 | -3350.0000 | -3350.0000 | -3030.0000 | -3030.0000 | -3030.0000 | -3030.0000 | -3030.0000 | -3350.0000 | -1410.0000 | -120.0000 | 500.0000 | 1520.0000 | 2420.0000 | 3120.0000 | 4120.0000 | 4420.0000 | 4720.0000 | 4720.0000 | 5040.0000 | 5040.0000 | 5040.0000 | 5040.0000 | 5040.0000 | 5040.0000 | 5040.0000 | 5040.0000 | 5040.0000 | 5040.0000 | 5040.0000 | 4470.0000 | 4220.0000 | 3520.0000 | 2520.0000 | 2220.0000 | 600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -1360.0000 | -2320.0000 | -2620.0000

## 机组检修预测信息(2025-01-25)
序号 | 电厂名称 | 机组名称 | 状态类型 | 设备改变原因 | 开始时间 | 结束时间
1 | 广州华润热电有限公司 | 润州B#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-11 00:00:00 | 2025-02-10 23:59:00
2 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-19 04:00:00 | 2025-02-28 23:59:00
3 | 广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-12-29 03:00:00 | 2025-01-25 23:59:00
4 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-02-28 23:59:00
5 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-12-05 02:30:00 | 2025-02-22 00:00:00
6 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-12-29 00:00:00 | 2025-02-11 23:59:59
7 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-12-27 03:30:00 | 2025-01-26 00:00:00
8 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-25 21:00:00 | 2025-05-03 00:00:00
9 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-08 00:00:00 | 2025-01-28 00:00:00
10 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-03-17 00:00:00
11 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-01-30 23:15:00
12 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-02 08:00:00 | 2025-02-06 00:00:00
13 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-12-22 05:30:00 | 2025-04-16 00:00:00
14 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-11 06:00:00 | 2025-03-19 23:59:00
15 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-12-27 23:30:00 | 2025-01-31 23:59:00
16 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-02-10 00:00:00
17 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 恒运C#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-23 00:00:00 | 2025-01-28 23:59:00
18 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 双水#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-18 00:00:00 | 2025-03-01 00:00:00
19 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-24 22:00:00 | 2025-03-19 02:00:00
20 | 江门市新会双水发电三厂有限公司 | 双水A#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-25 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00
21 | 华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-17 05:00:00 | 2025-02-16 23:00:00
22 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-19 07:00:00 | 2025-02-12 23:59:59
23 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-19 06:00:00 | 2025-02-12 23:59:59
24 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-19 07:00:00 | 2025-02-12 23:59:59
25 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-12 00:00:00 | 2025-01-31 23:59:00
26 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-11 00:00:00 | 2025-01-31 23:59:00
27 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-12 00:00:00 | 2025-01-31 23:59:00
28 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-21 00:00:00 | 2025-01-26 23:59:00
29 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-12-31 23:59:59 | 2025-02-07 00:00:00
30 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-12 00:00:00 | 2025-01-29 00:00:00
31 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#3、#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-12 00:00:00 | 2025-01-29 00:00:00
32 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#5、#6机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-12 00:00:00 | 2025-01-29 00:00:00
33 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#8、#9机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-08 00:00:00 | 2025-02-10 23:59:00
34 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#6机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-01 06:00:00 | 2025-01-25 23:59:59
35 | 东莞虎门电厂 | 虎门#3、#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-06-12 00:00:00 | 2025-12-31 23:59:00
36 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 蓝月#3、#4、#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-22 00:00:00 | 2025-02-21 23:59:59
37 | 广东粤电大亚湾综合能源有限公司 | 煜阳#1、#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-01 07:00:00 | 2025-01-25 23:59:00
38 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-12-02 00:00:00 | 2025-02-01 00:00:00
39 | 阳江核电有限公司 | 阳核#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-12 05:00:00 | 2025-02-08 23:59:00
40 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-01-25 23:59:00
41 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-15 00:00:00 | 2025-01-26 23:59:00
42 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-15 00:00:00 | 2025-01-26 23:59:00

## 输变电检修预测信息(2025-01-25)
序号 | 日期 | 元件名称 | 电压等级(Kv)
0 | 2025-01-25 | 东方换流站东荆乙线 | 500
1 | 2025-01-25 | 东莞站500kV#1主变 | 500
2 | 2025-01-25 | 东莞站500kV#2变压器 | 500
3 | 2025-01-25 | 五邑站蝶五甲线 | 500
4 | 2025-01-25 | 光明站明迪乙线2765线路 | 220
5 | 2025-01-25 | 光明站明迪甲线2747线路 | 220
6 | 2025-01-25 | 南粤换流站南沙乙线 | 500
7 | 2025-01-25 | 南粤换流站南沙甲线 | 500
8 | 2025-01-25 | 南粤换流站南焕乙线 | 500
9 | 2025-01-25 | 南粤换流站南焕甲线 | 500
10 | 2025-01-25 | 博罗站博莞乙线 | 500
11 | 2025-01-25 | 博罗站博莞甲线 | 500
12 | 2025-01-25 | 四会站四东甲线6324线路 | 220
13 | 2025-01-25 | 太平岭核电厂太崇乙线 | 500
14 | 2025-01-25 | 太平岭核电厂太崇甲线 | 500
15 | 2025-01-25 | 德隆站220kV#1母线 | 220
16 | 2025-01-25 | 德隆站220kV#2母线 | 220
17 | 2025-01-25 | 德隆站德古乙线6116线路 | 220
18 | 2025-01-25 | 德隆站德古甲线6115线路 | 220
19 | 2025-01-25 | 怡丰厂怡德丙线4534 | 220
20 | 2025-01-25 | 怡丰厂怡德乙线4533 | 220
21 | 2025-01-25 | 怡丰厂怡德甲线4532 | 220
22 | 2025-01-25 | 旭升站旭隆线2269 | 220
23 | 2025-01-25 | 昭阳A厂220kV#1母线 | 220
24 | 2025-01-25 | 曲江站坪曲线 | 500
25 | 2025-01-25 | 榕江站靖榕乙线 | 500
26 | 2025-01-25 | 榕江站靖榕甲线 | 500
27 | 2025-01-25 | 汕头站汕红乙线2449 | 220
28 | 2025-01-25 | 浪网站隆浪乙线2960线路 | 220
29 | 2025-01-25 | 浪网站隆浪甲线2311线路 | 220
30 | 2025-01-25 | 深圳站深门甲线9647线路 | 220
31 | 2025-01-25 | 狮洋站狮南乙线 | 500
32 | 2025-01-25 | 狮洋站狮南甲线 | 500
33 | 2025-01-25 | 简龙站简波甲线9564线路 | 220
34 | 2025-01-25 | 紫荆站500kV#4主变 | 500
35 | 2025-01-25 | 茅湖站惠茅乙线 | 500
36 | 2025-01-25 | 阳江核电阳鳌甲线 | 500
37 | 2025-01-25 | 飞来峡厂101变压器开关 | 500
38 | 2025-01-25 | 香山站500kV#2变压器 | 500
39 | 2025-01-25 | 香山站香中乙线2581线路 | 220
40 | 2025-01-25 | 香山站香中甲线2580线路 | 220
41 | 2025-01-25 | 香山站香君乙线2583线路 | 220

## 机组检修容量预测信息(2025-01-25)
序号 | 日期 | 总容量（MW） | 市场机组总容量（MW）
1 | 2025-01-25 | 24322.7 | 24067.72

## 备用预测信息(2025-01-25)
数据项 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
正备用(MW) | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0
负备用(MW) | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0
一次调频备用(MW) | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0

## 阻塞预测信息(2025-01-25)
序号 | 日期 | 阻塞信息
1 | 2025-01-25 | 220kV袂泥甲乙线一回跳闸，另一回潮流不超过1020/1290A。
2 | 2025-01-25 | 500kV圭峰站一台主变跳闸，另一台潮流不超过1230MW
3 | 2025-01-25 | 东荆一回跳闸，另一回线潮流不超过3620/4570A
4 | 2025-01-25 | 东莞站500kV#1B-#3B主变一台跳闸，另外任一台主变不超过925MW
5 | 2025-01-25 | 东葵一回跳闸，另一回线潮流不超过2856A
6 | 2025-01-25 | 东裕一回跳闸，另一回线潮流不超过1567/1790A
7 | 2025-01-25 | 东角一回跳闸，另一回线潮流不超过1602/1912A
8 | 2025-01-25 | 东道一回跳闸，另一回线潮流不超过1610/2030A
9 | 2025-01-25 | 五圣甲乙跳闸，恩百线潮流不超过1190/1440A
10 | 2025-01-25 | 五开一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
11 | 2025-01-25 | 五江一回跳闸，另一回线潮流不超过3143/3752A
12 | 2025-01-25 | 低陈一回线跳闸，另一回线潮流不超过1167A
13 | 2025-01-25 | 凤南乙线跳闸，凤南甲线潮流不超过1020/1290A
14 | 2025-01-25 | 凤安一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1440A
15 | 2025-01-25 | 凰龙任意双回线跳闸，余下线路不超过3620A
16 | 2025-01-25 | 则培甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1410/1560A。
17 | 2025-01-25 | 加南一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
18 | 2025-01-25 | 博罗站500kV主变一台跳闸，另外任一台主变不超过920MW
19 | 2025-01-25 | 厂外甲乙线跳闸，汕红乙线潮流不超过700/890A
20 | 2025-01-25 | 厂濠乙线跳闸，厂外乙线潮流不超过1337/1500A
21 | 2025-01-25 | 厂濠甲线跳闸，厂外乙线潮流不超过1337/1500A
22 | 2025-01-25 | 发台一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
23 | 2025-01-25 | 发开一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1260A
24 | 2025-01-25 | 四布乙线故障，四布甲线潮流不超过1410/1440A。
25 | 2025-01-25 | 坡桃一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
26 | 2025-01-25 | 坦通甲乙跳闸，关廊线潮流不超过900/1290A
27 | 2025-01-25 | 安鹏一回跳闸，另一回线潮流不超过3232/3580A
28 | 2025-01-25 | 容旭甲乙跳闸，旭良线潮流不超过1200/1290A
29 | 2025-01-25 | 山阳甲乙线跳闸，山旗甲乙线潮流不超过949/1078A
30 | 2025-01-25 | 岐揭甲乙线一回跳闸，另一回电流不超过1810/1920A
31 | 2025-01-25 | 岭深一回跳闸，另一回线潮流不超过3000A
32 | 2025-01-25 | 岭鲲一回跳闸，另一回线潮流不超过3000A
33 | 2025-01-25 | 峰外建议线一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
34 | 2025-01-25 | 峰香一回跳闸，另一回线潮流不超过4088/4410A
35 | 2025-01-25 | 崇文站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1330MW
36 | 2025-01-25 | 崇风一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
37 | 2025-01-25 | 库岭甲乙线一回跳闸，另一回线电流不超过1770A
38 | 2025-01-25 | 德古甲乙线一回跳闸，另一回不超过1810/2280A
39 | 2025-01-25 | 德古甲乙线跳闸，隆浪甲乙线电流不超过1395/1440A
40 | 2025-01-25 | 惠三乙线跳闸，惠三甲线潮流不超过1020/1290A
41 | 2025-01-25 | 惠州站500kV主变一台跳闸，另外任一台主变不超过920MW
42 | 2025-01-25 | 惠雍甲乙跳闸，惠三甲线不超过1020/1290A
43 | 2025-01-25 | 换凤一回跳闸，另一回线潮流不超过4552A/4800A
44 | 2025-01-25 | 揭云乙线跳闸，揭云甲线潮流不超过700/890A
45 | 2025-01-25 | 文山站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1400MW
46 | 2025-01-25 | 文平甲乙跳闸，罗雷甲乙潮流不超过1190A
47 | 2025-01-25 | 文浪甲乙线一回跳闸，另一回电流不超过1810/2280A
48 | 2025-01-25 | 昭千一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
49 | 2025-01-25 | 曲江站#1主变跳闸，#2主变潮流不超过920MW
50 | 2025-01-25 | 朗英一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
51 | 2025-01-25 | 朗辉一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
52 | 2025-01-25 | 桂中一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1060A
53 | 2025-01-25 | 桔布一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
54 | 2025-01-25 | 横下一回跳闸，另一回电流不超过2088/2280A
55 | 2025-01-25 | 横半乙线跳闸，横半甲线潮流不超过1190/1440A
56 | 2025-01-25 | 横翠一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
57 | 2025-01-25 | 水板甲乙线一回跳闸，另一回不超过2380/2880A
58 | 2025-01-25 | 水焕一回跳闸，另一回线潮流不超过4176/4570A
59 | 2025-01-25 | 汕榕甲乙跳闸，揭云甲线潮流不超过700A，韩岗甲线潮流不超过1610A
60 | 2025-01-25 | 汕红甲线跳闸，汕红乙线潮流不超过700/890A
61 | 2025-01-25 | 汕金一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1500A
62 | 2025-01-25 | 江群甲乙线跳闸，北良线潮流不超过1189/1396A
63 | 2025-01-25 | 江西一回跳闸，另一回线潮流不超过3143A
64 | 2025-01-25 | 海八一回跳闸，另一回线潮流不超过1597/1790A
65 | 2025-01-25 | 海黄一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
66 | 2025-01-25 | 港茂甲乙线一回故障，另一回潮流不超过2000A。
67 | 2025-01-25 | 焕培甲乙线一回故障，另一回潮流不超过2800A。
68 | 2025-01-25 | 玖辉一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
69 | 2025-01-25 | 珠河一回跳闸，另两回线潮流不超过1050/1170A
70 | 2025-01-25 | 琴莲一回跳闸，另两回线潮流不超过1009/1122A
71 | 2025-01-25 | 睦端甲乙跳闸，云睦甲线潮流不超过1200/1290A
72 | 2025-01-25 | 砚东甲乙跳闸，榄东线潮流不超过1020/1290A
73 | 2025-01-25 | 砚榄甲乙跳闸，榄东线潮流不超过1020/1290A
74 | 2025-01-25 | 砚端一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
75 | 2025-01-25 | 禄榄甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1810/2280A。
76 | 2025-01-25 | 穗水一回跳闸，另一回线潮流不超过3990/4800A
77 | 2025-01-25 | 纵莆一回跳闸，另一回线潮流不超过2380/2880A
78 | 2025-01-25 | 罗仙一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
79 | 2025-01-25 | 罗坑一回跳闸，另一回潮流不超过1810/2280A
80 | 2025-01-25 | 罗文一回跳闸，另一回线潮流不超过1254A
81 | 2025-01-25 | 罗雷一回跳闸，另一回线潮流不超过1190A
82 | 2025-01-25 | 胪两一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
83 | 2025-01-25 | 胪岗站主变跳闸，汕头站主变潮流不超过920MW
84 | 2025-01-25 | 胪渡一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
85 | 2025-01-25 | 胪渡甲乙跳闸，汕头站#3主变潮流不超过920MW
86 | 2025-01-25 | 胪潮甲乙跳闸，两阳线潮流不超过1020/1290A
87 | 2025-01-25 | 茂名站主变分列运行时，一台主变跳闸，另外一台主变不过载
88 | 2025-01-25 | 茂榭一回跳闸，另一回线潮流不超过1800/1920A
89 | 2025-01-25 | 莞垅一回跳闸，另一回线电流不超过2088/2280A
90 | 2025-01-25 | 莞城三台变侧任一主变跳闸，另外任一台主变不超过1375MW
91 | 2025-01-25 | 莞彭甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1810/2280A。
92 | 2025-01-25 | 莞振一回跳闸，另一回线潮流不超过1784A
93 | 2025-01-25 | 莞新一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
94 | 2025-01-25 | 葵玉一回跳闸，另一回电流不超过1410/1790A
95 | 2025-01-25 | 西汾一回跳闸，另一回线潮流不超过2088/2280A
96 | 2025-01-25 | 西陶/红光甲乙跳闸，红光/西陶甲乙潮流不超过1810/2280A
97 | 2025-01-25 | 西陶一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
98 | 2025-01-25 | 钰尖一回跳闸，另一回线潮流不超过2249/2556A
99 | 2025-01-25 | 隆浪乙线跳闸，隆浪甲线电流不超过1395/1440A
100 | 2025-01-25 | 霞迈甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1190/1500A。
101 | 2025-01-25 | 韩来甲乙跳闸，潮饶线潮流不超过1190/1500A
102 | 2025-01-25 | 韶曲甲乙线一回跳闸，另一回潮流不超过1410/1790A
103 | 2025-01-25 | 韶朗双回跳闸，韶月双回潮流不超过1410/1790A
104 | 2025-01-25 | 顺奎一回跳闸，另一回潮流不超过2088/2280A
105 | 2025-01-25 | 顺容甲乙跳闸，旭良线潮流不超过1200/1290A
106 | 2025-01-25 | 顺德站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1425MW
107 | 2025-01-25 | 顺都一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
108 | 2025-01-25 | 香同甲乙线N-2，君同甲乙线潮流不超过1190A/1500A
109 | 2025-01-25 | 香小甲乙线或香胜甲乙线跳闸，另外两回线电流不超过1810/2280A
110 | 2025-01-25 | 香山站#3主变跳闸，香同甲乙线电流不超过2100/2280A。
111 | 2025-01-25 | 香山站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1500MW
112 | 2025-01-25 | 香胜甲乙线跳闸，仁小甲线电流不超过1020/1290A
113 | 2025-01-25 | 香顺一回跳闸，另一回潮流不超过2830/3580A。

## 必开必停机组（群）约束预测信息(2025-01-25)
机组群名 | 机组台数 | 电厂ID | 电厂名称 | 机组ID | 机组名称 | 数据类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
广东中调春节调压9 | 3 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 57 | 铜鼓A#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压9 | 3 | 219 | 广东粤电新会发电有限公司 | 10006 | 崖门#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压9 | 3 | 219 | 广东粤电新会发电有限公司 | 10057 | 崖门#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压9 | 3 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 57 | 铜鼓A#1机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压9 | 3 | 219 | 广东粤电新会发电有限公司 | 10006 | 崖门#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压9 | 3 | 219 | 广东粤电新会发电有限公司 | 10057 | 崖门#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
深圳中调美视B厂噪音扰民凌晨必停 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 10037 | 美视B#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调美视B厂噪音扰民凌晨必停 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 10037 | 美视B#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调怡丰全停 | 3 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调怡丰全停 | 3 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调怡丰全停 | 3 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调怡丰全停 | 3 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调怡丰全停 | 3 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调怡丰全停 | 3 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调春节调压12 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压12 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压12 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压12 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压12 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压12 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压12 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压12 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压12 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压12 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压12 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压12 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压14 | 4 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10065 | 珠海A#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压14 | 4 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10066 | 珠海A#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压14 | 4 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1477 | 依海#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压14 | 4 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1478 | 依海#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压14 | 4 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10065 | 珠海A#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压14 | 4 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10066 | 珠海A#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压14 | 4 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1477 | 依海#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压14 | 4 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1478 | 依海#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 223 | 调顺#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 225 | 调顺#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10070 | 乌石湾#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10071 | 乌石湾#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 223 | 调顺#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 225 | 调顺#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10070 | 乌石湾#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10071 | 乌石湾#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压1 | 3 | 015 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 1312 | 韶关A#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压1 | 3 | 233 | 广东华电清远能源有限公司 | 10074 | 玖茗#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压1 | 3 | 233 | 广东华电清远能源有限公司 | 10075 | 玖茗#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压1 | 3 | 015 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 1312 | 韶关A#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压1 | 3 | 233 | 广东华电清远能源有限公司 | 10074 | 玖茗#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压1 | 3 | 233 | 广东华电清远能源有限公司 | 10075 | 玖茗#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10077 | 阳西#6机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10077 | 阳西#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10084 | 博贺#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10085 | 博贺#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10084 | 博贺#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10085 | 博贺#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压18 | 6 | 202 | 东莞中电第二热电有限公司 | 1450 | 东兴B#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压18 | 6 | 212 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 10447 | 高埗B#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压18 | 6 | 236 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 10087 | 蓝月#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压18 | 6 | 236 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 10088 | 蓝月#3、#4、#5机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压18 | 6 | 237 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 10089 | 悦湾#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压18 | 6 | 237 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 10090 | 悦湾#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压18 | 6 | 202 | 东莞中电第二热电有限公司 | 1450 | 东兴B#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压18 | 6 | 212 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 10447 | 高埗B#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压18 | 6 | 236 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 10087 | 蓝月#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压18 | 6 | 236 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 10088 | 蓝月#3、#4、#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压18 | 6 | 237 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 10089 | 悦湾#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压18 | 6 | 237 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 10090 | 悦湾#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压20 | 2 | 058 | 深能（河源）电力有限公司 | 10135 | 源和B#3机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压20 | 2 | 058 | 深能（河源）电力有限公司 | 10191 | 源和B#4机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压20 | 2 | 058 | 深能（河源）电力有限公司 | 10135 | 源和B#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压20 | 2 | 058 | 深能（河源）电力有限公司 | 10191 | 源和B#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
深圳中调春节前后调压宝昌B必开 | 2 | 230 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 10244 | 宝昌#9、#10机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
深圳中调春节前后调压宝昌B必开 | 2 | 230 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 10246 | 宝昌#11、#12机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
深圳中调春节前后调压宝昌B必开 | 2 | 230 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 10244 | 宝昌#9、#10机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调春节前后调压宝昌B必开 | 2 | 230 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 10246 | 宝昌#11、#12机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广州中调配合花都-从西片调压-岭南电厂#1、2机 | 1 | 239 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 10245 | 岭南#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广州中调配合花都-从西片调压-岭南电厂#1、2机 | 1 | 239 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 10245 | 岭南#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压10 | 3 | 048 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 1452 | 双水#5机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压10 | 3 | 048 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 1453 | 双水#6机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压10 | 3 | 059 | 江门市新会双水发电三厂有限公司 | 10254 | 双水A#7机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压10 | 3 | 048 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 1452 | 双水#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压10 | 3 | 048 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 1453 | 双水#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压10 | 3 | 059 | 江门市新会双水发电三厂有限公司 | 10254 | 双水A#7机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1265 | 桥口#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1266 | 桥口#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10351 | 园山#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10352 | 园山#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1265 | 桥口#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1266 | 桥口#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10351 | 园山#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10352 | 园山#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压25 | 7 | 010 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 15 | 汕头#1机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压25 | 7 | 010 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 63 | 汕头#3机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压25 | 7 | 010 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 73 | 汕头#2机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压25 | 7 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 124 | 靖海A#1机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压25 | 7 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 25 | 靖海A#2机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压25 | 7 | 249 | 汕头华电发电有限公司 | 10356 | 莲花峰#1机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压25 | 7 | 249 | 汕头华电发电有限公司 | 10357 | 莲花峰#2机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压25 | 7 | 010 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 15 | 汕头#1机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压25 | 7 | 010 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 63 | 汕头#3机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压25 | 7 | 010 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 73 | 汕头#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压25 | 7 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 124 | 靖海A#1机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压25 | 7 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 25 | 靖海A#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压25 | 7 | 249 | 汕头华电发电有限公司 | 10356 | 莲花峰#1机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压25 | 7 | 249 | 汕头华电发电有限公司 | 10357 | 莲花峰#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压16 | 3 | 250 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 10361 | 科然#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压16 | 3 | 250 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 10362 | 科然#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压16 | 3 | 255 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 10373 | 滨海湾#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压16 | 3 | 250 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 10361 | 科然#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压16 | 3 | 250 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 10362 | 科然#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压16 | 3 | 255 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 10373 | 滨海湾#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | 029 | 广东粤电云河发电有限公司 | 1487 | 云浮C#5机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | 029 | 广东粤电云河发电有限公司 | 212 | 云浮C#6机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | 041 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 1479 | 定能#1机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | 041 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 1480 | 定能#2机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | 049 | 云浮发电厂（Ｂ厂）有限公司 | 1508 | 云浮B#3机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | 049 | 云浮发电厂（Ｂ厂）有限公司 | 1529 | 云浮B#4机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | 070 | 华润电力（云浮）有限公司 | 10364 | 牛远#2机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | FD000004 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 10442 | 华海#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | FD000004 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 10443 | 华海#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | 029 | 广东粤电云河发电有限公司 | 1487 | 云浮C#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | 029 | 广东粤电云河发电有限公司 | 212 | 云浮C#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | 041 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 1479 | 定能#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | 041 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 1480 | 定能#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | 049 | 云浮发电厂（Ｂ厂）有限公司 | 1508 | 云浮B#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | 049 | 云浮发电厂（Ｂ厂）有限公司 | 1529 | 云浮B#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | 070 | 华润电力（云浮）有限公司 | 10364 | 牛远#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | FD000004 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 10442 | 华海#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | FD000004 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 10443 | 华海#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压4 | 6 | 030 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 243 | 白沙#1机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压4 | 6 | 030 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 245 | 白沙#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压4 | 6 | 218 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 1683 | 桔乡#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压4 | 6 | 218 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 1684 | 桔乡#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压4 | 6 | 252 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 10369 | 鼎安#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压4 | 6 | 252 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 10370 | 鼎安#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压4 | 6 | 030 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 243 | 白沙#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压4 | 6 | 030 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 245 | 白沙#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压4 | 6 | 218 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 1683 | 桔乡#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压4 | 6 | 218 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 1684 | 桔乡#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压4 | 6 | 252 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 10369 | 鼎安#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压4 | 6 | 252 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 10370 | 鼎安#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压17 | 2 | 202 | 东莞中电第二热电有限公司 | 1451 | 东兴B#7、#8机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压17 | 2 | 255 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 10374 | 滨海湾#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压17 | 2 | 202 | 东莞中电第二热电有限公司 | 1451 | 东兴B#7、#8机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压17 | 2 | 255 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 10374 | 滨海湾#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
深圳中调配合短路电流控制光明#1、#2必停 | 2 | FD000002 | 深圳能源光明电力有限公司 | 10436 | 光明#1机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合短路电流控制光明#1、#2必停 | 2 | FD000002 | 深圳能源光明电力有限公司 | 10437 | 光明#2机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合短路电流控制光明#1、#2必停 | 2 | FD000002 | 深圳能源光明电力有限公司 | 10436 | 光明#1机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合短路电流控制光明#1、#2必停 | 2 | FD000002 | 深圳能源光明电力有限公司 | 10437 | 光明#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调春节调压11 | 4 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压11 | 4 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压11 | 4 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压11 | 4 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压11 | 4 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压11 | 4 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压11 | 4 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压11 | 4 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压23 | 2 | 016 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 105 | 源和#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压23 | 2 | 016 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 95 | 源和#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压23 | 2 | 016 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 105 | 源和#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压23 | 2 | 016 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 95 | 源和#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压26 | 6 | 009 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 86 | 海门#1机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压26 | 6 | 009 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 96 | 海门#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压26 | 6 | 018 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 213 | 平海#1机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压26 | 6 | 018 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 217 | 平海#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压26 | 6 | 032 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 1203 | 海门#3机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压26 | 6 | 032 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 1204 | 海门#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压26 | 6 | 009 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 86 | 海门#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压26 | 6 | 009 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 96 | 海门#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压26 | 6 | 018 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 213 | 平海#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压26 | 6 | 018 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 217 | 平海#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压26 | 6 | 032 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 1203 | 海门#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压26 | 6 | 032 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 1204 | 海门#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压24 | 6 | 019 | 广东红海湾发电有限公司 | 128 | 红海湾#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压24 | 6 | 019 | 广东红海湾发电有限公司 | 129 | 红海湾#1机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压24 | 6 | 019 | 广东红海湾发电有限公司 | 216 | 红海湾#3机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压24 | 6 | 019 | 广东红海湾发电有限公司 | 219 | 红海湾#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压24 | 6 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 218 | 靖海B#3机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压24 | 6 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 222 | 靖海B#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压24 | 6 | 019 | 广东红海湾发电有限公司 | 128 | 红海湾#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压24 | 6 | 019 | 广东红海湾发电有限公司 | 129 | 红海湾#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压24 | 6 | 019 | 广东红海湾发电有限公司 | 216 | 红海湾#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压24 | 6 | 019 | 广东红海湾发电有限公司 | 219 | 红海湾#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压24 | 6 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 218 | 靖海B#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压24 | 6 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 222 | 靖海B#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压21 | 4 | 031 | 广东宝丽华电力有限公司 | 130 | 荷树园B#3机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压21 | 4 | 031 | 广东宝丽华电力有限公司 | 231 | 荷树园B#5机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压21 | 4 | 031 | 广东宝丽华电力有限公司 | 232 | 荷树园B#6机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压21 | 4 | 031 | 广东宝丽华电力有限公司 | 37 | 荷树园B#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压21 | 4 | 031 | 广东宝丽华电力有限公司 | 130 | 荷树园B#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压21 | 4 | 031 | 广东宝丽华电力有限公司 | 231 | 荷树园B#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压21 | 4 | 031 | 广东宝丽华电力有限公司 | 232 | 荷树园B#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压21 | 4 | 031 | 广东宝丽华电力有限公司 | 37 | 荷树园B#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压2 | 3 | 015 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 1313 | 韶关A#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压2 | 3 | 050 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 1589 | 浈江#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压2 | 3 | 050 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 1709 | 浈江#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压2 | 3 | 015 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 1313 | 韶关A#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压2 | 3 | 050 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 1589 | 浈江#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压2 | 3 | 050 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 1709 | 浈江#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压19 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1335 | 沙角C#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压19 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1336 | 沙角C#3机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压19 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1356 | 沙角C#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压19 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1335 | 沙角C#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压19 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1336 | 沙角C#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压19 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1356 | 沙角C#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压15 | 3 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1354 | 粤海#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压15 | 3 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1355 | 粤海#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压15 | 3 | 210 | 中山市永安电力有限公司 | 1442 | 永安#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压15 | 3 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1354 | 粤海#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压15 | 3 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1355 | 粤海#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压15 | 3 | 210 | 中山市永安电力有限公司 | 1442 | 永安#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 145 | 铜鼓B#5机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 228 | 铜鼓C#7机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 66 | 铜鼓B#3机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 145 | 铜鼓B#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 228 | 铜鼓C#7机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 66 | 铜鼓B#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压7 | 7 | 025 | 湛江电力有限公司 | 164 | 湛江#3机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压7 | 7 | 025 | 湛江电力有限公司 | 165 | 湛江#4机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压7 | 7 | 025 | 湛江电力有限公司 | 236 | 湛江#2机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压7 | 7 | 025 | 湛江电力有限公司 | 244 | 湛江#1机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压7 | 7 | 026 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 1467 | 茂名#5机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压7 | 7 | 026 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 233 | 茂名#7机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压7 | 7 | 026 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 27 | 茂名#6机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压7 | 7 | 025 | 湛江电力有限公司 | 164 | 湛江#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压7 | 7 | 025 | 湛江电力有限公司 | 165 | 湛江#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压7 | 7 | 025 | 湛江电力有限公司 | 236 | 湛江#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压7 | 7 | 025 | 湛江电力有限公司 | 244 | 湛江#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压7 | 7 | 026 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 1467 | 茂名#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压7 | 7 | 026 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 233 | 茂名#7机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压7 | 7 | 026 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 27 | 茂名#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压13 | 2 | 008 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 154 | 珠海B#3机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压13 | 2 | 008 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 155 | 珠海B#4机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压13 | 2 | 008 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 154 | 珠海B#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压13 | 2 | 008 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 155 | 珠海B#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
深圳中调春节前后调压美视必开 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 1692 | 美视#9、#10机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调春节前后调压美视必开 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 1692 | 美视#9、#10机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压22 | 2 | 017 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 206 | 霞涌#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压22 | 2 | 017 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 207 | 霞涌#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压22 | 2 | 017 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 206 | 霞涌#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压22 | 2 | 017 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 207 | 霞涌#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压6 | 2 | 013 | 佛山恒益热电有限公司 | 221 | 恒益#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压6 | 2 | 013 | 佛山恒益热电有限公司 | 226 | 恒益#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压6 | 2 | 013 | 佛山恒益热电有限公司 | 221 | 恒益#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压6 | 2 | 013 | 佛山恒益热电有限公司 | 226 | 恒益#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## 必开必停机组信息预测信息(2025-01-25)
电厂名称 | 机组名称 | 数据类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 原因
湛江电力有限公司 | 湛江#2机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
湛江电力有限公司 | 湛江#2机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
湛江电力有限公司 | 湛江#2机组 | 原因
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#10机组 | 标签 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#10机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#10机组 | 原因
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#2机组 | 标签 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#2机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#2机组 | 原因
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#1机组 | 标签 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#1机组 | 原因
华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#3、#4机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#3、#4机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#3、#4机组 | 原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#2机组 | 标签 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#2机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#2机组 | 原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 标签 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 原因
广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#2机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#2机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#2机组 | 原因
广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 原因
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#2机组 | 标签 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#2机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#2机组 | 原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 原因

## 必开必停容量预测信息(2025-01-25)
序号 | 日期 | 类型 | 必开机组容量(MW) | 必停机组容量(MW)
1 | 2025-01-25 | 预测总容量(MW) | 3240.5 | 1850

## 机组出力受限情况(2025-01-25)
序号 | 电厂名称 | 机组名称 | 最小技术出力(MW) | 额定出力(MW)
1 | 广州华润热电有限公司 | 润州B#1机组 | 110.00 | 330.00
2 | 广州华润热电有限公司 | 润州B#2机组 | 100.00 | 330.00
3 | 广州恒运热电有限责任公司 | 恒运D#9机组 | 150.00 | 330.00
4 | 广州恒运热电有限责任公司 | 恒运D#8机组 | 150.00 | 330.00
5 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#1机组 | 130.00 | 330.00
6 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#2机组 | 130.00 | 330.00
7 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#1机组 | 240.00 | 423.00
8 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#2机组 | 240.00 | 423.00
9 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔B#3、#4机组 | 400.00 | 667.00
10 | 广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 160.00 | 320.00
11 | 广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 160.00 | 320.00
12 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#2机组 | 148.70 | 320.00
13 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 149.30 | 330.00
14 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 147.80 | 330.00
15 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#4机组 | 148.60 | 330.00
16 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#6机组 | 147.50 | 330.00
17 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 珠海B#3机组 | 240.00 | 600.00
18 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 珠海B#4机组 | 240.00 | 600.00
19 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#1机组 | 400.00 | 1036.00
20 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#2机组 | 350.00 | 1036.00
21 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 150.00 | 300.00
22 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#3机组 | 230.00 | 600.00
23 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#2机组 | 150.00 | 300.00
24 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 德胜#2机组 | 120.00 | 320.00
25 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 德胜#1机组 | 120.00 | 320.00
26 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#3机组 | 150.00 | 300.00
27 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#4机组 | 150.00 | 300.00
28 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#1机组 | 230.00 | 600.00
29 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#2机组 | 230.00 | 600.00
30 | 广东华电坪石发电有限公司 | 华坪光伏电站 | 0.00 | 32.00
31 | 广东华电坪石发电有限公司 | 坪石B2#4机组 | 150.00 | 300.00
32 | 广东华电坪石发电有限公司 | 坪石B2#5机组 | 150.00 | 300.00
33 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#11机组 | 180.00 | 330.00
34 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#10机组 | 180.00 | 330.00
35 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#2机组 | 240.00 | 600.00
36 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#1机组 | 240.00 | 600.00
37 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#1机组 | 240.00 | 600.00
38 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#2机组 | 240.00 | 600.00
39 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌B#3、#4机组 | 258.05 | 501.23
40 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌B#5、#6机组 | 258.05 | 501.23
41 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌#1机组 | 132.00 | 330.00
42 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌#2机组 | 132.00 | 330.00
43 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#1机组 | 400.00 | 1000.00
44 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#2机组 | 400.00 | 1000.00
45 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#2机组 | 250.00 | 630.00
46 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#1机组 | 250.00 | 600.00
47 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#3机组 | 270.00 | 660.00
48 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#4机组 | 270.00 | 660.00
49 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#5机组 | 230.00 | 630.00
50 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓C#6机组 | 350.00 | 1000.00
51 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓C#7机组 | 350.00 | 1000.00
52 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓A#1机组 | 230.00 | 630.00
53 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓A#2机组 | 230.00 | 630.00
54 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#3机组 | 230.00 | 630.00
55 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#4机组 | 230.00 | 630.00
56 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#5机组 | 400.00 | 1240.00
57 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#6机组 | 400.00 | 1240.00
58 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#1机组 | 250.00 | 600.00
59 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#2机组 | 250.00 | 600.00
60 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#4机组 | 264.00 | 660.00
61 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#3机组 | 264.00 | 660.00
62 | 湛江中粤能源有限公司 | 调顺#1机组 | 240.00 | 630.00
63 | 湛江中粤能源有限公司 | 调顺#2机组 | 240.00 | 630.00
64 | 湛江电力有限公司 | 湛江#3机组 | 150.00 | 330.00
65 | 湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 150.00 | 330.00
66 | 湛江电力有限公司 | 湛江#2机组 | 150.00 | 330.00
67 | 湛江电力有限公司 | 湛江#1机组 | 150.00 | 330.00
68 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#5机组 | 140.00 | 200.00
69 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#7机组 | 250.00 | 600.00
70 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#6机组 | 152.60 | 330.00
71 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#2机组 | 260.00 | 630.00
72 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#4机组 | 400.00 | 1000.00
73 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#3机组 | 400.00 | 1000.00
74 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#1机组 | 280.00 | 630.00
75 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#1机组 | 250.00 | 630.00
76 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#3机组 | 400.00 | 1000.00
77 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#4机组 | 400.00 | 1000.00
78 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#2机组 | 250.00 | 600.00
79 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮C#5机组 | 150.00 | 300.00
80 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮C#6机组 | 150.00 | 300.00
81 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙#1机组 | 140.00 | 350.00
82 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙#2机组 | 140.00 | 350.00
83 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#3机组 | 160.00 | 300.00
84 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#1机组 | 80.00 | 135.00
85 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#2机组 | 80.00 | 135.00
86 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#5机组 | 200.00 | 300.00
87 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#6机组 | 180.00 | 300.00
88 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#4机组 | 160.00 | 300.00
89 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 海门#3机组 | 400.00 | 1000.00
90 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 海门#4机组 | 350.00 | 1000.00
91 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#2机组 | 400.00 | 1050.00
92 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#1机组 | 400.00 | 1050.00
93 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 160.00 | 330.00
94 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#2机组 | 160.00 | 330.00
95 | 华润电力湖南有限公司 | 桥口#1机组 | 325.00 | 650.00
96 | 华润电力湖南有限公司 | 桥口#2机组 | 325.00 | 650.00
97 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 汇东#1机组 | 198.00 | 660.00
98 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 汇东#2机组 | 198.00 | 660.00
99 | 中山粤海能源有限公司 | 粤海#1机组 | 165.00 | 300.00
100 | 中山粤海能源有限公司 | 粤海#2机组 | 165.00 | 300.00
101 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#2机组 | 230.00 | 660.00
102 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 230.00 | 660.00
103 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#1机组 | 230.00 | 660.00
104 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 恒运C#7机组 | 120.00 | 210.00
105 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 恒运C#6机组 | 120.00 | 210.00
106 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#1机组 | 80.00 | 135.00
107 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#2机组 | 80.00 | 135.00
108 | 南海发电一厂有限公司 | 新田A#1机组 | 100.00 | 130.00
109 | 南海发电一厂有限公司 | 新田A#2机组 | 100.00 | 200.00
110 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 华粤#1机组 | 50.00 | 50.00
111 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 华粤#2机组 | 50.00 | 50.00
112 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 双水#5机组 | 75.00 | 150.00
113 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 双水#6机组 | 75.00 | 150.00
114 | 云浮发电厂（Ｂ厂）有限公司 | 云浮B#3机组 | 94.50 | 135.00
115 | 云浮发电厂（Ｂ厂）有限公司 | 云浮B#4机组 | 94.50 | 135.00
116 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江#1机组 | 180.00 | 350.00
117 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江#2机组 | 180.00 | 350.00
118 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#1机组 | 350.00 | 1000.00
119 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#2机组 | 350.00 | 1000.00
120 | 广东华电韶关热电有限公司 | 雄州#1机组 | 180.00 | 350.00
121 | 广东华电韶关热电有限公司 | 雄州#2机组 | 180.00 | 350.00
122 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海A#1机组 | 300.00 | 700.00
123 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海A#2机组 | 300.00 | 700.00
124 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#1机组 | 400.00 | 1000.00
125 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#2机组 | 400.00 | 1000.00
126 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#1机组 | 400.00 | 1000.00
127 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#2机组 | 400.00 | 1000.00
128 | 深能（河源）电力有限公司 | 源和B#3机组 | 350.00 | 1000.00
129 | 深能（河源）电力有限公司 | 源和B#4机组 | 340.00 | 1000.00
130 | 江门市新会双水发电三厂有限公司 | 双水A#7机组 | 240.00 | 600.00
131 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#1机组 | 300.00 | 1000.00
132 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#2机组 | 300.00 | 1000.00
133 | 华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#2机组 | 231.00 | 660.00
134 | 东莞中电第二热电有限公司 | 东兴B#5、#6机组 | 270.00 | 470.00
135 | 东莞中电第二热电有限公司 | 东兴B#7、#8机组 | 270.00 | 470.00
136 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 协鑫#1、#2机组 | 130.00 | 196.00
137 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 协鑫#3、#4机组 | 130.00 | 196.00
138 | 深圳钰湖电力有限公司 | 钰湖#1、#2机组 | 142.08 | 180.00
139 | 深圳钰湖电力有限公司 | 钰湖#3、#4机组 | 143.09 | 180.00
140 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#1、#2机组 | 270.00 | 390.00
141 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#3、#4机组 | 270.00 | 390.00
142 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 依海#1、#2机组 | 270.00 | 460.00
143 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 依海#3、#4机组 | 270.00 | 460.00
144 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#7、#8机组 | 270.00 | 460.00
145 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#5、#6机组 | 270.00 | 460.00
146 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#9、#10机组 | 270.00 | 460.00
147 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门B#3机组 | 260.00 | 390.00
148 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门B#4机组 | 260.00 | 390.00
149 | 中山市永安电力有限公司 | 永安#1、#2机组 | 140.00 | 180.00
150 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗B#5、#6机组 | 282.00 | 470.00
151 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗#1、#2机组 | 145.00 | 180.00
152 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗#3、#4机组 | 145.00 | 180.00
153 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#4、#7机组 | 270.00 | 460.00
154 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#5、#8机组 | 270.00 | 460.00
155 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#6、#9机组 | 270.00 | 460.00
156 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#3机组 | 240.00 | 390.00
157 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#1机组 | 240.00 | 390.00
158 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#2机组 | 240.00 | 390.00
159 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#1机组 | 240.00 | 390.00
160 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#2机组 | 240.00 | 390.00
161 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#3机组 | 240.00 | 390.00
162 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#1机组 | 240.00 | 390.00
163 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#2机组 | 240.00 | 390.00
164 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#3机组 | 240.00 | 390.00
165 | 深圳南天电力有限公司 | 美视B#5、#6机组 | 173.18 | 243.00
166 | 深圳南天电力有限公司 | 美视#9、#10机组 | 168.00 | 260.00
167 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 展能#1机组 | 230.00 | 390.00
168 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 展能#2机组 | 230.00 | 390.00
169 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 桔乡#1、#2机组 | 270.00 | 409.00
170 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 桔乡#3、#4机组 | 270.00 | 409.00
171 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#1、#2机组 | 270.00 | 453.00
172 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#3、#4机组 | 270.00 | 453.00
173 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 禄村#1、#2机组 | 260.00 | 447.00
174 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 禄村#3、#4机组 | 260.00 | 447.00
175 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#1、#2机组 | 270.00 | 460.00
176 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#3、#4机组 | 270.00 | 460.00
177 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#5、#6机组 | 270.00 | 460.00
178 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾#4、#5机组 | 140.00 | 180.00
179 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾#6、#7机组 | 140.00 | 180.00
180 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#8、#9机组 | 300.00 | 498.22
181 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#10、#11机组 | 300.00 | 498.22
182 | 国电中山燃气发电有限公司 | 民众#1、#2机组 | 202.00 | 269.00
183 | 国电中山燃气发电有限公司 | 民众#3、#4机组 | 202.00 | 269.00
184 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#4、#5机组 | 140.00 | 180.00
185 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#6、#7机组 | 140.00 | 180.00
186 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#1、#2机组 | 141.38 | 183.40
187 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#3、#4机组 | 141.33 | 183.40
188 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#10、#11机组 | 145.71 | 183.40
189 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达#1、#3机组 | 140.00 | 180.00
190 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达#2、#4机组 | 140.00 | 180.00
191 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#5机组 | 295.00 | 491.00
192 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#6机组 | 295.00 | 491.00
193 | 东莞虎门电厂 | 虎门#3、#7机组 | 140.00 | 180.00
194 | 中海油深圳电力有限公司 | 福华德#6、#7机组 | 146.59 | 180.00
195 | 中海油深圳电力有限公司 | 福华德#8、#9机组 | 147.13 | 180.00
196 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#1、#2机组 | 140.00 | 180.00
197 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#3、#4机组 | 140.00 | 180.00
198 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#5机组 | 285.00 | 475.00
199 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#6机组 | 285.00 | 475.00
200 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#5、#6机组 | 142.26 | 183.40
201 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#7、#8机组 | 141.31 | 183.40
202 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#9、#10机组 | 274.00 | 497.60
203 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#11、#12机组 | 274.00 | 497.60
204 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 立沙岛#1、#2机组 | 145.00 | 180.00
205 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 立沙岛#3、#4机组 | 145.00 | 180.00
206 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#1、#2机组 | 402.00 | 669.30
207 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#3、#4机组 | 402.00 | 669.30
208 | 广东华电清远能源有限公司 | 玖茗#1、#2机组 | 270.00 | 501.60
209 | 广东华电清远能源有限公司 | 玖茗#3、#4机组 | 270.00 | 501.60
210 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#1、#2机组 | 270.00 | 472.50
211 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#3、#4机组 | 270.00 | 472.50
212 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#1机组 | 270.00 | 465.00
213 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#2机组 | 270.00 | 465.00
214 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 蓝月#1、#2机组 | 270.00 | 501.60
215 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 蓝月#3、#4、#5机组 | 200.00 | 424.60
216 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 悦湾#1、#2机组 | 292.00 | 496.60
217 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 悦湾#3、#4机组 | 292.00 | 486.60
218 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 鳌围#1、#2机组 | 260.00 | 490.40
219 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 鳌围#3、#4机组 | 260.00 | 490.40
220 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 岭南#1、#2机组 | 276.00 | 460.00
221 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 岭南#3、#4机组 | 276.00 | 460.00
222 | 国家电投集团揭东能源有限公司 | 万新#1、#2机组 | 91.20 | 114.00
223 | 国家电投集团揭东能源有限公司 | 万新#3、#4机组 | 91.20 | 114.00
224 | 汕头华电发电有限公司 | 莲花峰#1机组 | 204.00 | 680.00
225 | 汕头华电发电有限公司 | 莲花峰#2机组 | 204.00 | 680.00
226 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 科然#1、#2机组 | 270.00 | 500.66
227 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 科然#3、#4机组 | 270.00 | 500.66
228 | 广东粤电大亚湾综合能源有限公司 | 煜阳#1、#3机组 | 280.00 | 665.00
229 | 广东粤电大亚湾综合能源有限公司 | 煜阳#2、#4机组 | 280.00 | 665.00
230 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 鼎安#1、#2机组 | 270.00 | 487.00
231 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 鼎安#3、#4机组 | 270.00 | 487.00
232 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 东恒#1、#2机组 | 270.00 | 460.00
233 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 东恒#3、#4机组 | 270.00 | 460.00
234 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#1机组 | 325.25 | 828.00
235 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#2机组 | 325.25 | 828.00
236 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#3机组 | 325.25 | 828.00
237 | 广州发展南沙电力有限公司 | 金珠#1机组 | 343.00 | 687.00
238 | 广州发展南沙电力有限公司 | 金珠#2机组 | 343.00 | 687.00
239 | 岭澳核电有限公司 | 岭澳#1机组 | 760.00 | 990.00
240 | 岭澳核电有限公司 | 岭澳#2机组 | 760.00 | 990.00
241 | 岭东核电有限公司 | 岭澳#3机组 | 833.00 | 1086.00
242 | 岭东核电有限公司 | 岭澳#4机组 | 833.00 | 1086.00
243 | 阳江核电有限公司 | 阳核#5机组 | 869.00 | 1086.00
244 | 阳江核电有限公司 | 阳核#6机组 | 869.00 | 1086.00
245 | 阳江核电有限公司 | 阳核#1机组 | 869.00 | 1086.00
246 | 阳江核电有限公司 | 阳核#2机组 | 869.00 | 1086.00
247 | 阳江核电有限公司 | 阳核#3机组 | 869.00 | 1086.00
248 | 阳江核电有限公司 | 阳核#4机组 | 869.00 | 1086.00
249 | 中广核阳江海上风力发电有限公司 | 珍珠湾海风场 | 0.00 | 400.00
250 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 盈和A海风场 | 0.00 | 300.00
251 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 盈和B海风场 | 0.00 | 300.00
252 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北A海风场 | 0.00 | 198.00
253 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北B海风场 | 0.00 | 200.00
254 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北C海风场 | 0.00 | 203.50
255 | 广东粤电珠海海上风电有限公司 | 璧青湾海风场 | 0.00 | 300.00
256 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡沙海风场 | 0.00 | 396.75
257 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡阳A海风场 | 0.00 | 399.90
258 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡阳B海风场 | 0.00 | 902.20
259 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 海路海风场 | 0.00 | 1000.00
260 | 广东粤电阳江海上风电有限公司 | 尚洋湾海风场 | 0.00 | 300.00
261 | 中广核新能源（惠州）有限公司 | 彩石滩海风场 | 0.00 | 250.00
262 | 中广核新能源（惠州）有限公司 | 彩石滩B海风场 | 0.00 | 750.00
263 | 中广核汕尾新能源有限公司 | 澎湃A海风场 | 0.00 | 500.00
264 | 中广核汕尾新能源有限公司 | 澎湃B海风场 | 0.00 | 400.00
265 | 广东粤电徐闻新能源有限公司 | 友好光伏电站 | 0.00 | 550.00
266 | 广东惠博新能源有限公司 | 公子岭光伏电站 | 0.00 | 240.00
267 | 广东江门恒光新能源有限公司 | 华侨光伏A站 | 0.00 | 200.00
268 | 广东葵潭新能源有限公司 | 栗源光伏电站 | 0.00 | 500.00
269 | 广东华电南雄新能源有限公司 | 园岭光伏电站 | 0.00 | 80.00
270 | 连州穗发光伏有限公司 | 星子光伏电站 | 0.00 | 200.00
271 | 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 华侨光伏B站 | 0.00 | 300.00
272 | 江门广发渔业光伏有限公司 | 茭一光伏电站 | 0.00 | 300.00
273 | 广东清远华电发电有限公司 | 星光光伏电站 | 0.00 | 50.00
274 | 佛山广能新能源有限公司 | 椿萱光伏电站 | 0.00 | 300.00
275 | 通威渔光一体科技（江门）有限公司 | 冲口光伏B站 | 0.00 | 87.24
276 | 佛冈汇能能源有限公司 | 水头光伏电站 | 0.00 | 100.00
277 | 阳山中核能源有限公司 | 小江光伏电站 | 0.00 | 150.00
278 | 台山市鑫昊新能源有限公司 | 冲口光伏A站 | 0.00 | 150.00
279 | 中能建（台山）新能源有限公司 | 华侨光伏C站 | 0.00 | 78.00
280 | 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司梅州分公司 | 宝湖储能电站 | -70.00 | 70.00
281 | 肇庆万里扬能源服务有限公司 | 万羚储能电站 | -100.00 | 100.00
282 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡安储能电站 | -30.00 | 30.00
283 | 西都(广东)电力投资有限公司 | 清城储能站 | -200.00 | 200.00
284 | 雷州投控能源发展有限公司 | 英利储能站 | -200.00 | 200.00
285 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | -300.00 | 300.00
286 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | -300.00 | 300.00
287 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | -300.00 | 300.00
288 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | -300.00 | 300.00
289 | 中城大有新能源（佛山）有限公司 | 聚龙储能#1-20机组(正向) | -100.00 | 100.00
290 | 广东能源梅州新能源有限公司 | 中坪光伏电站 | 0.00 | 400.00
291 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#1机组 | 320.00 | 666.60
292 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#2机组 | 320.00 | 666.60
293 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#3机组 | 320.00 | 666.60
294 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#4机组 | 400.00 | 669.65
295 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#5机组 | 400.00 | 669.65
296 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 华海#1、#2机组 | 89.30 | 119.09
297 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 华海#3、#4机组 | 89.30 | 119.09
298 | 中节能（阳江）风力发电有限公司 | 融星海风场 | 0.00 | 300.00
299 | 大唐汕头新能源有限公司 | 勒门海风场 | 0.00 | 245.00
300 | 广东华电福新阳江海上风电有限公司 | 菩堤海风场 | 0.00 | 500.00
301 | 四会鑫旭新能源开发有限公司 | 下茆光伏电站 | 0.00 | 163.92
302 | 中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司 | 玄武A海风场 | 0.00 | 198.00
303 | 中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司 | 玄武B海风场 | 0.00 | 302.00
304 | 仁化县金泽新能源发电有限公司 | 金泽光伏电站 | 0.00 | 244.50
305 | 揭阳慈航风电有限公司 | 慈航B海风场 | 0.00 | 502.00
306 | 揭阳前詹风电有限公司 | 慈航A海风场（前詹） | 0.00 | 406.50
307 | 阳江市晶步科技有限公司 | 晶红光伏电站 | 0.00 | 300.00
308 | 阳江明阳海上风电开发有限公司 | 蕴阳海风场 | 0.00 | 300.00
309 | 肇庆市莱特斯新能源有限公司 | 京能光伏电站 | 0.00 | 300.00
310 | 连州市中曼新能源有限公司 | 忠曼光伏电站 | 0.00 | 120.00
311 | 连州市海得新能源开发有限公司 | 高山光伏电站 | 0.00 | 100.00
312 | 阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司 | 蕴华海风场 | 0.00 | 500.00
313 | 阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司 | 蕴成海风场 | 0.00 | 8.30
314 | 广东能源青洲海上风电有限公司 | 合和海风场 | 0.00 | 1000.00
315 | 华能广东汕头海上风电有限责任公司 | 广澳海风场 | 0.00 | 594.00
316 | 中能建投（阳江）新能源有限公司 | 红旗光伏电站 | 0.00 | 296.70
317 | 华电(四会)新能源有限公司 | 龙口光伏电站 | 0.00 | 200.00
318 | 阳春文惠新能源科技有限公司 | 文惠光伏电站 | 0.00 | 150.00
319 | 湛江海上风力发电有限公司 | 致远海风场 | 0.00 | 144.00

## 储能机组指定模式清单(2025-01-25)
序号 | 运行日 | 电厂名 | 机组名称 | 报价模式

## 抽蓄电站日末上下限库容(2025-01-25)
序号 | 电厂名称 | 上库容上限(m3) | 上库容下限(m3) | 下库容上限(m3) | 下库容下限(m3)
1 | 梅州蓄能发电有限公司 | 35000000 | 12000000 | 40000000 | 7000000