## 负荷预测信息(2025-01-30)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 统调负荷(MW) | 44340 | 45980 | 45210 | 44115 | 42830 | 41805 | 40455 | 39490 | 38560 | 37950 | 37050 | 36565 | 36020 | 35505 | 35155 | 34865 | 34480 | 34415 | 34205 | 34145 | 34000 | 34220 | 34350 | 34705 | 34930 | 35395 | 35885 | 36010 | 36275 | 37160 | 38150 | 38385 | 38330 | 37995 | 37305 | 36825 | 36320 | 35890 | 35370 | 34675 | 34085 | 33265 | 32945 | 32465 | 32450 | 32560 | 32900 | 32760 | 32630 | 33105 | 32795 | 32560 | 32625 | 32535 | 32395 | 32150 | 31920 | 31795 | 32040 | 32155 | 32835 | 33305 | 33965 | 34945 | 36090 | 37365 | 38695 | 40240 | 42050 | 43815 | 45815 | 47860 | 49325 | 50800 | 51590 | 52275 | 52535 | 52565 | 52665 | 52665 | 52770 | 53000 | 52880 | 52695 | 52760 | 52405 | 52310 | 51825 | 51185 | 50540 | 49835 | 48775 | 47715 | 46910 | 45850 | 44855
预测 | 省内A类电源(MW) | 18162.5 | 16893.9 | 15959.5 | 15948.8 | 14512.3 | 14497.2 | 14486.6 | 14479 | 14194.2 | 13471.4 | 13482.6 | 13164.9 | 12705.1 | 12713 | 12411.3 | 12425 | 12228.4 | 12243.7 | 12264.8 | 12285.7 | 12312.9 | 12670.3 | 12696.4 | 12739.4 | 12539.6 | 13890.9 | 14259.1 | 14630.8 | 15026.1 | 15099.7 | 15170.5 | 15270.5 | 15351.9 | 15446.4 | 14939.2 | 14160.5 | 13479.7 | 13214.4 | 13055 | 12211.3 | 12000.8 | 11125.2 | 10932.2 | 10913.2 | 10766.6 | 10697.1 | 10589.7 | 10513.7 | 10103.5 | 10012.2 | 9670.16 | 9609.37 | 9232.25 | 9161.93 | 9076.69 | 8984.33 | 8981.1 | 9022.91 | 9209.65 | 9138.53 | 9179.74 | 9465.89 | 10101.3 | 10677.1 | 11084.1 | 11690.2 | 12306.8 | 13921.4 | 14707.8 | 14717.1 | 16576.5 | 18618.3 | 19855.8 | 20218.5 | 20245.7 | 20420.5 | 20511.4 | 20509.1 | 20538.1 | 20565.3 | 20592.9 | 20616.5 | 20633.6 | 20679.1 | 20579.2 | 20590.5 | 20627.6 | 20646.2 | 20785.5 | 20832.1 | 20549.1 | 20151.1 | 19998.4 | 19373.9 | 18586 | 18548.4
预测 | 省内B类电源(MW) | 11807.19 | 14769.59 | 14950.45 | 15068.15 | 15231.4 | 15247.49 | 14606.1 | 13763.7 | 14049.5 | 14175.3 | 13270.89 | 13120.59 | 13424.6 | 12908.7 | 12868.4 | 12561.7 | 13427.3 | 13344 | 13118.9 | 13055 | 12892.8 | 12753.4 | 12853.29 | 13164.3 | 13584.7 | 12645.8 | 12736.6 | 12451.49 | 12236.6 | 12753.8 | 13252.4 | 13020.2 | 12568 | 11658.5 | 11080.29 | 10929.2 | 10669.99 | 10070.29 | 9476.69 | 9525.4 | 8935.9 | 8647.5 | 8178.49 | 7535.49 | 7631.09 | 7607.59 | 7861.99 | 7685 | 7903.2 | 8419.5 | 8449.53 | 8318.32 | 8817.45 | 8880.56 | 8956 | 8990.36 | 8939.6 | 9013.79 | 9270.85 | 9501.16 | 10145.95 | 10351.8 | 10393.4 | 10170.6 | 10203.59 | 10798.49 | 10961.89 | 11268.29 | 12130.9 | 13965.6 | 14239.19 | 14251.39 | 14342.89 | 15471.2 | 16309 | 16768.2 | 16471.3 | 16431.6 | 16419.39 | 16340.39 | 16482.6 | 16651.2 | 16492.9 | 16239.59 | 16473.5 | 16084.2 | 15686.1 | 15338.49 | 14699.2 | 14074.4 | 13750.59 | 13089.6 | 12863.1 | 12969.8 | 12823.69 | 12126.29
预测 | 地方电源出力(MW) | 5149 | 5095 | 5079 | 5045 | 5033 | 5019 | 5008 | 5005 | 4981 | 4968 | 4961 | 4944 | 4936 | 4929 | 4921 | 4924 | 4922 | 4925 | 4919 | 4902 | 4892 | 4894 | 4898 | 4899 | 4903 | 4956 | 4987 | 5025 | 5110 | 5314 | 5493 | 5748 | 6064 | 6465 | 6877 | 7327 | 7762 | 8212 | 8647 | 9078 | 9420 | 9767 | 10109 | 10425 | 10707 | 10910 | 11104 | 11217 | 11300 | 11350 | 11352 | 11309 | 11252 | 11169 | 11039 | 10852 | 10624 | 10383 | 10105 | 9786 | 9426 | 9085 | 8741 | 8415 | 8088 | 7737 | 7347 | 6971 | 6663 | 6383 | 6087 | 5839 | 5653 | 5522 | 5447 | 5258 | 5279 | 5351 | 5434 | 5486 | 5525 | 5563 | 5584 | 5607 | 5616 | 5629 | 5651 | 5671 | 5668 | 5690 | 5682 | 5681 | 5619 | 5572 | 5558 | 5595
预测 | 西电东送电力(MW) | 10932 | 10932 | 10932 | 9764 | 9764 | 8752 | 8065 | 7953 | 7046 | 7046 | 7046 | 7046 | 6665 | 6665 | 6665 | 6665 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5703 | 5945 | 6057 | 6057 | 6438 | 6421 | 6421 | 6421 | 6406 | 6204 | 5873 | 5741 | 5738 | 5738 | 5604 | 5358 | 5358 | 5357 | 5357 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5336 | 5388 | 5388 | 5467 | 5742 | 6096 | 6415 | 6742 | 7695 | 8727 | 9152 | 10092 | 10092 | 10561 | 10762 | 10925 | 11164 | 11486 | 11601 | 11601 | 11841 | 12286 | 12286 | 12286 | 12286 | 12182 | 12182 | 12182 | 12182 | 12104 | 12114 | 12358 | 12182 | 12045 | 11956 | 11866 | 11866 | 11247 | 11007 | 10895 | 10598
预测 | 粤港联络线(MW) | -1710.69 | -1710.49 | -1710.95 | -1710.95 | -1710.7 | -1710.69 | -1710.7 | -1710.7 | -1710.7 | -1710.7 | -1710.49 | -1710.49 | -1710.7 | -1710.7 | -1710.7 | -1710.7 | -1710.7 | -1710.7 | -1710.7 | -1710.7 | -1710.7 | -1710.7 | -1710.69 | -1710.7 | -1710.3 | -1710.7 | -1710.7 | -1710.29 | -1710.7 | -1710.5 | -1710.9 | -1710.7 | -1710.9 | -2012.9 | -2012.49 | -2012.7 | -2012.69 | -2012.69 | -2012.69 | -2012.7 | -2012.7 | -2012.7 | -2012.69 | -2012.69 | -2012.69 | -2012.69 | -2012.69 | -2012.7 | -2012.7 | -2012.7 | -2012.69 | -2012.69 | -2012.7 | -2012.49 | -2012.69 | -2012.69 | -2012.7 | -2012.7 | -2012.5 | -2012.69 | -2012.69 | -2012.69 | -2012.7 | -2012.7 | -2012.69 | -2012.69 | -2012.69 | -2012.69 | -2012.7 | -2012.7 | -2012.69 | -2012.69 | -2012.69 | -2012.7 | -2012.7 | -2012.7 | -2012.7 | -2012.7 | -2012.49 | -2012.69 | -2012.5 | -2012.7 | -2012.5 | -2012.69 | -2012.7 | -2012.7 | -2012.7 | -2012.69 | -2012.7 | -2012.5 | -2012.69 | -2012.7 | -2012.5 | -2012.7 | -2012.69 | -2012.69

## 地方电预测信息(2025-01-30)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 风电(MW) | 1552 | 1493 | 1481 | 1472 | 1460 | 1449 | 1442 | 1433 | 1426 | 1416 | 1411 | 1405 | 1401 | 1397 | 1395 | 1392 | 1391 | 1391 | 1395 | 1398 | 1403 | 1403 | 1403 | 1404 | 1409 | 1412 | 1416 | 1421 | 1426 | 1424 | 1421 | 1417 | 1410 | 1395 | 1377 | 1364 | 1346 | 1329 | 1310 | 1291 | 1276 | 1260 | 1244 | 1230 | 1215 | 1201 | 1188 | 1176 | 1162 | 1154 | 1150 | 1148 | 1148 | 1148 | 1150 | 1152 | 1157 | 1163 | 1172 | 1179 | 1188 | 1200 | 1215 | 1231 | 1250 | 1269 | 1287 | 1306 | 1328 | 1354 | 1382 | 1411 | 1441 | 1474 | 1514 | 1552 | 1589 | 1626 | 1666 | 1703 | 1743 | 1775 | 1807 | 1835 | 1860 | 1877 | 1890 | 1900 | 1910 | 1913 | 1915 | 1920 | 1918 | 1912 | 1905 | 1899
预测 | 光伏(MW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 93 | 204 | 361 | 574 | 839 | 1123 | 1420 | 1717 | 2006 | 2289 | 2564 | 2823 | 3056 | 3280 | 3494 | 3681 | 3830 | 3950 | 4033 | 4095 | 4122 | 4125 | 4097 | 4048 | 3968 | 3852 | 3725 | 3577 | 3406 | 3209 | 2996 | 2776 | 2556 | 2329 | 2105 | 1879 | 1648 | 1407 | 1164 | 922 | 700 | 491 | 314 | 165 | 76 | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
预测 | 火电(MW) | 2830 | 2829 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2831 | 2838 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2838 | 2837 | 2837 | 2835 | 2836 | 2836 | 2836 | 2837 | 2837 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2835 | 2836 | 2835 | 2834 | 2834 | 2826 | 2827 | 2825 | 2824 | 2824 | 2825 | 2826 | 2827 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2827 | 2827 | 2827 | 2828 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2828 | 2828 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | 2826 | 2828 | 2835 | 2835 | 2835 | 2837 | 2836 | 2836 | 2837 | 2837 | 2836 | 2835 | 2836 | 2835 | 2836 | 2835 | 2835 | 2835 | 2836 | 2836 | 2835 | 2838 | 2838 | 2838 | 2838 | 2839 | 2839 | 2840 | 2887
预测 | 水电(MW) | 765 | 771 | 766 | 742 | 741 | 739 | 736 | 742 | 725 | 722 | 720 | 709 | 704 | 701 | 694 | 700 | 699 | 695 | 685 | 665 | 650 | 653 | 655 | 657 | 656 | 654 | 653 | 650 | 677 | 741 | 733 | 744 | 746 | 777 | 788 | 803 | 811 | 837 | 854 | 875 | 832 | 833 | 846 | 848 | 865 | 864 | 870 | 855 | 849 | 852 | 845 | 833 | 821 | 828 | 826 | 821 | 804 | 802 | 793 | 795 | 773 | 777 | 775 | 779 | 794 | 810 | 801 | 800 | 824 | 855 | 853 | 852 | 873 | 867 | 872 | 861 | 850 | 887 | 931 | 946 | 945 | 950 | 940 | 936 | 920 | 915 | 924 | 935 | 918 | 937 | 928 | 921 | 860 | 820 | 812 | 808

## 西电东送各通道预测信息(2025-01-30)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 三峡(MW) | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1129 | 1040 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 1040 | 1129 | 1219 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1219 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129
预测 | 兴安直流(MW) | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 995 | 995 | 995 | 995 | 779 | 779 | 779 | 779
预测 | 天广直流(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预测 | 新东直流(MW) | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498
预测 | 昆柳龙直流(MW) | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 687 | 687 | 1091 | 1091 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 952 | 952 | 952 | 989 | 940 | 933 | 893 | 892 | 892 | 1088 | 1088 | 1135 | 1209 | 1209 | 1209 | 1432 | 1432 | 1432 | 1432 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1099 | 1343 | 1380 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 910 | 910 | 910 | 910
预测 | 普侨直流(MW) | 2901 | 2901 | 2901 | 1956 | 1956 | 1184 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 989 | 1233 | 1233 | 1475 | 1860 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147
预测 | 楚穗直流(MW) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 950 | 950 | 950 | 950 | 902 | 902 | 497 | 497 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 761 | 761 | 761 | 761 | 818 | 644 | 644 | 1134 | 1566 | 1566 | 1566 | 1606 | 1659 | 2137 | 2137 | 2375 | 2541 | 2470 | 2470 | 2470 | 2589 | 2589 | 2589 | 2589 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685
预测 | 海南送广东总加(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预测 | 牛从直流(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预测 | 玉茂桂山贺罗梧罗总加(MW) | 2371 | 2371 | 2371 | 2148 | 2148 | 1908 | 1908 | 1796 | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1415 | 1527 | 1527 | 1908 | 1891 | 1891 | 1891 | 1876 | 1764 | 1522 | 1422 | 1419 | 1419 | 1285 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 938 | 938 | 1017 | 1292 | 1589 | 1596 | 1596 | 1970 | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | 2188 | 1911 | 1878 | 1879 | 1777 | 1889 | 1889 | 2129 | 2232 | 2232 | 2232 | 2232 | 2336 | 2336 | 2336 | 2336 | 2440 | 2440 | 2440 | 2887 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 3099 | 2859 | 2747 | 2450
预测 | 高肇直流(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 发电总出力预测信息(2025-01-30)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
发电总出力(MW) | 33171 | 35036 | 34486 | 34434 | 33309 | 33071 | 32408 | 31555 | 31532 | 30922 | 30022 | 29537 | 29373 | 28858 | 28508 | 28218 | 28885 | 28820 | 28610 | 28550 | 28405 | 28625 | 28705 | 28980 | 29045 | 29630 | 30045 | 30390 | 30710 | 31360 | 32213 | 32266 | 31996 | 31105 | 30532 | 29907 | 29427 | 29022 | 28724 | 28435 | 27962 | 27515 | 27185 | 26934 | 26930 | 26790 | 26791 | 26451 | 26287 | 26532 | 26277 | 26082 | 25942 | 25857 | 25522 | 25352 | 25215 | 25130 | 25331 | 25366 | 25712 | 26208 | 26836 | 27328 | 27386 | 28301 | 28481 | 29961 | 31567 | 33644 | 35521 | 37357 | 38546 | 39977 | 40792 | 41407 | 41220 | 41250 | 41350 | 41350 | 41555 | 41785 | 41665 | 41480 | 41622 | 41452 | 41078 | 40709 | 40304 | 39553 | 39068 | 37908 | 37706 | 37066 | 36148 | 35160

## 现货新能源总出力(2025-01-30)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
D日(MW) | 6043.3500 | 4774.6800 | 4761.2300 | 4748.3400 | 4932.0000 | 4917.4600 | 4908.3300 | 4901.4000 | 4915.8800 | 4922.8700 | 4934.3100 | 4947.4900 | 5116.9000 | 5125.8100 | 5144.0100 | 5156.7200 | 5259.5700 | 5275.9500 | 5296.6300 | 5319.4500 | 5344.0100 | 5381.6900 | 5411.0700 | 5449.7200 | 5251.9000 | 5274.0700 | 5311.9700 | 5353.2600 | 5407.8900 | 5483.8600 | 5554.2500 | 5653.9000 | 5635.0800 | 5730.6600 | 5852.7300 | 5812.9800 | 6005.5700 | 6152.1600 | 6294.4800 | 6438.6400 | 6569.5700 | 6683.2400 | 6775.5100 | 6849.3100 | 6834.7800 | 6859.6800 | 6847.0400 | 6823.6700 | 6611.3000 | 6521.7900 | 6478.8700 | 6440.5700 | 6445.9000 | 6377.8200 | 6293.3700 | 6200.7200 | 6196.3300 | 6087.3800 | 5974.2800 | 5863.1600 | 5745.1700 | 5635.8900 | 5513.5000 | 5422.4000 | 5323.1400 | 5202.6300 | 5101.2100 | 4997.5300 | 5014.5400 | 4965.8600 | 4899.7100 | 5017.2500 | 4952.8300 | 4925.6700 | 4953.0100 | 4965.1500 | 5043.6900 | 5040.4000 | 5069.8700 | 5097.4300 | 5125.6500 | 5148.2600 | 5166.5800 | 5213.3000 | 5110.5600 | 5134.9400 | 5185.8600 | 5203.3000 | 5341.3000 | 5387.7400 | 5403.8200 | 5416.7800 | 5564.2400 | 5539.6400 | 5502.6700 | 5464.8500
D+1日(MW) | 5751.0000 | 5587.7800 | 5539.7200 | 5492.9900 | 5448.3500 | 5405.7800 | 5364.8100 | 5336.4200 | 5308.6800 | 5267.6800 | 5248.7100 | 5232.4200 | 5215.2800 | 5195.8700 | 5176.9800 | 5158.4900 | 5139.2300 | 5115.2700 | 5094.6500 | 5076.5200 | 5060.7500 | 5046.5800 | 5038.4800 | 5031.6100 | 5023.8500 | 5020.5700 | 5025.7200 | 5030.5100 | 5034.9400 | 5051.9600 | 5067.3100 | 5105.7100 | 5149.6800 | 5196.2300 | 5225.5800 | 5257.2800 | 5287.6700 | 5309.1700 | 5325.2300 | 5338.8400 | 5349.4200 | 5358.3000 | 5366.6800 | 5369.8600 | 5366.8100 | 5355.8600 | 5331.7900 | 5294.3500 | 5245.6400 | 5187.4800 | 5119.9600 | 5045.6000 | 4965.2100 | 4887.7400 | 4810.3100 | 4730.4600 | 4643.7800 | 4557.9400 | 4477.2100 | 4392.9600 | 4293.6200 | 4189.8500 | 4074.0100 | 3949.1600 | 3805.2500 | 3676.5200 | 3545.6700 | 3414.1200 | 3291.5200 | 3187.0900 | 3085.8900 | 2999.9200 | 2953.7300 | 2920.1900 | 2917.5700 | 2934.7500 | 2957.8300 | 2981.3100 | 3002.8000 | 3019.9300 | 3032.6600 | 3036.5100 | 3032.9900 | 3025.3400 | 3015.4900 | 2996.3500 | 2967.9600 | 2938.9700 | 2909.8900 | 2878.0200 | 2847.0700 | 2812.4900 | 2776.8400 | 2741.3700 | 2706.1200 | 2671.2600
D+2日(MW) | 2664.8100 | 2606.6900 | 2567.2300 | 2529.5300 | 2490.9300 | 2457.5600 | 2428.4900 | 2402.0300 | 2377.0900 | 2377.9500 | 2355.3000 | 2334.1100 | 2313.9300 | 2297.1100 | 2284.1400 | 2247.1200 | 2235.3500 | 2224.9200 | 2217.5400 | 2211.9500 | 2208.3800 | 2203.3200 | 2197.9800 | 2192.6800 | 2187.6800 | 2179.7400 | 2172.5400 | 2164.9900 | 2157.5500 | 2175.8400 | 2199.3300 | 2248.8400 | 2330.2900 | 2388.5900 | 2456.1200 | 2527.7400 | 2599.2500 | 2667.7900 | 2732.9800 | 2805.2200 | 2882.4400 | 2960.3900 | 3039.8100 | 3114.5200 | 3183.1900 | 3245.9400 | 3296.7900 | 3333.1500 | 3347.3100 | 3343.3300 | 3320.5900 | 3289.1100 | 3249.4500 | 3214.1300 | 3174.7900 | 3136.6100 | 3104.2700 | 3054.2500 | 2993.8400 | 2922.3500 | 2840.0300 | 2745.0800 | 2635.7900 | 2514.8500 | 2386.9300 | 2254.8200 | 2114.6000 | 1962.9500 | 1825.3700 | 1709.0300 | 1597.4200 | 1508.9700 | 1444.5600 | 1406.1000 | 1399.2700 | 1416.6000 | 1438.6400 | 1457.9100 | 1473.7900 | 1485.6900 | 1493.7100 | 1493.3100 | 1486.2300 | 1475.4700 | 1460.4500 | 1441.1500 | 1419.7100 | 1397.9700 | 1376.4400 | 1354.6100 | 1332.6800 | 1311.8600 | 1293.7600 | 1273.4600 | 1253.2400 | 1239.8700

## 统调新能源出力信息(2025-01-30)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
光伏出力预测(MW) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.62 | 2.59 | 3.91 | 7.55 | 13.91 | 138.49 | 295.22 | 531.1 | 857.11 | 1206.43 | 1630.36 | 2077.38 | 2530.5 | 2967.86 | 3398.43 | 3825.4 | 4224.68 | 4593.56 | 4940.4 | 5258.06 | 5534.31 | 5750.07 | 5911 | 6019.88 | 6084.64 | 6118.13 | 6114.16 | 6082.39 | 6019.52 | 5912.11 | 5750.6 | 5566.28 | 5337.81 | 5075.9 | 4777.99 | 4461.04 | 4107.99 | 3768.27 | 3414.6 | 3083.16 | 2738.59 | 2370.47 | 2008.5 | 1643.51 | 1283.72 | 967.92 | 663.58 | 417.9 | 227.28 | 94.84 | 20.34 | 9.57 | 4.53 | 2.47 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
风电出力预测(MW) | 7613.31 | 6285.47 | 6259.73 | 6237.74 | 6409.81 | 6383.83 | 6367.29 | 6351.81 | 6358.76 | 6356.17 | 6362.41 | 6369.86 | 6534.32 | 6539.7 | 6556.03 | 6565.49 | 6667.4 | 6683.09 | 6708.52 | 6734.38 | 6763.46 | 6801.12 | 6830.59 | 6870.04 | 6677.33 | 6702.36 | 6744.6 | 6791.02 | 6850.74 | 6881.13 | 6902.77 | 6921.05 | 6784.17 | 6783.76 | 6753.89 | 6556.53 | 6581.95 | 6568.98 | 6552.22 | 6533.33 | 6514.92 | 6482.44 | 6441.24 | 6400.45 | 6285.44 | 6231.65 | 6165.93 | 6105.56 | 5877.49 | 5774.72 | 5734.41 | 5697.2 | 5716.13 | 5674.94 | 5635.93 | 5601.86 | 5680.27 | 5664.07 | 5656.57 | 5652.04 | 5671.12 | 5687.14 | 5699.78 | 5725.06 | 5756.9 | 5786.05 | 5818.64 | 5853.34 | 6005.64 | 6074.56 | 6130.48 | 6344.84 | 6351.74 | 6400.6 | 6480.12 | 6532.57 | 6648.45 | 6682.94 | 6752.56 | 6816.57 | 6885.07 | 6939.6 | 6989.64 | 7064.56 | 6986.65 | 7028.21 | 7092.33 | 7120 | 7267.88 | 7317.65 | 7334.76 | 7353.45 | 7498.34 | 7467.81 | 7423.86 | 7380.08

## 水电（含抽蓄）总出力预测信息(2025-01-30)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
水电（含抽蓄）总出力(MW) | 3592 | 3598 | 2673 | 2649 | 1028 | 1026 | 1023 | 1029 | 712 | -21 | -23 | -364 | -999 | -1002 | -1329 | -1323 | -1624 | -1628 | -1638 | -1658 | -1673 | -1350 | -1348 | -1346 | -1347 | -19 | 310 | 637 | 1004 | 1068 | 1060 | 1071 | 1073 | 1104 | 485 | -240 | -1105 | -1489 | -1772 | -2701 | -2744 | -3063 | -3420 | -3718 | -3701 | -3822 | -3816 | -4161 | -4214 | -4211 | -4518 | -4530 | -4925 | -4918 | -4920 | -4925 | -4942 | -4944 | -4953 | -4651 | -4373 | -3996 | -2888 | -2884 | -2159 | -1813 | -1202 | 457 | 1193 | 1224 | 3142 | 5061 | 6338 | 6632 | 6637 | 6776 | 6765 | 6802 | 6846 | 6861 | 6860 | 6865 | 6855 | 6851 | 6835 | 6830 | 6839 | 6850 | 6833 | 6852 | 6543 | 6216 | 5855 | 4915 | 4457 | 4453

## 抽蓄电站出力计划(2025-01-30)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测出力(MW) | 2540.0000 | 2540.0000 | 1620.0000 | 1620.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -300.0000 | -1030.0000 | -1030.0000 | -1360.0000 | -1990.0000 | -1990.0000 | -2310.0000 | -2310.0000 | -2610.0000 | -2610.0000 | -2610.0000 | -2610.0000 | -2610.0000 | -2290.0000 | -2290.0000 | -2290.0000 | -2290.0000 | -960.0000 | -630.0000 | -300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -630.0000 | -1370.0000 | -2290.0000 | -2700.0000 | -3000.0000 | -3950.0000 | -4250.0000 | -5200.0000 | -5320.0000 | -5320.0000 | -5320.0000 | -5320.0000 | -5320.0000 | -5320.0000 | -5320.0000 | -5320.0000 | -5620.0000 | -5620.0000 | -5920.0000 | -5920.0000 | -5920.0000 | -5920.0000 | -5920.0000 | -5920.0000 | -5620.0000 | -5620.0000 | -5500.0000 | -5200.0000 | -4570.0000 | -3950.0000 | -3540.0000 | -2910.0000 | -2290.0000 | -630.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1920.0000 | 3840.0000 | 5060.0000 | 5360.0000 | 5360.0000 | 5510.0000 | 5510.0000 | 5510.0000 | 5510.0000 | 5510.0000 | 5510.0000 | 5510.0000 | 5510.0000 | 5510.0000 | 5510.0000 | 5510.0000 | 5510.0000 | 5510.0000 | 5510.0000 | 5510.0000 | 5210.0000 | 4890.0000 | 4590.0000 | 3990.0000 | 3240.0000 | 3240.0000

## 机组检修预测信息(2025-01-30)
序号 | 电厂名称 | 机组名称 | 状态类型 | 设备改变原因 | 开始时间 | 结束时间
1 | 广州华润热电有限公司 | 润州B#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-11 00:00:00 | 2025-02-10 23:59:00
2 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-19 04:00:00 | 2025-02-28 23:59:00
3 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-02-28 23:59:00
4 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-12-05 02:30:00 | 2025-02-22 00:00:00
5 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-12-29 00:00:00 | 2025-02-11 23:59:59
6 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-25 21:00:00 | 2025-05-03 00:00:00
7 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-11-08 00:00:00 | 2025-03-17 00:00:00
8 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-01-30 23:15:00
9 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-02 08:00:00 | 2025-02-06 00:00:00
10 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-12-22 05:30:00 | 2025-04-16 00:00:00
11 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-11 06:00:00 | 2025-03-19 23:59:00
12 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-12-27 23:30:00 | 2025-01-31 23:59:00
13 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-26 00:00:00 | 2025-03-07 00:00:00
14 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-02-10 00:00:00
15 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-28 00:00:00 | 2025-03-18 23:59:00
16 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 双水#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-18 00:00:00 | 2025-03-01 00:00:00
17 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-24 22:00:00 | 2025-03-19 02:00:00
18 | 江门市新会双水发电三厂有限公司 | 双水A#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-25 00:00:00 | 2025-02-05 00:00:00
19 | 华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-17 05:00:00 | 2025-02-16 23:00:00
20 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-19 07:00:00 | 2025-02-12 23:59:59
21 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-19 06:00:00 | 2025-02-12 23:59:59
22 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-19 07:00:00 | 2025-02-12 23:59:59
23 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-12 00:00:00 | 2025-01-31 23:59:00
24 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-11 00:00:00 | 2025-01-31 23:59:00
25 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-12 00:00:00 | 2025-01-31 23:59:00
26 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-29 00:00:00 | 2025-02-07 23:59:00
27 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-29 00:00:00 | 2025-02-07 23:59:00
28 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-29 00:00:00 | 2025-02-28 23:59:00
29 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-12-31 23:59:59 | 2025-02-07 00:00:00
30 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#8、#9机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-08 00:00:00 | 2025-02-10 23:59:00
31 | 东莞虎门电厂 | 虎门#3、#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-06-12 00:00:00 | 2025-12-31 23:59:00
32 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 蓝月#3、#4、#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-22 00:00:00 | 2025-02-21 23:59:59
33 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 科然#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-27 23:30:00 | 2025-02-06 00:00:00
34 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-02-04 23:59:59
35 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-02-04 23:59:59
36 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-30 00:00:00 | 2025-02-04 23:59:59
37 | 阳江核电有限公司 | 阳核#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-12 05:00:00 | 2025-02-08 23:59:00
38 | 阳江核电有限公司 | 阳核#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-27 03:00:00 | 2025-03-03 23:45:00
39 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-29 00:00:00 | 2025-02-07 23:59:00
40 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-29 00:00:00 | 2025-02-07 23:59:00

## 输变电检修预测信息(2025-01-30)
序号 | 日期 | 元件名称 | 电压等级(Kv)
0 | 2025-01-30 | 东方换流站东荆乙线 | 500
1 | 2025-01-30 | 东莞站500kV#1主变 | 500
2 | 2025-01-30 | 五邑站蝶五甲线 | 500
3 | 2025-01-30 | 则徐站则培乙线2947 | 220
4 | 2025-01-30 | 南粤换流站南沙乙线 | 500
5 | 2025-01-30 | 南粤换流站南沙甲线 | 500
6 | 2025-01-30 | 南粤换流站南焕乙线 | 500
7 | 2025-01-30 | 南粤换流站南焕甲线 | 500
8 | 2025-01-30 | 四会站四东甲线6324线路 | 220
9 | 2025-01-30 | 太平岭核电厂太崇乙线 | 500
10 | 2025-01-30 | 太平岭核电厂太崇甲线 | 500
11 | 2025-01-30 | 广南站5022开关 | 500
12 | 2025-01-30 | 广南站5023开关 | 500
13 | 2025-01-30 | 曲江站坪曲线 | 500
14 | 2025-01-30 | 榕江站靖榕乙线 | 500
15 | 2025-01-30 | 榕江站靖榕甲线 | 500
16 | 2025-01-30 | 深圳站深门甲线9647线路 | 220
17 | 2025-01-30 | 狮洋站500kV狮南乙线5033开关 | 500
18 | 2025-01-30 | 狮洋站5031开关 | 500
19 | 2025-01-30 | 狮洋站5032开关 | 500
20 | 2025-01-30 | 狮洋站狮南乙线 | 500
21 | 2025-01-30 | 狮洋站狮南甲线 | 500
22 | 2025-01-30 | 狮洋站狮广乙线 | 500
23 | 2025-01-30 | 简龙站简波甲线9564线路 | 220
24 | 2025-01-30 | 紫荆站500kV#4主变 | 500
25 | 2025-01-30 | 茅湖站惠茅乙线 | 500
26 | 2025-01-30 | 飞来峡厂101变压器开关 | 500

## 机组检修容量预测信息(2025-01-30)
序号 | 日期 | 总容量（MW） | 市场机组总容量（MW）
1 | 2025-01-30 | 24617.8 | 24477.78

## 备用预测信息(2025-01-30)
数据项 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
正备用(MW) | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0
负备用(MW) | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0
一次调频备用(MW) | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0 | 1652.0

## 阻塞预测信息(2025-01-30)
序号 | 日期 | 阻塞信息
1 | 2025-01-30 | 220kV袂泥甲乙线一回跳闸，另一回潮流不超过1020/1290A。
2 | 2025-01-30 | 500kV圭峰站一台主变跳闸，另一台潮流不超过1230MW
3 | 2025-01-30 | 东荆一回跳闸，另一回线潮流不超过3620/4570A
4 | 2025-01-30 | 东莞站500kV#1B-#3B主变一台跳闸，另外任一台主变不超过925MW
5 | 2025-01-30 | 东葵一回跳闸，另一回线潮流不超过2856A
6 | 2025-01-30 | 东裕一回跳闸，另一回线潮流不超过1567/1790A
7 | 2025-01-30 | 东角一回跳闸，另一回线潮流不超过1602/1912A
8 | 2025-01-30 | 东道一回跳闸，另一回线潮流不超过1610/2030A
9 | 2025-01-30 | 五圣甲乙跳闸，恩百线潮流不超过1190/1440A
10 | 2025-01-30 | 五开一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
11 | 2025-01-30 | 五江一回跳闸，另一回线潮流不超过3143/3752A
12 | 2025-01-30 | 低陈一回线跳闸，另一回线潮流不超过1167A
13 | 2025-01-30 | 凤南乙线跳闸，凤南甲线潮流不超过1020/1290A
14 | 2025-01-30 | 凤安一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1440A
15 | 2025-01-30 | 凰龙任意双回线跳闸，余下线路不超过3620A
16 | 2025-01-30 | 则培甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1410/1560A。
17 | 2025-01-30 | 加南一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
18 | 2025-01-30 | 博罗站500kV主变一台跳闸，另外任一台主变不超过920MW
19 | 2025-01-30 | 厂外甲乙线跳闸，汕红乙线潮流不超过700/890A
20 | 2025-01-30 | 厂濠乙线跳闸，厂外乙线潮流不超过1337/1500A
21 | 2025-01-30 | 厂濠甲线跳闸，厂外乙线潮流不超过1337/1500A
22 | 2025-01-30 | 发台一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
23 | 2025-01-30 | 发开一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1260A
24 | 2025-01-30 | 四布乙线故障，四布甲线潮流不超过1410/1440A。
25 | 2025-01-30 | 坡桃一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
26 | 2025-01-30 | 坦通甲乙跳闸，关廊线潮流不超过900/1290A
27 | 2025-01-30 | 安鹏一回跳闸，另一回线潮流不超过3232/3580A
28 | 2025-01-30 | 容旭甲乙跳闸，旭良线潮流不超过1200/1290A
29 | 2025-01-30 | 山阳甲乙线跳闸，山旗甲乙线潮流不超过949/1078A
30 | 2025-01-30 | 岐揭甲乙线一回跳闸，另一回电流不超过1810/1920A
31 | 2025-01-30 | 岭深一回跳闸，另一回线潮流不超过3000A
32 | 2025-01-30 | 岭鲲一回跳闸，另一回线潮流不超过3000A
33 | 2025-01-30 | 峰外建议线一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
34 | 2025-01-30 | 峰香一回跳闸，另一回线潮流不超过4088/4410A
35 | 2025-01-30 | 崇文站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1330MW
36 | 2025-01-30 | 崇风一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
37 | 2025-01-30 | 库岭甲乙线一回跳闸，另一回线电流不超过1770A
38 | 2025-01-30 | 德古甲乙线一回跳闸，另一回不超过1810/2280A
39 | 2025-01-30 | 德古甲乙线跳闸，隆浪甲乙线电流不超过1395/1440A
40 | 2025-01-30 | 惠三乙线跳闸，惠三甲线潮流不超过1020/1290A
41 | 2025-01-30 | 惠州站500kV主变一台跳闸，另外任一台主变不超过920MW
42 | 2025-01-30 | 惠雍甲乙跳闸，惠三甲线不超过1020/1290A
43 | 2025-01-30 | 换凤一回跳闸，另一回线潮流不超过4552A/4800A
44 | 2025-01-30 | 文山站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1400MW
45 | 2025-01-30 | 文平甲乙跳闸，罗雷甲乙潮流不超过1190A
46 | 2025-01-30 | 文浪甲乙线一回跳闸，另一回电流不超过1810/2280A
47 | 2025-01-30 | 昭千一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
48 | 2025-01-30 | 曲江站#1主变跳闸，#2主变潮流不超过920MW
49 | 2025-01-30 | 朗英一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
50 | 2025-01-30 | 朗辉一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
51 | 2025-01-30 | 桂中一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1060A
52 | 2025-01-30 | 桔布一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
53 | 2025-01-30 | 横下一回跳闸，另一回电流不超过2088/2280A
54 | 2025-01-30 | 横半乙线跳闸，横半甲线潮流不超过1190/1440A
55 | 2025-01-30 | 横翠一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
56 | 2025-01-30 | 水板甲乙线一回跳闸，另一回不超过2380/2880A
57 | 2025-01-30 | 水焕一回跳闸，另一回线潮流不超过4176/4570A
58 | 2025-01-30 | 汕榕甲乙跳闸，揭云甲线潮流不超过700A，韩岗甲线潮流不超过1610A
59 | 2025-01-30 | 汕金一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1500A
60 | 2025-01-30 | 江群甲乙线跳闸，北良线潮流不超过1189/1396A
61 | 2025-01-30 | 江西一回跳闸，另一回线潮流不超过3143A
62 | 2025-01-30 | 海八一回跳闸，另一回线潮流不超过1597/1790A
63 | 2025-01-30 | 海黄一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
64 | 2025-01-30 | 港茂甲乙线一回故障，另一回潮流不超过2000A。
65 | 2025-01-30 | 焕培甲乙线一回故障，另一回潮流不超过2800A。
66 | 2025-01-30 | 玖辉一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
67 | 2025-01-30 | 珠河一回跳闸，另两回线潮流不超过1050/1170A
68 | 2025-01-30 | 琴莲一回跳闸，另两回线潮流不超过1009/1122A
69 | 2025-01-30 | 睦端甲乙跳闸，云睦甲线潮流不超过1200/1290A
70 | 2025-01-30 | 砚东甲乙跳闸，榄东线潮流不超过1020/1290A
71 | 2025-01-30 | 砚榄甲乙跳闸，榄东线潮流不超过1020/1290A
72 | 2025-01-30 | 砚端一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
73 | 2025-01-30 | 禄榄甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1810/2280A。
74 | 2025-01-30 | 穗水一回跳闸，另一回线潮流不超过3990/4800A
75 | 2025-01-30 | 纵莆一回跳闸，另一回线潮流不超过2380/2880A
76 | 2025-01-30 | 罗仙一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
77 | 2025-01-30 | 罗坑一回跳闸，另一回潮流不超过1810/2280A
78 | 2025-01-30 | 罗文一回跳闸，另一回线潮流不超过1254A
79 | 2025-01-30 | 罗雷一回跳闸，另一回线潮流不超过1190A
80 | 2025-01-30 | 胪两一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
81 | 2025-01-30 | 胪岗站主变跳闸，汕头站主变潮流不超过920MW
82 | 2025-01-30 | 胪渡一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
83 | 2025-01-30 | 胪渡甲乙跳闸，汕头站#3主变潮流不超过920MW
84 | 2025-01-30 | 茂名站主变分列运行时，一台主变跳闸，另外一台主变不过载
85 | 2025-01-30 | 茂榭一回跳闸，另一回线潮流不超过1800/1920A
86 | 2025-01-30 | 莞垅一回跳闸，另一回线电流不超过2088/2280A
87 | 2025-01-30 | 莞城三台变侧任一主变跳闸，另外任一台主变不超过1375MW
88 | 2025-01-30 | 莞彭甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1810/2280A。
89 | 2025-01-30 | 莞振一回跳闸，另一回线潮流不超过1784A
90 | 2025-01-30 | 莞新一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
91 | 2025-01-30 | 葵玉一回跳闸，另一回电流不超过1410/1790A
92 | 2025-01-30 | 西汾一回跳闸，另一回线潮流不超过2088/2280A
93 | 2025-01-30 | 西陶/红光甲乙跳闸，红光/西陶甲乙潮流不超过1810/2280A
94 | 2025-01-30 | 西陶一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
95 | 2025-01-30 | 钰尖一回跳闸，另一回线潮流不超过2249/2556A
96 | 2025-01-30 | 隆浪乙线跳闸，隆浪甲线电流不超过1395/1440A
97 | 2025-01-30 | 霞迈甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1190/1500A。
98 | 2025-01-30 | 韩来甲乙跳闸，潮饶线潮流不超过1190/1500A
99 | 2025-01-30 | 韶曲甲乙线一回跳闸，另一回潮流不超过1410/1790A
100 | 2025-01-30 | 韶朗双回跳闸，韶月双回潮流不超过1410/1790A
101 | 2025-01-30 | 顺奎一回跳闸，另一回潮流不超过2088/2280A
102 | 2025-01-30 | 顺容甲乙跳闸，旭良线潮流不超过1200/1290A
103 | 2025-01-30 | 顺德站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1425MW
104 | 2025-01-30 | 顺都一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
105 | 2025-01-30 | 香同甲乙线N-2，君同甲乙线潮流不超过1190A/1500A
106 | 2025-01-30 | 香小甲乙线或香胜甲乙线跳闸，另外两回线电流不超过1810/2280A
107 | 2025-01-30 | 香山站#3主变跳闸，香同甲乙线电流不超过2100/2280A。
108 | 2025-01-30 | 香山站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1500MW
109 | 2025-01-30 | 香胜甲乙线跳闸，仁小甲线电流不超过1020/1290A
110 | 2025-01-30 | 香顺一回跳闸，另一回潮流不超过2830/3580A。

## 必开必停机组（群）约束预测信息(2025-01-30)
机组群名 | 机组台数 | 电厂ID | 电厂名称 | 机组ID | 机组名称 | 数据类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
广东中调春节调压9 | 3 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 57 | 铜鼓A#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压9 | 3 | 219 | 广东粤电新会发电有限公司 | 10006 | 崖门#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压9 | 3 | 219 | 广东粤电新会发电有限公司 | 10057 | 崖门#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压9 | 3 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 57 | 铜鼓A#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压9 | 3 | 219 | 广东粤电新会发电有限公司 | 10006 | 崖门#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压9 | 3 | 219 | 广东粤电新会发电有限公司 | 10057 | 崖门#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
深圳中调美视B厂噪音扰民凌晨必停 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 10037 | 美视B#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调美视B厂噪音扰民凌晨必停 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 10037 | 美视B#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调春节调压12 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压12 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压12 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压12 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压12 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压12 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压12 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压12 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压12 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压12 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压12 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压12 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压14 | 4 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10065 | 珠海A#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压14 | 4 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10066 | 珠海A#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压14 | 4 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1477 | 依海#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压14 | 4 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1478 | 依海#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压14 | 4 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10065 | 珠海A#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压14 | 4 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10066 | 珠海A#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压14 | 4 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1477 | 依海#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压14 | 4 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1478 | 依海#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 223 | 调顺#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 225 | 调顺#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10070 | 乌石湾#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10071 | 乌石湾#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 223 | 调顺#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 225 | 调顺#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10070 | 乌石湾#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10071 | 乌石湾#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调频率效应限高-乌石湾#1F | 1 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10070 | 乌石湾#1机组 | 出力上限(MW) | 780 | 870 | 870 | 780 | 780 | 780 | 780 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 | 780 | 780 | 870 | 870 | 870 | 870 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 780
广东中调频率效应限高-乌石湾#1F | 1 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10070 | 乌石湾#1机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调春节调压1 | 3 | 015 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 1312 | 韶关A#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压1 | 3 | 233 | 广东华电清远能源有限公司 | 10074 | 玖茗#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压1 | 3 | 233 | 广东华电清远能源有限公司 | 10075 | 玖茗#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压1 | 3 | 015 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 1312 | 韶关A#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压1 | 3 | 233 | 广东华电清远能源有限公司 | 10074 | 玖茗#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压1 | 3 | 233 | 广东华电清远能源有限公司 | 10075 | 玖茗#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10077 | 阳西#6机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10077 | 阳西#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调频率效应限高-阳西#5F | 1 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 出力上限(MW) | 780 | 870 | 870 | 780 | 780 | 780 | 780 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 | 780 | 780 | 870 | 870 | 870 | 870 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 780
广东中调频率效应限高-阳西#5F | 1 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10084 | 博贺#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10085 | 博贺#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10084 | 博贺#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10085 | 博贺#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调频率效应限高-博贺#2F | 1 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10085 | 博贺#2机组 | 出力上限(MW) | 780 | 870 | 870 | 780 | 780 | 780 | 780 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 | 780 | 780 | 870 | 870 | 870 | 870 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 780
广东中调频率效应限高-博贺#2F | 1 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10085 | 博贺#2机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调春节调压18 | 6 | 202 | 东莞中电第二热电有限公司 | 1450 | 东兴B#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压18 | 6 | 212 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 10447 | 高埗B#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压18 | 6 | 236 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 10087 | 蓝月#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压18 | 6 | 236 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 10088 | 蓝月#3、#4、#5机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压18 | 6 | 237 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 10089 | 悦湾#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压18 | 6 | 237 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 10090 | 悦湾#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压18 | 6 | 202 | 东莞中电第二热电有限公司 | 1450 | 东兴B#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压18 | 6 | 212 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 10447 | 高埗B#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压18 | 6 | 236 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 10087 | 蓝月#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压18 | 6 | 236 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 10088 | 蓝月#3、#4、#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压18 | 6 | 237 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 10089 | 悦湾#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压18 | 6 | 237 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 10090 | 悦湾#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压20 | 2 | 058 | 深能（河源）电力有限公司 | 10135 | 源和B#3机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压20 | 2 | 058 | 深能（河源）电力有限公司 | 10191 | 源和B#4机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压20 | 2 | 058 | 深能（河源）电力有限公司 | 10135 | 源和B#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压20 | 2 | 058 | 深能（河源）电力有限公司 | 10191 | 源和B#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调频率效应限高-源和B#3F | 1 | 058 | 深能（河源）电力有限公司 | 10135 | 源和B#3机组 | 出力上限(MW) | 780 | 870 | 870 | 780 | 780 | 780 | 780 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 | 780 | 780 | 870 | 870 | 870 | 870 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 780
广东中调频率效应限高-源和B#3F | 1 | 058 | 深能（河源）电力有限公司 | 10135 | 源和B#3机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调春节前后调压宝昌B必开 | 2 | 230 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 10244 | 宝昌#9、#10机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
深圳中调春节前后调压宝昌B必开 | 2 | 230 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 10246 | 宝昌#11、#12机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
深圳中调春节前后调压宝昌B必开 | 2 | 230 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 10244 | 宝昌#9、#10机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调春节前后调压宝昌B必开 | 2 | 230 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 10246 | 宝昌#11、#12机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广州中调配合花都-从西片调压-岭南电厂#1、2机 | 1 | 239 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 10245 | 岭南#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广州中调配合花都-从西片调压-岭南电厂#1、2机 | 1 | 239 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 10245 | 岭南#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压10 | 3 | 048 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 1452 | 双水#5机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压10 | 3 | 048 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 1453 | 双水#6机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压10 | 3 | 059 | 江门市新会双水发电三厂有限公司 | 10254 | 双水A#7机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压10 | 3 | 048 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 1452 | 双水#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压10 | 3 | 048 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 1453 | 双水#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压10 | 3 | 059 | 江门市新会双水发电三厂有限公司 | 10254 | 双水A#7机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1265 | 桥口#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1266 | 桥口#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10351 | 园山#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10352 | 园山#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1265 | 桥口#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1266 | 桥口#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10351 | 园山#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10352 | 园山#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调频率效应限高-园山#2F | 1 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10352 | 园山#2机组 | 出力上限(MW) | 780 | 870 | 870 | 780 | 780 | 780 | 780 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 | 780 | 780 | 870 | 870 | 870 | 870 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 780
广东中调频率效应限高-园山#2F | 1 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10352 | 园山#2机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调春节调压25 | 7 | 010 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 15 | 汕头#1机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压25 | 7 | 010 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 63 | 汕头#3机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压25 | 7 | 010 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 73 | 汕头#2机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压25 | 7 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 124 | 靖海A#1机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压25 | 7 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 25 | 靖海A#2机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压25 | 7 | 249 | 汕头华电发电有限公司 | 10356 | 莲花峰#1机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压25 | 7 | 249 | 汕头华电发电有限公司 | 10357 | 莲花峰#2机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压25 | 7 | 010 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 15 | 汕头#1机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压25 | 7 | 010 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 63 | 汕头#3机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压25 | 7 | 010 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 73 | 汕头#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压25 | 7 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 124 | 靖海A#1机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压25 | 7 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 25 | 靖海A#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压25 | 7 | 249 | 汕头华电发电有限公司 | 10356 | 莲花峰#1机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压25 | 7 | 249 | 汕头华电发电有限公司 | 10357 | 莲花峰#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压16 | 3 | 250 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 10361 | 科然#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压16 | 3 | 250 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 10362 | 科然#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压16 | 3 | 255 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 10373 | 滨海湾#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压16 | 3 | 250 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 10361 | 科然#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压16 | 3 | 250 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 10362 | 科然#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压16 | 3 | 255 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 10373 | 滨海湾#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | 029 | 广东粤电云河发电有限公司 | 1487 | 云浮C#5机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | 029 | 广东粤电云河发电有限公司 | 212 | 云浮C#6机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | 041 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 1479 | 定能#1机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | 041 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 1480 | 定能#2机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | 049 | 云浮发电厂（Ｂ厂）有限公司 | 1508 | 云浮B#3机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | 049 | 云浮发电厂（Ｂ厂）有限公司 | 1529 | 云浮B#4机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | 070 | 华润电力（云浮）有限公司 | 10364 | 牛远#2机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | FD000004 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 10442 | 华海#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | FD000004 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 10443 | 华海#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
广东中调春节调压3 | 9 | 029 | 广东粤电云河发电有限公司 | 1487 | 云浮C#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | 029 | 广东粤电云河发电有限公司 | 212 | 云浮C#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | 041 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 1479 | 定能#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | 041 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 1480 | 定能#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | 049 | 云浮发电厂（Ｂ厂）有限公司 | 1508 | 云浮B#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | 049 | 云浮发电厂（Ｂ厂）有限公司 | 1529 | 云浮B#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | 070 | 华润电力（云浮）有限公司 | 10364 | 牛远#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | FD000004 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 10442 | 华海#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压3 | 9 | FD000004 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 10443 | 华海#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压4 | 6 | 030 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 243 | 白沙#1机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压4 | 6 | 030 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 245 | 白沙#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压4 | 6 | 218 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 1683 | 桔乡#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压4 | 6 | 218 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 1684 | 桔乡#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压4 | 6 | 252 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 10369 | 鼎安#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压4 | 6 | 252 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 10370 | 鼎安#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压4 | 6 | 030 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 243 | 白沙#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压4 | 6 | 030 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 245 | 白沙#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压4 | 6 | 218 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 1683 | 桔乡#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压4 | 6 | 218 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 1684 | 桔乡#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压4 | 6 | 252 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 10369 | 鼎安#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压4 | 6 | 252 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 10370 | 鼎安#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压17 | 2 | 202 | 东莞中电第二热电有限公司 | 1451 | 东兴B#7、#8机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压17 | 2 | 255 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 10374 | 滨海湾#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压17 | 2 | 202 | 东莞中电第二热电有限公司 | 1451 | 东兴B#7、#8机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压17 | 2 | 255 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 10374 | 滨海湾#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
深圳中调配合短路电流控制光明#1、#2必停 | 2 | FD000002 | 深圳能源光明电力有限公司 | 10436 | 光明#1机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合短路电流控制光明#1、#2必停 | 2 | FD000002 | 深圳能源光明电力有限公司 | 10437 | 光明#2机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合短路电流控制光明#1、#2必停 | 2 | FD000002 | 深圳能源光明电力有限公司 | 10436 | 光明#1机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合短路电流控制光明#1、#2必停 | 2 | FD000002 | 深圳能源光明电力有限公司 | 10437 | 光明#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调春节调压11 | 4 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压11 | 4 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压11 | 4 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压11 | 4 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压11 | 4 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压11 | 4 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压11 | 4 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压11 | 4 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压23 | 2 | 016 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 105 | 源和#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压23 | 2 | 016 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 95 | 源和#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压23 | 2 | 016 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 105 | 源和#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压23 | 2 | 016 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 95 | 源和#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
深圳中调春节前后系统调压妈湾必开 | 3 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 11 | 妈湾#5机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
深圳中调春节前后系统调压妈湾必开 | 3 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 47 | 妈湾#4机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
深圳中调春节前后系统调压妈湾必开 | 3 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 48 | 妈湾#6机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
深圳中调春节前后系统调压妈湾必开 | 3 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 11 | 妈湾#5机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调春节前后系统调压妈湾必开 | 3 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 47 | 妈湾#4机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调春节前后系统调压妈湾必开 | 3 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 48 | 妈湾#6机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压26 | 6 | 009 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 86 | 海门#1机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压26 | 6 | 009 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 96 | 海门#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压26 | 6 | 018 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 213 | 平海#1机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压26 | 6 | 018 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 217 | 平海#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压26 | 6 | 032 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 1203 | 海门#3机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压26 | 6 | 032 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 1204 | 海门#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压26 | 6 | 009 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 86 | 海门#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压26 | 6 | 009 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 96 | 海门#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压26 | 6 | 018 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 213 | 平海#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压26 | 6 | 018 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 217 | 平海#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压26 | 6 | 032 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 1203 | 海门#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压26 | 6 | 032 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 1204 | 海门#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压24 | 6 | 019 | 广东红海湾发电有限公司 | 128 | 红海湾#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压24 | 6 | 019 | 广东红海湾发电有限公司 | 129 | 红海湾#1机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压24 | 6 | 019 | 广东红海湾发电有限公司 | 216 | 红海湾#3机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压24 | 6 | 019 | 广东红海湾发电有限公司 | 219 | 红海湾#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压24 | 6 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 218 | 靖海B#3机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压24 | 6 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 222 | 靖海B#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调春节调压24 | 6 | 019 | 广东红海湾发电有限公司 | 128 | 红海湾#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压24 | 6 | 019 | 广东红海湾发电有限公司 | 129 | 红海湾#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压24 | 6 | 019 | 广东红海湾发电有限公司 | 216 | 红海湾#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压24 | 6 | 019 | 广东红海湾发电有限公司 | 219 | 红海湾#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压24 | 6 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 218 | 靖海B#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压24 | 6 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 222 | 靖海B#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压21 | 4 | 031 | 广东宝丽华电力有限公司 | 130 | 荷树园B#3机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压21 | 4 | 031 | 广东宝丽华电力有限公司 | 231 | 荷树园B#5机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压21 | 4 | 031 | 广东宝丽华电力有限公司 | 232 | 荷树园B#6机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压21 | 4 | 031 | 广东宝丽华电力有限公司 | 37 | 荷树园B#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调春节调压21 | 4 | 031 | 广东宝丽华电力有限公司 | 130 | 荷树园B#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压21 | 4 | 031 | 广东宝丽华电力有限公司 | 231 | 荷树园B#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压21 | 4 | 031 | 广东宝丽华电力有限公司 | 232 | 荷树园B#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压21 | 4 | 031 | 广东宝丽华电力有限公司 | 37 | 荷树园B#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压2 | 3 | 015 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 1313 | 韶关A#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压2 | 3 | 050 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 1589 | 浈江#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压2 | 3 | 050 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 1709 | 浈江#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压2 | 3 | 015 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 1313 | 韶关A#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压2 | 3 | 050 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 1589 | 浈江#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压2 | 3 | 050 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 1709 | 浈江#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压19 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1335 | 沙角C#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压19 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1336 | 沙角C#3机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压19 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1356 | 沙角C#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压19 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1335 | 沙角C#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压19 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1336 | 沙角C#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压19 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1356 | 沙角C#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压15 | 3 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1354 | 粤海#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压15 | 3 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1355 | 粤海#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压15 | 3 | 210 | 中山市永安电力有限公司 | 1442 | 永安#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调春节调压15 | 3 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1354 | 粤海#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压15 | 3 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1355 | 粤海#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压15 | 3 | 210 | 中山市永安电力有限公司 | 1442 | 永安#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 145 | 铜鼓B#5机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 228 | 铜鼓C#7机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 66 | 铜鼓B#3机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 145 | 铜鼓B#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 228 | 铜鼓C#7机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 66 | 铜鼓B#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压8 | 5 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压7 | 7 | 025 | 湛江电力有限公司 | 164 | 湛江#3机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压7 | 7 | 025 | 湛江电力有限公司 | 165 | 湛江#4机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压7 | 7 | 025 | 湛江电力有限公司 | 236 | 湛江#2机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压7 | 7 | 025 | 湛江电力有限公司 | 244 | 湛江#1机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压7 | 7 | 026 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 1467 | 茂名#5机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压7 | 7 | 026 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 233 | 茂名#7机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压7 | 7 | 026 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 27 | 茂名#6机组 | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调春节调压7 | 7 | 025 | 湛江电力有限公司 | 164 | 湛江#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压7 | 7 | 025 | 湛江电力有限公司 | 165 | 湛江#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压7 | 7 | 025 | 湛江电力有限公司 | 236 | 湛江#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压7 | 7 | 025 | 湛江电力有限公司 | 244 | 湛江#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压7 | 7 | 026 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 1467 | 茂名#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压7 | 7 | 026 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 233 | 茂名#7机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压7 | 7 | 026 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 27 | 茂名#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压13 | 2 | 008 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 154 | 珠海B#3机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压13 | 2 | 008 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 155 | 珠海B#4机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压13 | 2 | 008 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 154 | 珠海B#3机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压13 | 2 | 008 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 155 | 珠海B#4机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
深圳中调春节前后调压美视必开 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 1692 | 美视#9、#10机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调春节前后调压美视必开 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 1692 | 美视#9、#10机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压22 | 2 | 017 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 206 | 霞涌#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压22 | 2 | 017 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 207 | 霞涌#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压22 | 2 | 017 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 206 | 霞涌#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压22 | 2 | 017 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 207 | 霞涌#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调频率效应限高-铜鼓C#6F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 出力上限(MW) | 780 | 870 | 870 | 780 | 780 | 780 | 780 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 | 780 | 780 | 870 | 870 | 870 | 870 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 780
广东中调频率效应限高-铜鼓C#6F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调频率效应限高-平海#2F | 1 | 018 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 217 | 平海#2机组 | 出力上限(MW) | 780 | 870 | 870 | 780 | 780 | 780 | 780 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 | 780 | 780 | 870 | 870 | 870 | 870 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 780
广东中调频率效应限高-平海#2F | 1 | 018 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 217 | 平海#2机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调春节调压6 | 2 | 013 | 佛山恒益热电有限公司 | 221 | 恒益#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压6 | 2 | 013 | 佛山恒益热电有限公司 | 226 | 恒益#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调春节调压6 | 2 | 013 | 佛山恒益热电有限公司 | 221 | 恒益#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调春节调压6 | 2 | 013 | 佛山恒益热电有限公司 | 226 | 恒益#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1

## 必开必停机组信息预测信息(2025-01-30)
电厂名称 | 机组名称 | 数据类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 原因
湛江电力有限公司 | 湛江#2机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
湛江电力有限公司 | 湛江#2机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
湛江电力有限公司 | 湛江#2机组 | 原因
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#10机组 | 标签 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#10机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#10机组 | 原因
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#2机组 | 标签 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#2机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#2机组 | 原因
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#1机组 | 标签 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#1机组 | 原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#2机组 | 标签 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#2机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#2机组 | 原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 标签 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 原因
广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#2机组 | 标签 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停
广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#2机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#2机组 | 原因
广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 原因
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#2机组 | 标签 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#2机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#2机组 | 原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 原因
广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#1机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#1机组 | 原因

## 必开必停容量预测信息(2025-01-30)
序号 | 日期 | 类型 | 必开机组容量(MW) | 必停机组容量(MW)
1 | 2025-01-30 | 预测总容量(MW) | 2570 | 2450

## 机组出力受限情况(2025-01-30)
序号 | 电厂名称 | 机组名称 | 最小技术出力(MW) | 额定出力(MW)
1 | 广州华润热电有限公司 | 润州B#1机组 | 110.00 | 330.00
2 | 广州华润热电有限公司 | 润州B#2机组 | 100.00 | 330.00
3 | 广州恒运热电有限责任公司 | 恒运D#9机组 | 150.00 | 330.00
4 | 广州恒运热电有限责任公司 | 恒运D#8机组 | 150.00 | 330.00
5 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#1机组 | 130.00 | 330.00
6 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#2机组 | 130.00 | 330.00
7 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#1机组 | 240.00 | 423.00
8 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#2机组 | 240.00 | 423.00
9 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔B#3、#4机组 | 400.00 | 667.00
10 | 广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 160.00 | 320.00
11 | 广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 160.00 | 320.00
12 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#2机组 | 148.70 | 320.00
13 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 149.30 | 330.00
14 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 147.80 | 330.00
15 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#4机组 | 148.60 | 330.00
16 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#6机组 | 147.50 | 330.00
17 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 珠海B#3机组 | 240.00 | 600.00
18 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 珠海B#4机组 | 240.00 | 600.00
19 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#1机组 | 400.00 | 1036.00
20 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#2机组 | 350.00 | 1036.00
21 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 150.00 | 300.00
22 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#3机组 | 230.00 | 600.00
23 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#2机组 | 150.00 | 300.00
24 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 德胜#2机组 | 120.00 | 320.00
25 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 德胜#1机组 | 120.00 | 320.00
26 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#3机组 | 150.00 | 300.00
27 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#4机组 | 150.00 | 300.00
28 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#1机组 | 230.00 | 600.00
29 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#2机组 | 230.00 | 600.00
30 | 广东华电坪石发电有限公司 | 华坪光伏电站 | 0.00 | 32.00
31 | 广东华电坪石发电有限公司 | 坪石B2#4机组 | 150.00 | 300.00
32 | 广东华电坪石发电有限公司 | 坪石B2#5机组 | 150.00 | 300.00
33 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#11机组 | 180.00 | 330.00
34 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#10机组 | 180.00 | 330.00
35 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#2机组 | 240.00 | 600.00
36 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#1机组 | 240.00 | 600.00
37 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#1机组 | 240.00 | 600.00
38 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#2机组 | 240.00 | 600.00
39 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌B#3、#4机组 | 258.05 | 501.23
40 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌B#5、#6机组 | 258.05 | 501.23
41 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌#1机组 | 132.00 | 330.00
42 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌#2机组 | 132.00 | 330.00
43 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#1机组 | 400.00 | 1000.00
44 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#2机组 | 400.00 | 1000.00
45 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#2机组 | 250.00 | 630.00
46 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#1机组 | 250.00 | 600.00
47 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#3机组 | 270.00 | 660.00
48 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#4机组 | 270.00 | 660.00
49 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#5机组 | 230.00 | 630.00
50 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓C#6机组 | 350.00 | 1000.00
51 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓C#7机组 | 350.00 | 1000.00
52 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓A#1机组 | 230.00 | 630.00
53 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓A#2机组 | 230.00 | 630.00
54 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#3机组 | 230.00 | 630.00
55 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#4机组 | 230.00 | 630.00
56 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#5机组 | 400.00 | 1240.00
57 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#6机组 | 400.00 | 1240.00
58 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#1机组 | 250.00 | 600.00
59 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#2机组 | 250.00 | 600.00
60 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#4机组 | 264.00 | 660.00
61 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#3机组 | 264.00 | 660.00
62 | 湛江中粤能源有限公司 | 调顺#1机组 | 240.00 | 630.00
63 | 湛江中粤能源有限公司 | 调顺#2机组 | 240.00 | 630.00
64 | 湛江电力有限公司 | 湛江#3机组 | 150.00 | 330.00
65 | 湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 150.00 | 330.00
66 | 湛江电力有限公司 | 湛江#2机组 | 150.00 | 330.00
67 | 湛江电力有限公司 | 湛江#1机组 | 150.00 | 330.00
68 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#5机组 | 140.00 | 200.00
69 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#7机组 | 250.00 | 600.00
70 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#6机组 | 152.60 | 330.00
71 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#2机组 | 260.00 | 630.00
72 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#4机组 | 400.00 | 1000.00
73 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#3机组 | 400.00 | 1000.00
74 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#1机组 | 280.00 | 630.00
75 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#1机组 | 250.00 | 630.00
76 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#3机组 | 400.00 | 1000.00
77 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#4机组 | 400.00 | 1000.00
78 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#2机组 | 250.00 | 600.00
79 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮C#5机组 | 150.00 | 300.00
80 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮C#6机组 | 150.00 | 300.00
81 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙#1机组 | 140.00 | 350.00
82 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙#2机组 | 140.00 | 350.00
83 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#3机组 | 160.00 | 300.00
84 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#1机组 | 80.00 | 135.00
85 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#2机组 | 80.00 | 135.00
86 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#5机组 | 200.00 | 300.00
87 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#6机组 | 180.00 | 300.00
88 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#4机组 | 160.00 | 300.00
89 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 海门#3机组 | 400.00 | 1000.00
90 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 海门#4机组 | 350.00 | 1000.00
91 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#2机组 | 400.00 | 1050.00
92 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#1机组 | 400.00 | 1050.00
93 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 160.00 | 330.00
94 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#2机组 | 160.00 | 330.00
95 | 华润电力湖南有限公司 | 桥口#1机组 | 325.00 | 650.00
96 | 华润电力湖南有限公司 | 桥口#2机组 | 325.00 | 650.00
97 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 汇东#1机组 | 198.00 | 660.00
98 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 汇东#2机组 | 198.00 | 660.00
99 | 中山粤海能源有限公司 | 粤海#1机组 | 165.00 | 300.00
100 | 中山粤海能源有限公司 | 粤海#2机组 | 165.00 | 300.00
101 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#2机组 | 230.00 | 660.00
102 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 230.00 | 660.00
103 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#1机组 | 230.00 | 660.00
104 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 恒运C#7机组 | 120.00 | 210.00
105 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 恒运C#6机组 | 120.00 | 210.00
106 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#1机组 | 80.00 | 135.00
107 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#2机组 | 80.00 | 135.00
108 | 南海发电一厂有限公司 | 新田A#1机组 | 100.00 | 130.00
109 | 南海发电一厂有限公司 | 新田A#2机组 | 100.00 | 200.00
110 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 华粤#1机组 | 50.00 | 50.00
111 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 华粤#2机组 | 50.00 | 50.00
112 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 双水#5机组 | 75.00 | 150.00
113 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 双水#6机组 | 75.00 | 150.00
114 | 云浮发电厂（Ｂ厂）有限公司 | 云浮B#3机组 | 94.50 | 135.00
115 | 云浮发电厂（Ｂ厂）有限公司 | 云浮B#4机组 | 94.50 | 135.00
116 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江#1机组 | 180.00 | 350.00
117 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江#2机组 | 180.00 | 350.00
118 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#1机组 | 350.00 | 1000.00
119 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#2机组 | 350.00 | 1000.00
120 | 广东华电韶关热电有限公司 | 雄州#1机组 | 180.00 | 350.00
121 | 广东华电韶关热电有限公司 | 雄州#2机组 | 180.00 | 350.00
122 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海A#1机组 | 300.00 | 700.00
123 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海A#2机组 | 300.00 | 700.00
124 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#1机组 | 400.00 | 1000.00
125 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#2机组 | 400.00 | 1000.00
126 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#1机组 | 400.00 | 1000.00
127 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#2机组 | 400.00 | 1000.00
128 | 深能（河源）电力有限公司 | 源和B#3机组 | 350.00 | 1000.00
129 | 深能（河源）电力有限公司 | 源和B#4机组 | 340.00 | 1000.00
130 | 江门市新会双水发电三厂有限公司 | 双水A#7机组 | 240.00 | 600.00
131 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#1机组 | 300.00 | 1000.00
132 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#2机组 | 300.00 | 1000.00
133 | 华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#2机组 | 231.00 | 660.00
134 | 东莞中电第二热电有限公司 | 东兴B#5、#6机组 | 270.00 | 470.00
135 | 东莞中电第二热电有限公司 | 东兴B#7、#8机组 | 270.00 | 470.00
136 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 协鑫#1、#2机组 | 130.00 | 196.00
137 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 协鑫#3、#4机组 | 130.00 | 196.00
138 | 深圳钰湖电力有限公司 | 钰湖#1、#2机组 | 142.08 | 180.00
139 | 深圳钰湖电力有限公司 | 钰湖#3、#4机组 | 143.09 | 180.00
140 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#1、#2机组 | 270.00 | 390.00
141 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#3、#4机组 | 270.00 | 390.00
142 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 依海#1、#2机组 | 270.00 | 460.00
143 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 依海#3、#4机组 | 270.00 | 460.00
144 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#7、#8机组 | 270.00 | 460.00
145 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#5、#6机组 | 270.00 | 460.00
146 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#9、#10机组 | 270.00 | 460.00
147 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门B#3机组 | 260.00 | 390.00
148 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门B#4机组 | 260.00 | 390.00
149 | 中山市永安电力有限公司 | 永安#1、#2机组 | 140.00 | 180.00
150 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗B#5、#6机组 | 282.00 | 470.00
151 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗#1、#2机组 | 145.00 | 180.00
152 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗#3、#4机组 | 145.00 | 180.00
153 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#4、#7机组 | 270.00 | 460.00
154 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#5、#8机组 | 270.00 | 460.00
155 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#6、#9机组 | 270.00 | 460.00
156 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#3机组 | 240.00 | 390.00
157 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#1机组 | 240.00 | 390.00
158 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#2机组 | 240.00 | 390.00
159 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#1机组 | 240.00 | 390.00
160 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#2机组 | 240.00 | 390.00
161 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#3机组 | 240.00 | 390.00
162 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#1机组 | 240.00 | 390.00
163 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#2机组 | 240.00 | 390.00
164 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#3机组 | 240.00 | 390.00
165 | 深圳南天电力有限公司 | 美视B#5、#6机组 | 173.18 | 243.00
166 | 深圳南天电力有限公司 | 美视#9、#10机组 | 168.00 | 260.00
167 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 展能#1机组 | 230.00 | 390.00
168 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 展能#2机组 | 230.00 | 390.00
169 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 桔乡#1、#2机组 | 270.00 | 409.00
170 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 桔乡#3、#4机组 | 270.00 | 409.00
171 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#1、#2机组 | 270.00 | 453.00
172 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#3、#4机组 | 270.00 | 453.00
173 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 禄村#1、#2机组 | 260.00 | 447.00
174 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 禄村#3、#4机组 | 260.00 | 447.00
175 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#1、#2机组 | 270.00 | 460.00
176 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#3、#4机组 | 270.00 | 460.00
177 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#5、#6机组 | 270.00 | 460.00
178 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾#4、#5机组 | 140.00 | 180.00
179 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾#6、#7机组 | 140.00 | 180.00
180 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#8、#9机组 | 300.00 | 498.22
181 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#10、#11机组 | 300.00 | 498.22
182 | 国电中山燃气发电有限公司 | 民众#1、#2机组 | 202.00 | 269.00
183 | 国电中山燃气发电有限公司 | 民众#3、#4机组 | 202.00 | 269.00
184 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#4、#5机组 | 140.00 | 180.00
185 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#6、#7机组 | 140.00 | 180.00
186 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#1、#2机组 | 141.38 | 183.40
187 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#3、#4机组 | 141.33 | 183.40
188 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#10、#11机组 | 145.71 | 183.40
189 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达#1、#3机组 | 140.00 | 180.00
190 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达#2、#4机组 | 140.00 | 180.00
191 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#5机组 | 295.00 | 491.00
192 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#6机组 | 295.00 | 491.00
193 | 东莞虎门电厂 | 虎门#3、#7机组 | 140.00 | 180.00
194 | 中海油深圳电力有限公司 | 福华德#6、#7机组 | 146.59 | 180.00
195 | 中海油深圳电力有限公司 | 福华德#8、#9机组 | 147.13 | 180.00
196 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#1、#2机组 | 140.00 | 180.00
197 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#3、#4机组 | 140.00 | 180.00
198 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#5机组 | 285.00 | 475.00
199 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#6机组 | 285.00 | 475.00
200 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#5、#6机组 | 142.26 | 183.40
201 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#7、#8机组 | 141.31 | 183.40
202 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#9、#10机组 | 274.00 | 497.60
203 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#11、#12机组 | 274.00 | 497.60
204 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 立沙岛#1、#2机组 | 145.00 | 180.00
205 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 立沙岛#3、#4机组 | 145.00 | 180.00
206 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#1、#2机组 | 402.00 | 669.30
207 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#3、#4机组 | 402.00 | 669.30
208 | 广东华电清远能源有限公司 | 玖茗#1、#2机组 | 270.00 | 501.60
209 | 广东华电清远能源有限公司 | 玖茗#3、#4机组 | 270.00 | 501.60
210 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#1、#2机组 | 270.00 | 472.50
211 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#3、#4机组 | 270.00 | 472.50
212 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#1机组 | 270.00 | 465.00
213 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#2机组 | 270.00 | 465.00
214 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 蓝月#1、#2机组 | 270.00 | 501.60
215 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 蓝月#3、#4、#5机组 | 200.00 | 424.60
216 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 悦湾#1、#2机组 | 292.00 | 496.60
217 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 悦湾#3、#4机组 | 292.00 | 486.60
218 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 鳌围#1、#2机组 | 260.00 | 490.40
219 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 鳌围#3、#4机组 | 260.00 | 490.40
220 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 岭南#1、#2机组 | 276.00 | 460.00
221 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 岭南#3、#4机组 | 276.00 | 460.00
222 | 国家电投集团揭东能源有限公司 | 万新#1、#2机组 | 91.20 | 114.00
223 | 国家电投集团揭东能源有限公司 | 万新#3、#4机组 | 91.20 | 114.00
224 | 汕头华电发电有限公司 | 莲花峰#1机组 | 204.00 | 680.00
225 | 汕头华电发电有限公司 | 莲花峰#2机组 | 204.00 | 680.00
226 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 科然#1、#2机组 | 270.00 | 500.66
227 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 科然#3、#4机组 | 270.00 | 500.66
228 | 广东粤电大亚湾综合能源有限公司 | 煜阳#1、#3机组 | 280.00 | 665.00
229 | 广东粤电大亚湾综合能源有限公司 | 煜阳#2、#4机组 | 280.00 | 665.00
230 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 鼎安#1、#2机组 | 270.00 | 487.00
231 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 鼎安#3、#4机组 | 270.00 | 487.00
232 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 东恒#1、#2机组 | 270.00 | 460.00
233 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 东恒#3、#4机组 | 270.00 | 460.00
234 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#1机组 | 325.25 | 828.00
235 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#2机组 | 325.25 | 828.00
236 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#3机组 | 325.25 | 828.00
237 | 广州发展南沙电力有限公司 | 金珠#1机组 | 343.00 | 687.00
238 | 广州发展南沙电力有限公司 | 金珠#2机组 | 343.00 | 687.00
239 | 岭澳核电有限公司 | 岭澳#1机组 | 760.00 | 990.00
240 | 岭澳核电有限公司 | 岭澳#2机组 | 760.00 | 990.00
241 | 岭东核电有限公司 | 岭澳#3机组 | 833.00 | 1086.00
242 | 岭东核电有限公司 | 岭澳#4机组 | 833.00 | 1086.00
243 | 阳江核电有限公司 | 阳核#5机组 | 869.00 | 1086.00
244 | 阳江核电有限公司 | 阳核#6机组 | 869.00 | 1086.00
245 | 阳江核电有限公司 | 阳核#1机组 | 869.00 | 1086.00
246 | 阳江核电有限公司 | 阳核#2机组 | 869.00 | 1086.00
247 | 阳江核电有限公司 | 阳核#3机组 | 869.00 | 1086.00
248 | 阳江核电有限公司 | 阳核#4机组 | 869.00 | 1086.00
249 | 中广核阳江海上风力发电有限公司 | 珍珠湾海风场 | 0.00 | 400.00
250 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 盈和A海风场 | 0.00 | 300.00
251 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 盈和B海风场 | 0.00 | 300.00
252 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北A海风场 | 0.00 | 198.00
253 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北B海风场 | 0.00 | 200.00
254 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北C海风场 | 0.00 | 203.50
255 | 广东粤电珠海海上风电有限公司 | 璧青湾海风场 | 0.00 | 300.00
256 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡沙海风场 | 0.00 | 396.75
257 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡阳A海风场 | 0.00 | 399.90
258 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡阳B海风场 | 0.00 | 902.20
259 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 海路海风场 | 0.00 | 1000.00
260 | 广东粤电阳江海上风电有限公司 | 尚洋湾海风场 | 0.00 | 300.00
261 | 中广核新能源（惠州）有限公司 | 彩石滩海风场 | 0.00 | 250.00
262 | 中广核新能源（惠州）有限公司 | 彩石滩B海风场 | 0.00 | 750.00
263 | 中广核汕尾新能源有限公司 | 澎湃A海风场 | 0.00 | 500.00
264 | 中广核汕尾新能源有限公司 | 澎湃B海风场 | 0.00 | 400.00
265 | 广东粤电徐闻新能源有限公司 | 友好光伏电站 | 0.00 | 550.00
266 | 广东惠博新能源有限公司 | 公子岭光伏电站 | 0.00 | 240.00
267 | 广东江门恒光新能源有限公司 | 华侨光伏A站 | 0.00 | 200.00
268 | 广东葵潭新能源有限公司 | 栗源光伏电站 | 0.00 | 500.00
269 | 广东华电南雄新能源有限公司 | 园岭光伏电站 | 0.00 | 80.00
270 | 连州穗发光伏有限公司 | 星子光伏电站 | 0.00 | 200.00
271 | 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 华侨光伏B站 | 0.00 | 300.00
272 | 江门广发渔业光伏有限公司 | 茭一光伏电站 | 0.00 | 300.00
273 | 广东清远华电发电有限公司 | 星光光伏电站 | 0.00 | 50.00
274 | 佛山广能新能源有限公司 | 椿萱光伏电站 | 0.00 | 300.00
275 | 通威渔光一体科技（江门）有限公司 | 冲口光伏B站 | 0.00 | 87.24
276 | 佛冈汇能能源有限公司 | 水头光伏电站 | 0.00 | 100.00
277 | 阳山中核能源有限公司 | 小江光伏电站 | 0.00 | 150.00
278 | 台山市鑫昊新能源有限公司 | 冲口光伏A站 | 0.00 | 150.00
279 | 中能建（台山）新能源有限公司 | 华侨光伏C站 | 0.00 | 78.00
280 | 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司梅州分公司 | 宝湖储能电站 | -70.00 | 70.00
281 | 肇庆万里扬能源服务有限公司 | 万羚储能电站 | -100.00 | 100.00
282 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡安储能电站 | -30.00 | 30.00
283 | 西都(广东)电力投资有限公司 | 清城储能站 | -200.00 | 200.00
284 | 雷州投控能源发展有限公司 | 英利储能站 | -200.00 | 200.00
285 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | -300.00 | 300.00
286 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | -300.00 | 300.00
287 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | -300.00 | 300.00
288 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | -300.00 | 300.00
289 | 中城大有新能源（佛山）有限公司 | 聚龙储能#1-20机组(正向) | -100.00 | 100.00
290 | 广东能源梅州新能源有限公司 | 中坪光伏电站 | 0.00 | 400.00
291 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#1机组 | 320.00 | 666.60
292 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#2机组 | 320.00 | 666.60
293 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#3机组 | 320.00 | 666.60
294 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#4机组 | 400.00 | 669.65
295 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#5机组 | 400.00 | 669.65
296 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 华海#1、#2机组 | 89.30 | 119.09
297 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 华海#3、#4机组 | 89.30 | 119.09
298 | 中节能（阳江）风力发电有限公司 | 融星海风场 | 0.00 | 300.00
299 | 大唐汕头新能源有限公司 | 勒门海风场 | 0.00 | 245.00
300 | 广东华电福新阳江海上风电有限公司 | 菩堤海风场 | 0.00 | 500.00
301 | 四会鑫旭新能源开发有限公司 | 下茆光伏电站 | 0.00 | 163.92
302 | 中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司 | 玄武A海风场 | 0.00 | 198.00
303 | 中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司 | 玄武B海风场 | 0.00 | 302.00
304 | 仁化县金泽新能源发电有限公司 | 金泽光伏电站 | 0.00 | 244.50
305 | 揭阳慈航风电有限公司 | 慈航B海风场 | 0.00 | 502.00
306 | 揭阳前詹风电有限公司 | 慈航A海风场（前詹） | 0.00 | 406.50
307 | 阳江市晶步科技有限公司 | 晶红光伏电站 | 0.00 | 300.00
308 | 阳江明阳海上风电开发有限公司 | 蕴阳海风场 | 0.00 | 300.00
309 | 肇庆市莱特斯新能源有限公司 | 京能光伏电站 | 0.00 | 300.00
310 | 连州市中曼新能源有限公司 | 忠曼光伏电站 | 0.00 | 120.00
311 | 连州市海得新能源开发有限公司 | 高山光伏电站 | 0.00 | 100.00
312 | 阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司 | 蕴华海风场 | 0.00 | 500.00
313 | 阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司 | 蕴成海风场 | 0.00 | 16.60
314 | 广东能源青洲海上风电有限公司 | 合和海风场 | 0.00 | 1000.00
315 | 华能广东汕头海上风电有限责任公司 | 广澳海风场 | 0.00 | 594.00
316 | 中能建投（阳江）新能源有限公司 | 红旗光伏电站 | 0.00 | 296.70
317 | 华电(四会)新能源有限公司 | 龙口光伏电站 | 0.00 | 200.00
318 | 阳春文惠新能源科技有限公司 | 文惠光伏电站 | 0.00 | 150.00
319 | 湛江海上风力发电有限公司 | 致远海风场 | 0.00 | 300.00
320 | 湛江京信发电有限公司 | 东海#2机组 | 260.00 | 600.00
321 | 阳山县阳合新能源发电有限公司 | 源埠光伏电站#1机组 | 0.00 | 90.00

## 储能机组指定模式清单(2025-01-30)
序号 | 运行日 | 电厂名 | 机组名称 | 报价模式

## 抽蓄电站日末上下限库容(2025-01-30)
序号 | 电厂名称 | 上库容上限(m3) | 上库容下限(m3) | 下库容上限(m3) | 下库容下限(m3)
1 | 梅州蓄能发电有限公司 | 35000000 | 12000000 | 40000000 | 7000000