## 负荷预测信息(2025-03-11)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 统调负荷(MW) | 84845 | 90880 | 90180 | 88420 | 86580 | 85160 | 83945 | 82560 | 81510 | 80615 | 79885 | 78970 | 78250 | 77415 | 76680 | 76035 | 75575 | 75060 | 74745 | 74500 | 74590 | 74835 | 75280 | 75925 | 77125 | 78880 | 81020 | 83195 | 85170 | 87165 | 88620 | 89980 | 93080 | 96180 | 98185 | 99640 | 100890 | 101920 | 102600 | 102565 | 101740 | 100755 | 100625 | 100585 | 100300 | 100265 | 98510 | 95060 | 87965 | 88185 | 87685 | 87135 | 87555 | 88115 | 89665 | 94120 | 93455 | 92335 | 92335 | 93315 | 94270 | 94970 | 96085 | 97630 | 99445 | 101180 | 102665 | 104305 | 105490 | 106410 | 104745 | 104665 | 104985 | 106755 | 108500 | 110485 | 110970 | 113000 | 112765 | 112415 | 110880 | 111310 | 110675 | 110720 | 108960 | 107830 | 106630 | 104970 | 103200 | 101205 | 99100 | 96730 | 93950 | 91130 | 88655 | 86590
预测 | 省内A类电源(MW) | 16578.7 | 16714.3 | 17417.1 | 17685.5 | 17374 | 16304.8 | 15867.7 | 15435.5 | 15440.4 | 15019.3 | 14709.8 | 14702.3 | 14668.9 | 14368 | 14374.1 | 14379.5 | 13785.6 | 13778.2 | 13773 | 13767.5 | 13790.8 | 13800.4 | 14110.8 | 14432.5 | 14439.1 | 15062.1 | 15079.3 | 15523.3 | 16317.5 | 17099.4 | 17949.1 | 18377.9 | 18743.4 | 19599.4 | 19742 | 20162.4 | 20504.2 | 20767.3 | 21009.6 | 21242.8 | 21245.6 | 20734.9 | 21159.5 | 21291.7 | 21435.3 | 20855.3 | 20611.9 | 20553.8 | 20421.2 | 19791.3 | 19810.5 | 19822.5 | 19822.5 | 19893.2 | 20281.5 | 20243.1 | 20226.9 | 20439.5 | 20348.1 | 20503.1 | 20644.8 | 20455.2 | 20430 | 20325 | 20641 | 21212.6 | 21187.3 | 21748.7 | 21644.1 | 21712.2 | 21260.2 | 21029.8 | 20914.7 | 21103.6 | 21175.7 | 21858.6 | 21945.7 | 22550.1 | 22560.7 | 22321.2 | 22055 | 21800.2 | 21793.3 | 20800 | 20672.2 | 20658.2 | 20342.5 | 20485.1 | 20171.2 | 19964.6 | 19102.5 | 18488.2 | 18183.3 | 18179.8 | 16833.9 | 16828.4
预测 | 省内B类电源(MW) | 45796.79 | 51297.19 | 49893.39 | 47877.99 | 46369.49 | 48434.49 | 49177.8 | 48252.25 | 47675.9 | 47689.19 | 47565.75 | 46683 | 46425.19 | 45918.9 | 45193.6 | 44567.2 | 44724.9 | 44234.55 | 43946.49 | 43723.79 | 43802.69 | 44050.35 | 44184.95 | 44504.25 | 45291.4 | 46454.39 | 48547.4 | 50087.45 | 49889.99 | 50857.1 | 50632.65 | 50190.59 | 50240.15 | 52101.09 | 53603.49 | 54222.89 | 54669.29 | 55040.79 | 55059.89 | 54471.5 | 53114.89 | 52670.65 | 52647.99 | 52946.79 | 53960.45 | 55456.39 | 55290.05 | 51878.55 | 45022.55 | 45784.45 | 45024.79 | 44098.25 | 44563 | 44845.3 | 46099.99 | 50706.39 | 49788.59 | 47551 | 46733.39 | 47869.19 | 48915.49 | 50573.1 | 51832.29 | 52856.29 | 54619.49 | 55260.69 | 56718 | 56678.59 | 57057.2 | 58217.09 | 57348.9 | 57793.49 | 58512.4 | 59950.69 | 61759.39 | 63528.49 | 64096.39 | 65479.25 | 65040.39 | 64833.89 | 63540.15 | 64234.89 | 63599.6 | 64625.9 | 64548.7 | 63738.7 | 62847.4 | 61772.8 | 61255.7 | 59817.3 | 58577.4 | 57085.7 | 54965.79 | 52204.1 | 51331 | 49294.09
预测 | 地方电源出力(MW) | 5124 | 5043 | 5044 | 5023 | 5003 | 4978 | 4960 | 4933 | 4913 | 4891 | 4875 | 4850 | 4838 | 4811 | 4795 | 4771 | 4747 | 4730 | 4708 | 4691 | 4679 | 4667 | 4667 | 4671 | 4660 | 4629 | 4659 | 4749 | 4890 | 5136 | 5393 | 5684 | 5991 | 6339 | 6705 | 7120 | 7551 | 7956 | 8375 | 8780 | 9157 | 9486 | 9788 | 10067 | 10327 | 10585 | 10837 | 11051 | 11235 | 11333 | 11354 | 11338 | 11293 | 11217 | 11124 | 11011 | 10860 | 10667 | 10446 | 10178 | 9913 | 9633 | 9296 | 8950 | 8596 | 8248 | 7925 | 7580 | 7216 | 6891 | 6546 | 6247 | 5976 | 5743 | 5607 | 5508 | 5338 | 5381 | 5424 | 5520 | 5545 | 5535 | 5542 | 5554 | 5554 | 5517 | 5521 | 5514 | 5470 | 5461 | 5458 | 5434 | 5378 | 5323 | 5307 | 5284
预测 | 西电东送电力(MW) | 18600 | 19080 | 19080 | 19088 | 19088 | 16697 | 15194 | 15194 | 14735 | 14270 | 13989 | 13989 | 13572 | 13572 | 13572 | 13572 | 13572 | 13572 | 13572 | 13572 | 13572 | 13572 | 13572 | 13572 | 13989 | 13989 | 13989 | 14090 | 15327 | 15327 | 15900 | 16982 | 19360 | 19600 | 19594 | 19594 | 19625 | 19615 | 19615 | 19530 | 19682 | 19323 | 18489 | 17739 | 16037 | 14828 | 13231 | 13037 | 12746 | 12736 | 12955 | 13336 | 13336 | 13619 | 13619 | 13619 | 14039 | 15137 | 16267 | 16224 | 16256 | 15768 | 15986 | 16958 | 17048 | 17918 | 18294 | 19757 | 21032 | 21049 | 21049 | 21054 | 21041 | 21417 | 21417 | 21049 | 21049 | 21049 | 21199 | 21199 | 21199 | 21199 | 21199 | 21199 | 19644 | 19375 | 19378 | 18657 | 17762 | 17421 | 17421 | 17181 | 16882 | 16882 | 16642 | 16642
预测 | 粤港联络线(MW) | -1254.49 | -1254.49 | -1254.49 | -1254.49 | -1254.49 | -1254.29 | -1254.5 | -1254.75 | -1254.3 | -1254.49 | -1254.55 | -1254.3 | -1254.09 | -1254.9 | -1254.7 | -1254.7 | -1254.5 | -1254.75 | -1254.49 | -1254.29 | -1254.49 | -1254.75 | -1254.75 | -1254.75 | -1254.5 | -1254.49 | -1254.7 | -1254.75 | -1254.49 | -1254.5 | -1254.75 | -1254.49 | -1254.55 | -1459.49 | -1459.49 | -1459.29 | -1459.49 | -1459.09 | -1459.49 | -1459.3 | -1459.49 | -1459.55 | -1459.49 | -1459.49 | -1459.75 | -1459.69 | -1459.95 | -1460.35 | -1459.75 | -1459.75 | -1459.29 | -1459.75 | -1459.5 | -1459.5 | -1459.49 | -1459.49 | -1459.49 | -1459.5 | -1459.49 | -1459.29 | -1459.29 | -1459.3 | -1459.29 | -1459.29 | -1459.49 | -1459.29 | -1459.3 | -1459.29 | -1459.3 | -1459.29 | -1459.1 | -1459.29 | -1459.1 | -1459.29 | -1459.09 | -1459.09 | -1459.09 | -1459.35 | -1459.09 | -1459.09 | -1459.15 | -1459.09 | -1458.9 | -1458.9 | -1458.9 | -1458.9 | -1458.9 | -1458.9 | -1458.9 | -1458.9 | -1458.9 | -1458.9 | -1459.09 | -1458.9 | -1458.9 | -1458.49

## 地方电预测信息(2025-03-11)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 风电(MW) | 1030 | 957 | 940 | 928 | 914 | 898 | 884 | 869 | 857 | 839 | 823 | 806 | 788 | 772 | 760 | 748 | 732 | 718 | 706 | 694 | 683 | 673 | 666 | 659 | 652 | 647 | 642 | 639 | 637 | 625 | 612 | 599 | 587 | 575 | 562 | 555 | 542 | 532 | 523 | 511 | 502 | 495 | 491 | 488 | 487 | 493 | 500 | 507 | 514 | 523 | 528 | 535 | 543 | 556 | 564 | 572 | 584 | 594 | 603 | 610 | 617 | 627 | 638 | 653 | 665 | 678 | 696 | 715 | 733 | 757 | 783 | 810 | 837 | 870 | 905 | 942 | 979 | 1013 | 1047 | 1079 | 1111 | 1132 | 1151 | 1169 | 1188 | 1200 | 1212 | 1224 | 1235 | 1238 | 1237 | 1234 | 1233 | 1220 | 1205 | 1191
预测 | 光伏(MW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 55 | 113 | 230 | 375 | 564 | 769 | 994 | 1241 | 1482 | 1720 | 1952 | 2175 | 2404 | 2617 | 2812 | 2996 | 3176 | 3341 | 3482 | 3606 | 3697 | 3758 | 3808 | 3822 | 3802 | 3771 | 3721 | 3641 | 3546 | 3449 | 3326 | 3200 | 3055 | 2894 | 2716 | 2521 | 2317 | 2107 | 1891 | 1666 | 1435 | 1196 | 968 | 744 | 523 | 334 | 176 | 86 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
预测 | 火电(MW) | 3400 | 3400 | 3399 | 3398 | 3401 | 3401 | 3399 | 3400 | 3390 | 3390 | 3391 | 3390 | 3390 | 3386 | 3385 | 3386 | 3386 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 3384 | 3384 | 3388 | 3388 | 3387 | 3386 | 3386 | 3389 | 3387 | 3379 | 3378 | 3379 | 3378 | 3379 | 3379 | 3378 | 3376 | 3377 | 3377 | 3378 | 3377 | 3378 | 3379 | 3379 | 3403 | 3402 | 3404 | 3402 | 3403 | 3402 | 3403 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 3403 | 3404 | 3404 | 3404 | 3405 | 3405 | 3404 | 3405 | 3406 | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3406 | 3407 | 3406 | 3405 | 3405 | 3406 | 3405 | 3411 | 3409 | 3404 | 3405 | 3408 | 3400 | 3401 | 3401 | 3400 | 3396 | 3397 | 3396 | 3396 | 3390 | 3390 | 3391 | 3388
预测 | 水电(MW) | 692 | 684 | 703 | 696 | 687 | 678 | 676 | 663 | 665 | 661 | 660 | 653 | 659 | 652 | 648 | 636 | 628 | 626 | 616 | 611 | 609 | 580 | 579 | 579 | 558 | 506 | 508 | 507 | 528 | 589 | 620 | 628 | 632 | 671 | 682 | 725 | 760 | 764 | 791 | 801 | 821 | 856 | 868 | 855 | 840 | 836 | 824 | 832 | 832 | 832 | 821 | 832 | 832 | 841 | 844 | 848 | 841 | 839 | 834 | 830 | 847 | 884 | 883 | 882 | 881 | 891 | 902 | 895 | 899 | 911 | 905 | 932 | 938 | 934 | 938 | 940 | 948 | 960 | 971 | 1029 | 1024 | 998 | 984 | 976 | 965 | 915 | 907 | 889 | 838 | 825 | 824 | 803 | 754 | 712 | 710 | 704

## 西电东送各通道预测信息(2025-03-11)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 三峡(MW) | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1856 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1856 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1856 | 1941 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 1941 | 1856 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755
预测 | 兴安直流(MW) | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 2242 | 1934 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2457 | 2457 | 2198 | 2198 | 2198 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2328 | 2198 | 2023 | 2023 | 2023 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484
预测 | 天广直流(MW) | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 376 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 376 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611
预测 | 新东直流(MW) | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 1478 | 1478 | 990 | 990 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498
预测 | 昆柳龙直流(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预测 | 普侨直流(MW) | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3778 | 3778 | 3778 | 3319 | 2854 | 2573 | 2573 | 2573 | 2573 | 2573 | 2573 | 2573 | 2573 | 2573 | 2573 | 2573 | 2573 | 2573 | 2573 | 2573 | 2573 | 2573 | 2573 | 3319 | 3319 | 3319 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3457 | 2289 | 1812 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 2714 | 3319 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915
预测 | 楚穗直流(MW) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 989 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 989 | 1475 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 2337 | 2337 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2337 | 1956 | 1956 | 1956 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2431 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2337 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860
预测 | 海南送广东总加(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预测 | 牛从直流(MW) | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662.01 | 4662 | 4662.01 | 4661.99 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4661.99 | 4662 | 4661.99 | 4662 | 4662 | 4662.01 | 4662 | 4662 | 4661.99 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662.01 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662.01 | 4661.99 | 4662.01 | 4662 | 4662.01 | 4662.01 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4661.99 | 4662 | 4390 | 3658 | 2534 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 2342 | 3472 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662.01 | 4662 | 4662 | 4661.99 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4661.99 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662.01 | 4661.99 | 4662.01 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662.01 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662
预测 | 玉茂桂山贺罗梧罗总加(MW) | 1574 | 2054 | 2054 | 2062 | 2062 | 1582 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1102 | 1102 | 1197 | 1437 | 1431 | 1431 | 1668 | 1658 | 1658 | 1658 | 1911 | 1552 | 1193 | 1136 | 871 | 871 | 735 | 735 | 1016 | 1202 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 961 | 1097 | 1097 | 911 | 1097 | 1097 | 1017 | 1203 | 1207 | 1319 | 1090 | 1496 | 1832 | 1832 | 1832 | 1837 | 1694 | 1694 | 1694 | 1326 | 1326 | 1326 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1466 | 1466 | 1659 | 1494 | 1582 | 1342 | 1342 | 1102 | 1209 | 1209 | 969 | 969
预测 | 高肇直流(MW) | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 985 | 985 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 791 | 888 | 888 | 888 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 1660 | 2599 | 2875 | 2874.99 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 1460 | 1366 | 1176 | 1176 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888

## 发电总出力预测信息(2025-03-11)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
发电总出力(MW) | 65549 | 70681 | 70006 | 68406 | 66796 | 67558 | 67707 | 66464 | 66022 | 65648 | 65199 | 64284 | 63981 | 63146 | 62411 | 61766 | 61306 | 60791 | 60476 | 60231 | 60345 | 60590 | 61035 | 61680 | 62439 | 64194 | 66334 | 68186 | 68913 | 70625 | 71508 | 71748 | 72508 | 75255 | 77266 | 78712 | 79931 | 80966 | 81651 | 81701 | 80733 | 80145 | 80843 | 81520 | 82943 | 84108 | 83950 | 80703 | 74322 | 74420 | 73701 | 72852 | 73190 | 73598 | 74810 | 79181 | 78134 | 75916 | 74786 | 75771 | 76769 | 77911 | 78773 | 79358 | 81063 | 81937 | 83037 | 83214 | 83124 | 84027 | 82371 | 82286 | 82619 | 84013 | 85749 | 88102 | 88766 | 90880 | 90568 | 90110 | 88702 | 89132 | 88455 | 88251 | 87991 | 87130 | 85927 | 84988 | 84104 | 82459 | 80354 | 78224 | 75800 | 73198 | 70987 | 69170

## 现货新能源总出力(2025-03-11)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
D日(MW) | 1433.6000 | 1159.1800 | 1122.9100 | 1089.2200 | 1077.8300 | 1049.3500 | 1023.2800 | 1001.6000 | 1005.6400 | 994.3400 | 984.9900 | 978.3100 | 949.0500 | 951.0900 | 957.0800 | 964.2800 | 973.7900 | 967.4400 | 961.7200 | 958.0400 | 978.8000 | 988.7700 | 1002.3700 | 1017.6800 | 1026.3300 | 1043.0800 | 1059.8800 | 1093.7400 | 1137.0600 | 1211.3100 | 1312.6500 | 1435.9900 | 1522.8300 | 1646.6200 | 1786.6200 | 1934.1400 | 2104.8300 | 2238.4000 | 2361.8300 | 2491.1900 | 2636.9800 | 2798.6500 | 2924.9900 | 3056.3900 | 3181.1200 | 3261.6400 | 3317.6400 | 3395.5100 | 3547.1600 | 3630.2800 | 3647.7700 | 3661.4600 | 3659.6100 | 3611.6200 | 3589.6800 | 3549.6100 | 3510.5100 | 3419.1200 | 3329.8200 | 3237.9600 | 3136.3400 | 2983.1800 | 2876.5300 | 2766.2200 | 2579.4000 | 2446.0200 | 2295.8200 | 2161.4400 | 2073.2800 | 1934.4400 | 1782.3500 | 1651.5500 | 1544.1500 | 1488.8900 | 1455.4000 | 1430.3000 | 1425.6000 | 1443.8800 | 1463.4200 | 1481.8500 | 1482.7100 | 1486.9900 | 1490.6600 | 1493.0600 | 1389.3700 | 1381.6100 | 1372.1100 | 1364.2700 | 1319.6200 | 1307.1700 | 1291.6600 | 1275.0400 | 1265.7600 | 1256.6700 | 1245.3000 | 1232.7400
D+1日(MW) | 1290.7800 | 1285.2000 | 1265.0800 | 1245.3500 | 1225.6000 | 1207.1900 | 1190.1200 | 1173.2200 | 1157.4800 | 1145.0600 | 1135.7100 | 1128.5900 | 1122.2500 | 1119.6600 | 1123.2300 | 1124.6600 | 1127.2100 | 1132.0400 | 1138.3300 | 1145.5600 | 1154.2200 | 1161.9700 | 1169.4700 | 1177.3800 | 1186.1000 | 1195.7600 | 1206.7900 | 1233.2400 | 1263.7500 | 1317.2300 | 1380.3700 | 1457.9100 | 1540.6400 | 1632.2900 | 1726.9700 | 1822.5800 | 1917.2900 | 2002.7500 | 2086.8500 | 2172.6600 | 2262.7400 | 2343.8300 | 2418.5700 | 2486.1200 | 2551.6100 | 2619.4400 | 2683.0300 | 2737.6100 | 2772.6100 | 2786.1600 | 2785.4900 | 2776.3300 | 2763.6100 | 2750.9600 | 2731.6900 | 2706.1000 | 2677.6200 | 2646.6100 | 2613.2300 | 2575.3300 | 2526.9000 | 2462.3400 | 2388.6600 | 2308.5900 | 2219.1700 | 2123.4000 | 2019.1100 | 1912.2100 | 1807.8900 | 1711.9700 | 1621.6800 | 1542.7700 | 1485.5000 | 1457.4600 | 1452.5400 | 1437.6300 | 1457.2900 | 1476.9400 | 1490.7100 | 1501.2200 | 1509.5500 | 1510.3600 | 1505.5200 | 1497.5600 | 1486.1000 | 1470.5400 | 1450.6500 | 1430.2500 | 1410.0400 | 1384.9300 | 1354.2200 | 1322.2000 | 1288.4100 | 1254.0600 | 1220.4100 | 1186.0300
D+2日(MW) | 1150.9200 | 1111.3800 | 1079.9800 | 1049.7800 | 1020.8700 | 995.4500 | 987.2200 | 964.2300 | 942.1800 | 926.6800 | 914.8800 | 904.2200 | 895.5200 | 890.6000 | 888.9300 | 887.6100 | 887.3700 | 889.4200 | 892.7900 | 896.2800 | 900.6800 | 906.3200 | 913.0600 | 921.4400 | 930.9400 | 940.6100 | 951.3800 | 978.7300 | 1012.4000 | 1073.7000 | 1146.1100 | 1234.6400 | 1325.2300 | 1428.4200 | 1534.6500 | 1641.0900 | 1745.2200 | 1843.2800 | 1946.4700 | 2041.4300 | 2139.3000 | 2236.3300 | 2334.9200 | 2430.4100 | 2523.3300 | 2613.0700 | 2688.3500 | 2745.8300 | 2784.8600 | 2813.5700 | 2828.1800 | 2832.1800 | 2829.1700 | 2823.4200 | 2811.7800 | 2791.9100 | 2756.9900 | 2712.4600 | 2655.5700 | 2591.4000 | 2523.1200 | 2458.4800 | 2394.8100 | 2331.9400 | 2259.5200 | 2182.3600 | 2099.0800 | 2016.5500 | 1938.0200 | 1875.6200 | 1818.1300 | 1775.4700 | 1755.5000 | 1773.1600 | 1805.5800 | 1838.5200 | 1897.5700 | 1958.8600 | 2022.9800 | 2092.8100 | 2154.6400 | 2219.7800 | 2285.1200 | 2350.6400 | 2413.5900 | 2476.9500 | 2539.7600 | 2601.3800 | 2663.8700 | 2726.5300 | 2785.0800 | 2839.3400 | 2884.1500 | 2941.1200 | 3002.3700 | 3047.5400

## 统调新能源出力信息(2025-03-11)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
光伏出力预测(MW) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 4.05 | 8.39 | 74.14 | 169.48 | 344.78 | 573.59 | 871.45 | 1206.6 | 1561.37 | 1954.27 | 2344.07 | 2721.69 | 3090.21 | 3439.95 | 3800.63 | 4162.84 | 4507.36 | 4810.36 | 5111.42 | 5380.99 | 5604.82 | 5785.57 | 5954.76 | 6105.96 | 6228.7 | 6252.92 | 6237.73 | 6201.16 | 6106.03 | 6001.38 | 5862.06 | 5718.35 | 5496.53 | 5272.9 | 5025.22 | 4745.36 | 4396.79 | 4078.48 | 3745.39 | 3374.76 | 3009.04 | 2609.85 | 2220.2 | 1823.27 | 1461.16 | 1096.2 | 751.91 | 462.1 | 246.81 | 120.74 | 18.09 | 6.52 | 2.24 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
风电出力预测(MW) | 2461.94 | 2115.82 | 2063.42 | 2014.9 | 1990.88 | 1947.05 | 1906.26 | 1872.21 | 1861.85 | 1833.46 | 1807.24 | 1783.35 | 1737.14 | 1724.61 | 1715.74 | 1710.28 | 1705.8 | 1685.86 | 1667.15 | 1651.76 | 1661.19 | 1662.33 | 1668.78 | 1676.56 | 1678.05 | 1689.46 | 1698.76 | 1711.69 | 1715.68 | 1720.74 | 1724.56 | 1727.1 | 1671.73 | 1654 | 1637.68 | 1625.45 | 1646.25 | 1632.17 | 1618.63 | 1605.41 | 1592.83 | 1597.56 | 1601.75 | 1610.31 | 1629.9 | 1632.31 | 1638.34 | 1646.02 | 1716.51 | 1733.99 | 1746.83 | 1762.57 | 1773.82 | 1780.18 | 1792.58 | 1806.73 | 1824.42 | 1840.94 | 1857.92 | 1876.78 | 1902.91 | 1930.86 | 1958.82 | 1990.39 | 1975.87 | 2005.91 | 2047.2 | 2090.22 | 2177.38 | 2197.22 | 2213.56 | 2231.62 | 2253.07 | 2287.43 | 2326.36 | 2368.55 | 2403.34 | 2456.39 | 2509.26 | 2560.05 | 2590.67 | 2617.73 | 2641.02 | 2661.98 | 2577.27 | 2582.98 | 2585.33 | 2588.78 | 2554.95 | 2544.95 | 2529.03 | 2510.82 | 2499.11 | 2476.53 | 2451.49 | 2424.55

## 水电（含抽蓄）总出力预测信息(2025-03-11)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
水电（含抽蓄）总出力(MW) | -1117 | -715 | 44 | 337 | 28 | -1021 | -1323 | -1746 | -1744 | -2158 | -2459 | -2466 | -2460 | -2767 | -2771 | -2783 | -3391 | -3393 | -3403 | -3408 | -3410 | -3439 | -3140 | -2840 | -2861 | -2313 | -2311 | -2012 | -1246 | -475 | 296 | 604 | 908 | 1647 | 1658 | 1981 | 2190 | 2324 | 2471 | 2581 | 2453 | 1808 | 2120 | 2107 | 2122 | 1568 | 1256 | 1134 | 984 | 274 | 263 | 274 | 274 | 283 | 696 | 700 | 693 | 991 | 986 | 1232 | 1499 | 1501 | 1500 | 1499 | 2002 | 2723 | 2864 | 3557 | 3561 | 3873 | 3587 | 3614 | 3620 | 3870 | 3900 | 4602 | 4610 | 5202 | 5213 | 5021 | 4740 | 4461 | 4447 | 3459 | 3448 | 3398 | 3090 | 3222 | 2901 | 2693 | 1842 | 1221 | 872 | 830 | -512 | -518

## 抽蓄电站出力计划(2025-03-11)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测出力(MW) | -2050.0000 | -1640.0000 | -900.0000 | -600.0000 | -900.0000 | -1940.0000 | -2240.0000 | -2650.0000 | -2650.0000 | -3060.0000 | -3360.0000 | -3360.0000 | -3360.0000 | -3660.0000 | -3660.0000 | -3660.0000 | -4260.0000 | -4260.0000 | -4260.0000 | -4260.0000 | -4260.0000 | -4260.0000 | -3960.0000 | -3660.0000 | -3660.0000 | -3060.0000 | -3060.0000 | -2760.0000 | -2050.0000 | -1340.0000 | -600.0000 | -300.0000 | 0.0000 | 700.0000 | 700.0000 | 980.0000 | 1130.0000 | 1260.0000 | 1380.0000 | 1480.0000 | 1480.0000 | 800.0000 | 1100.0000 | 1100.0000 | 1130.0000 | 580.0000 | 280.0000 | 150.0000 | 0.0000 | -710.0000 | -710.0000 | -710.0000 | -710.0000 | -710.0000 | -300.0000 | -300.0000 | -300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 1004.0000 | 1650.0000 | 1780.0000 | 2480.0000 | 2480.0000 | 2780.0000 | 2500.0000 | 2500.0000 | 2500.0000 | 2754.0000 | 2780.0000 | 3480.0000 | 3480.0000 | 4060.0000 | 4060.0000 | 3810.0000 | 3534.0000 | 3280.0000 | 3280.0000 | 2300.0000 | 2300.0000 | 2300.0000 | 2000.0000 | 2150.0000 | 1880.0000 | 1750.0000 | 900.0000 | 300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -1340.0000 | -1340.0000

## 机组检修预测信息(2025-03-11)
序号 | 电厂名称 | 机组名称 | 状态类型 | 设备改变原因 | 开始时间 | 结束时间
1 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-10 01:00:00 | 2025-03-26 23:59:00
2 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-08 00:00:00 | 2025-03-31 23:59:00
3 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-21 23:00:00 | 2025-04-06 00:00:00
4 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 德胜#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-01 05:00:00 | 2025-04-06 23:59:00
5 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-03 05:00:00 | 2025-03-29 23:59:00
6 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-25 21:00:00 | 2025-05-03 00:00:00
7 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-03 00:00:00 | 2025-06-25 23:59:00
8 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-05 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00
9 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓C#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-04 00:00:00 | 2025-03-14 00:00:00
10 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-10 11:00:00 | 2025-04-15 22:00:00
11 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#6机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-25 00:00:00 | 2025-04-15 22:30:00
12 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-17 05:00:00 | 2025-04-15 23:59:00
13 | 湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-01 05:00:00 | 2025-04-04 23:30:00
14 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-12-22 05:30:00 | 2025-04-16 00:00:00
15 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-11 06:00:00 | 2025-03-19 23:59:00
16 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-03-28 23:59:59
17 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮C#6机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-13 23:00:00 | 2025-03-19 01:00:00
18 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-28 00:00:00 | 2025-03-18 23:59:00
19 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-03-20 23:30:00
20 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-10 00:00:00 | 2025-03-14 23:59:00
21 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-17 05:30:00 | 2025-05-07 23:00:00
22 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海A#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-23 22:00:00 | 2025-03-31 02:00:00
23 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-11 12:00:00 | 2025-03-26 23:45:00
24 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-04-10 23:45:00
25 | 深能（河源）电力有限公司 | 源和B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-01 03:00:00 | 2025-04-05 00:00:00
26 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-27 06:30:00 | 2025-04-22 23:00:00
27 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 协鑫#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-03-12 23:59:00
28 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-02 01:00:00 | 2025-03-22 00:00:00
29 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 依海#3、#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-11 00:30:00 | 2025-03-20 23:59:00
30 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#9、#10机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-01 06:00:00 | 2025-03-15 23:00:00
31 | 中山市永安电力有限公司 | 永安#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-10 09:00:00 | 2025-03-14 23:59:00
32 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#6、#9机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-04 01:00:00 | 2025-04-27 23:59:59
33 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-03-31 23:59:00
34 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-01-29 00:00:00 | 2025-03-29 23:59:00
35 | 深圳南天电力有限公司 | 美视#9、#10机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-03-31 23:59:00
36 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 桔乡#3、#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-23 05:00:00 | 2025-04-19 23:30:00
37 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-28 23:59:59 | 2025-04-01 00:00:00
38 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 禄村#3、#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-07 05:00:00 | 2025-04-10 23:30:30
39 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-11 20:00:00 | 2025-04-01 00:00:00
40 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#10、#11机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-03-15 23:59:00
41 | 东莞虎门电厂 | 虎门#3、#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-06-12 00:00:00 | 2025-12-31 23:59:00
42 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-20 00:00:00 | 2025-04-13 00:00:00
43 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-15 23:30:00 | 2025-04-15 23:59:00
44 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-09 00:00:00 | 2025-03-11 00:00:00
45 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-03-11 00:00:00 | 2025-04-07 00:00:00
46 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-13 00:00:00 | 2025-03-31 23:59:00
47 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-03-17 23:59:00

## 输变电检修预测信息(2025-03-11)
序号 | 日期 | 元件名称 | 电压等级(Kv)
0 | 2025-03-11 | 下沙站下寒乙线4572线路 | 220
1 | 2025-03-11 | 下沙站下寒甲线4571线路 | 220
2 | 2025-03-11 | 东坡站坡堤甲线4812 | 220
3 | 2025-03-11 | 东坡站坡桃乙线4801 | 220
4 | 2025-03-11 | 东坡站坡桃甲线4800 | 220
5 | 2025-03-11 | 东莞站500kV#2变压器 | 500
6 | 2025-03-11 | 丹霞站500kV#2主变 | 500
7 | 2025-03-11 | 丹霞站500kV#2母线 | 500
8 | 2025-03-11 | 丹霞站丹库甲线 | 500
9 | 2025-03-11 | 乌洲站乌番甲线2228线路 | 220
10 | 2025-03-11 | 乐园站桂乐乙线4619 | 220
11 | 2025-03-11 | 云路站220kV#1母线 | 220
12 | 2025-03-11 | 云路站汕云乙线2536 | 220
13 | 2025-03-11 | 五邑站五圣乙线4649 | 220
14 | 2025-03-11 | 五邑站五圣甲线4648 | 220
15 | 2025-03-11 | 五邑站蝶五甲线 | 500
16 | 2025-03-11 | 凤城站凤安临线7777线路 | 220
17 | 2025-03-11 | 利铁站金利乙线2971 | 220
18 | 2025-03-11 | 利铁站金利甲线2810 | 220
19 | 2025-03-11 | 加林站加琴乙线4852 | 220
20 | 2025-03-11 | 南粤换流站南沙乙线 | 500
21 | 2025-03-11 | 南粤换流站南沙甲线 | 500
22 | 2025-03-11 | 南粤换流站南焕乙线 | 500
23 | 2025-03-11 | 南粤换流站南焕甲线 | 500
24 | 2025-03-11 | 合和海风场陆上站合湾临线2134线路 | 220
25 | 2025-03-11 | 后龙站后荷甲线4145 | 220
26 | 2025-03-11 | 大亚湾厂500kV#1联变 | 500
27 | 2025-03-11 | 小漠厂小纵乙线 | 500
28 | 2025-03-11 | 小漠厂小纵甲线 | 500
29 | 2025-03-11 | 广蓄B厂5008开关 | 500
30 | 2025-03-11 | 广蓄B厂5009开关 | 500
31 | 2025-03-11 | 广蓄B厂蓄北线 | 500
32 | 2025-03-11 | 库湾站库月甲线4774 | 220
33 | 2025-03-11 | 惠州站惠巨乙线2602线路 | 220
34 | 2025-03-11 | 惠州站惠巨甲线2496线路 | 220
35 | 2025-03-11 | 旗乐站旗沙乙线4151线路 | 220
36 | 2025-03-11 | 旗乐站旗沙甲线4150线路 | 220
37 | 2025-03-11 | 望洋厂220kV#1母线 | 220
38 | 2025-03-11 | 望洋厂望叠甲线4334 | 220
39 | 2025-03-11 | 木棉站500kV#1母线 | 500
40 | 2025-03-11 | 桃源站仙桃乙线2982 | 220
41 | 2025-03-11 | 桃源站仙桃甲线2981 | 220
42 | 2025-03-11 | 楚庭站500kV#2主变 | 500
43 | 2025-03-11 | 榕江站靖榕乙线 | 500
44 | 2025-03-11 | 榕江站靖榕甲线 | 500
45 | 2025-03-11 | 横沥站横茶乙线2523线路 | 220
46 | 2025-03-11 | 横沥站横茶甲线2522线路 | 220
47 | 2025-03-11 | 汕头站220kV#6母线 | 220
48 | 2025-03-11 | 汝湖站220kV#1母线 | 220
49 | 2025-03-11 | 汝湖站汝诚甲线4555线路 | 220
50 | 2025-03-11 | 汝湖站福汝甲线4724 | 220
51 | 2025-03-11 | 泮塘站泮罗线2788 | 220
52 | 2025-03-11 | 深圳站深门甲线9647线路 | 220
53 | 2025-03-11 | 清蓄厂清振甲线 | 500
54 | 2025-03-11 | 潮阳站220kV#1母线 | 220
55 | 2025-03-11 | 狮洋站狮南乙线 | 500
56 | 2025-03-11 | 狮洋站狮南甲线 | 500
57 | 2025-03-11 | 狮洋站狮文乙线 | 500
58 | 2025-03-11 | 狮洋站狮文甲线 | 500
59 | 2025-03-11 | 珠海A厂220kV#2母线 | 220
60 | 2025-03-11 | 砚都站沧砚乙线 | 500
61 | 2025-03-11 | 祥云站祥铁乙线2908 | 220
62 | 2025-03-11 | 祥云站祥铁甲线2907 | 220
63 | 2025-03-11 | 纵江站纵莆乙线4828 | 220
64 | 2025-03-11 | 纵江站纵莆甲线4827 | 220
65 | 2025-03-11 | 绿洲站绿从乙线4139 | 220
66 | 2025-03-11 | 绿洲站绿从甲线4138 | 220
67 | 2025-03-11 | 罗洞站500kV#3变压器 | 500
68 | 2025-03-11 | 胪岗站胪潮乙线4683 | 220
69 | 2025-03-11 | 胪岗站胪盘甲线 | 500
70 | 2025-03-11 | 芷寮站芷廉乙线4977线路 | 220
71 | 2025-03-11 | 芷寮站芷廉甲线4976线路 | 220
72 | 2025-03-11 | 茅湖站惠茅乙线 | 500
73 | 2025-03-11 | 荷城站220kV#1母线 | 220
74 | 2025-03-11 | 荷城站220kV母联2012开关 | 220
75 | 2025-03-11 | 菩陆升压站菩凰线 | 500
76 | 2025-03-11 | 藤沙站佛藤线2239 | 220
77 | 2025-03-11 | 虎桥站虎乌乙线4235 | 220
78 | 2025-03-11 | 贤令山站500kV#1主变 | 500
79 | 2025-03-11 | 贤令山站山花乙线 | 500
80 | 2025-03-11 | 贤令山站山花甲线 | 500
81 | 2025-03-11 | 道岭站道黎乙线2350 | 220
82 | 2025-03-11 | 道岭站道黎甲线2349 | 220
83 | 2025-03-11 | 金山站220kV#3母线 | 220
84 | 2025-03-11 | 金鼎站鼎文乙线 | 500
85 | 2025-03-11 | 金鼎站鼎文甲线 | 500
86 | 2025-03-11 | 铁山站220kV#2母线 | 220
87 | 2025-03-11 | 阳西C厂西凰乙线 | 500
88 | 2025-03-11 | 顺德站500kV#1主变 | 500
89 | 2025-03-11 | 飞来峡厂101变压器开关 | 500
90 | 2025-03-11 | 鹅凰站500kV#1母线 | 500
91 | 2025-03-11 | 鹅凰站500kV#5母线 | 500
92 | 2025-03-11 | 鹅凰站凰龙乙线 | 500
93 | 2025-03-11 | 黎贝站220kV#2母线 | 220
94 | 2025-03-11 | 龙门换流站500kV#2母线 | 500
95 | 2025-03-11 | 龙门换流站门从乙线 | 500
96 | 2025-03-11 | 龙门换流站门从甲线 | 500

## 机组检修容量预测信息(2025-03-11)
序号 | 日期 | 总容量（MW） | 市场机组总容量（MW）
1 | 2025-03-11 | 32131.2 | 29315.2

## 备用预测信息(2025-03-11)
数据项 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
正备用(MW) | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0 | 9500.0
负备用(MW) | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0
一次调频备用(MW) | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0

## 阻塞预测信息(2025-03-11)
序号 | 日期 | 阻塞信息
1 | 2025-03-11 | 220kV袂泥甲乙线一回跳闸，另一回潮流不超过1020/1290A。
2 | 2025-03-11 | 500kV圭峰站一台主变跳闸，另一台潮流不超过1230MW
3 | 2025-03-11 | 东荆一回跳闸，另一回线潮流不超过3620/4570A
4 | 2025-03-11 | 东莞站500kV#1B-#3B主变一台跳闸，另外任一台主变不超过925MW
5 | 2025-03-11 | 东葵一回跳闸，另一回线潮流不超过2856A
6 | 2025-03-11 | 东裕一回跳闸，另一回线潮流不超过1567/1790A
7 | 2025-03-11 | 东角一回跳闸，另一回线潮流不超过1602/1912A
8 | 2025-03-11 | 东道一回跳闸，另一回线潮流不超过1610/2030A
9 | 2025-03-11 | 五圣甲乙跳闸，恩百线潮流不超过1190/1440A
10 | 2025-03-11 | 五开一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
11 | 2025-03-11 | 五江一回跳闸，另一回线潮流不超过3143/3752A
12 | 2025-03-11 | 低陈一回线跳闸，另一回线潮流不超过1167A
13 | 2025-03-11 | 凤南乙线跳闸，凤南甲线潮流不超过1020/1290A
14 | 2025-03-11 | 凤安一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1440A
15 | 2025-03-11 | 凰龙任意双回线跳闸，余下线路不超过3620A
16 | 2025-03-11 | 则培甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1410/1560A。
17 | 2025-03-11 | 加南一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
18 | 2025-03-11 | 博罗站500kV主变一台跳闸，另外任一台主变不超过920MW
19 | 2025-03-11 | 厂外甲乙线跳闸，汕红乙线潮流不超过700/890A
20 | 2025-03-11 | 厂濠乙线跳闸，厂外乙线潮流不超过1337/1500A
21 | 2025-03-11 | 厂濠甲线跳闸，厂外乙线潮流不超过1337/1500A
22 | 2025-03-11 | 发台一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
23 | 2025-03-11 | 发开一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1260A
24 | 2025-03-11 | 四布乙线故障，四布甲线潮流不超过1410/1440A。
25 | 2025-03-11 | 坡桃一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
26 | 2025-03-11 | 坦通甲乙跳闸，关廊线潮流不超过900/1290A
27 | 2025-03-11 | 安鹏一回跳闸，另一回线潮流不超过3232/3580A
28 | 2025-03-11 | 容旭甲乙跳闸，旭良线潮流不超过1200/1290A
29 | 2025-03-11 | 山阳甲乙线跳闸，山旗甲乙线潮流不超过949/1078A
30 | 2025-03-11 | 岐揭甲乙线一回跳闸，另一回电流不超过1810/1920A
31 | 2025-03-11 | 岭深一回跳闸，另一回线潮流不超过3000A
32 | 2025-03-11 | 岭鲲一回跳闸，另一回线潮流不超过3000A
33 | 2025-03-11 | 峰外建议线一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
34 | 2025-03-11 | 峰香一回跳闸，另一回线潮流不超过4088/4410A
35 | 2025-03-11 | 崇文站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1330MW
36 | 2025-03-11 | 崇风一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
37 | 2025-03-11 | 库岭甲乙线一回跳闸，另一回线电流不超过1770A
38 | 2025-03-11 | 德古甲乙线一回跳闸，另一回不超过1810/2280A
39 | 2025-03-11 | 德古甲乙线跳闸，隆浪甲乙线电流不超过1395/1440A
40 | 2025-03-11 | 惠三乙线跳闸，惠三甲线潮流不超过1020/1290A
41 | 2025-03-11 | 惠州站500kV主变一台跳闸，另外任一台主变不超过920MW
42 | 2025-03-11 | 惠雍甲乙跳闸，惠三甲线不超过1020/1290A
43 | 2025-03-11 | 换凤一回跳闸，另一回线潮流不超过4552A/4800A
44 | 2025-03-11 | 文山站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1400MW
45 | 2025-03-11 | 文平甲乙跳闸，罗雷甲乙潮流不超过1190A
46 | 2025-03-11 | 文浪甲乙线一回跳闸，另一回电流不超过1810/2280A
47 | 2025-03-11 | 昭千一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
48 | 2025-03-11 | 曲江站#1主变跳闸，#2主变潮流不超过920MW
49 | 2025-03-11 | 朗英一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
50 | 2025-03-11 | 朗辉一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
51 | 2025-03-11 | 桂中一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1060A
52 | 2025-03-11 | 桔布一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
53 | 2025-03-11 | 横下一回跳闸，另一回电流不超过2088/2280A
54 | 2025-03-11 | 横半乙线跳闸，横半甲线潮流不超过1190/1440A
55 | 2025-03-11 | 横沥站500kV主变一台跳闸，另外任一台主变不超过1375MW
56 | 2025-03-11 | 横翠一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
57 | 2025-03-11 | 水板甲乙线一回跳闸，另一回不超过2380/2880A
58 | 2025-03-11 | 水焕一回跳闸，另一回线潮流不超过4176/4570A
59 | 2025-03-11 | 汕榕甲乙跳闸，揭云甲线潮流不超过700A，韩岗甲线潮流不超过1610A
60 | 2025-03-11 | 汕金一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1500A
61 | 2025-03-11 | 江群甲乙线跳闸，北良线潮流不超过1189/1396A
62 | 2025-03-11 | 江西一回跳闸，另一回线潮流不超过3143A
63 | 2025-03-11 | 海八一回跳闸，另一回线潮流不超过1597/1790A
64 | 2025-03-11 | 海黄一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
65 | 2025-03-11 | 港茂甲乙线一回故障，另一回潮流不超过2000A。
66 | 2025-03-11 | 焕培甲乙线一回故障，另一回潮流不超过2800A。
67 | 2025-03-11 | 玖辉一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
68 | 2025-03-11 | 珠河一回跳闸，另两回线潮流不超过1050/1170A
69 | 2025-03-11 | 琴莲一回跳闸，另两回线潮流不超过1009/1122A
70 | 2025-03-11 | 睦端甲乙跳闸，云睦甲线潮流不超过1200/1290A
71 | 2025-03-11 | 砚东甲乙跳闸，榄东线潮流不超过1020/1290A
72 | 2025-03-11 | 砚榄甲乙跳闸，榄东线潮流不超过1020/1290A
73 | 2025-03-11 | 砚端一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
74 | 2025-03-11 | 禄榄甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1810/2280A。
75 | 2025-03-11 | 穗水一回跳闸，另一回线潮流不超过3990/4800A
76 | 2025-03-11 | 纵莆一回跳闸，另一回线潮流不超过2380/2880A
77 | 2025-03-11 | 罗仙一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
78 | 2025-03-11 | 罗坑一回跳闸，另一回潮流不超过1810/2280A
79 | 2025-03-11 | 罗文一回跳闸，另一回线潮流不超过1254A
80 | 2025-03-11 | 罗雷一回跳闸，另一回线潮流不超过1190A
81 | 2025-03-11 | 胪两一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
82 | 2025-03-11 | 胪岗站主变跳闸，汕头站主变潮流不超过920MW
83 | 2025-03-11 | 胪渡一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
84 | 2025-03-11 | 胪渡甲乙跳闸，汕头站#3主变潮流不超过920MW
85 | 2025-03-11 | 茂名站主变分列运行时，一台主变跳闸，另外一台主变不过载
86 | 2025-03-11 | 莞垅一回跳闸，另一回线电流不超过2088/2280A
87 | 2025-03-11 | 莞城三台变侧任一主变跳闸，另外任一台主变不超过1375MW
88 | 2025-03-11 | 莞彭甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1810/2280A。
89 | 2025-03-11 | 莞振一回跳闸，另一回线潮流不超过1784A
90 | 2025-03-11 | 莞新一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
91 | 2025-03-11 | 葵玉一回跳闸，另一回电流不超过1410/1790A
92 | 2025-03-11 | 西汾一回跳闸，另一回线潮流不超过2088/2280A
93 | 2025-03-11 | 西陶/红光甲乙跳闸，红光/西陶甲乙潮流不超过1810/2280A
94 | 2025-03-11 | 西陶一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
95 | 2025-03-11 | 钰尖一回跳闸，另一回线潮流不超过2249/2556A
96 | 2025-03-11 | 隆浪乙线跳闸，隆浪甲线电流不超过1395/1440A
97 | 2025-03-11 | 霞迈甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1190/1500A。
98 | 2025-03-11 | 韩来甲乙跳闸，潮饶线潮流不超过1190/1500A
99 | 2025-03-11 | 韶曲甲乙线一回跳闸，另一回潮流不超过1410/1790A
100 | 2025-03-11 | 韶朗双回跳闸，韶月双回潮流不超过1410/1790A
101 | 2025-03-11 | 顺奎一回跳闸，另一回潮流不超过2088/2280A
102 | 2025-03-11 | 顺容甲乙跳闸，旭良线潮流不超过1200/1290A
103 | 2025-03-11 | 顺德站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1425MW
104 | 2025-03-11 | 顺都一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
105 | 2025-03-11 | 香同甲乙线N-2，君同甲乙线潮流不超过1190A/1500A
106 | 2025-03-11 | 香小甲乙线或香胜甲乙线跳闸，另外两回线电流不超过1810/2280A
107 | 2025-03-11 | 香山站#3主变跳闸，香同甲乙线电流不超过2100/2280A。
108 | 2025-03-11 | 香山站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1500MW
109 | 2025-03-11 | 香胜甲乙线跳闸，仁小甲线电流不超过1020/1290A
110 | 2025-03-11 | 香顺一回跳闸，另一回潮流不超过2830/3580A。

## 必开必停机组（群）约束预测信息(2025-03-11)
机组群名 | 机组台数 | 电厂ID | 电厂名称 | 机组ID | 机组名称 | 数据类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停1 | 3 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 57 | 铜鼓A#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停1 | 3 | 219 | 广东粤电新会发电有限公司 | 10006 | 崖门#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停1 | 3 | 219 | 广东粤电新会发电有限公司 | 10057 | 崖门#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停1 | 3 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 57 | 铜鼓A#1机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停1 | 3 | 219 | 广东粤电新会发电有限公司 | 10006 | 崖门#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停1 | 3 | 219 | 广东粤电新会发电有限公司 | 10057 | 崖门#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调美视B厂噪音扰民凌晨必停 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 10037 | 美视B#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调美视B厂噪音扰民凌晨必停 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 10037 | 美视B#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停2 | 5 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1354 | 粤海#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停2 | 5 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1355 | 粤海#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停2 | 5 | 210 | 中山市永安电力有限公司 | 1442 | 永安#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停2 | 5 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10052 | 民众#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停2 | 5 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10053 | 民众#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停2 | 5 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1354 | 粤海#1机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停2 | 5 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1355 | 粤海#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停2 | 5 | 210 | 中山市永安电力有限公司 | 1442 | 永安#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停2 | 5 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10052 | 民众#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停2 | 5 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10053 | 民众#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停3 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停3 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停3 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停3 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停3 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停3 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停3 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停3 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停3 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停3 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停3 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV鼎文同停接狮文同停3 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 223 | 调顺#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 225 | 调顺#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10070 | 乌石湾#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10071 | 乌石湾#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 223 | 调顺#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 225 | 调顺#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10070 | 乌石湾#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10071 | 乌石湾#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 出力上限(MW) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10077 | 阳西#6机组 | 出力上限(MW) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10077 | 阳西#6机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10077 | 阳西#6机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10077 | 阳西#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10084 | 博贺#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10085 | 博贺#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10084 | 博贺#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10085 | 博贺#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1265 | 桥口#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1266 | 桥口#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10351 | 园山#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10352 | 园山#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1265 | 桥口#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1266 | 桥口#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10351 | 园山#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10352 | 园山#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调华粤#1F调用 | 1 | 046 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 1490 | 华粤#1机组 | 出力上限(MW) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
广东中调华粤#1F调用 | 1 | 046 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 1490 | 华粤#1机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV西回甲乙线同停 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 265 | 阳西#4机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV西回甲乙线同停 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 266 | 阳西#3机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV西回甲乙线同停 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 265 | 阳西#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV西回甲乙线同停 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 266 | 阳西#3机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓B#4F调用 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 出力上限(MW) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630
广东中调铜鼓B#4F调用 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 必开必停机组信息预测信息(2025-03-11)
电厂名称 | 机组名称 | 数据类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 原因
湛江电力有限公司 | 湛江#1机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
湛江电力有限公司 | 湛江#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
湛江电力有限公司 | 湛江#1机组 | 原因
深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#5、#6机组 | 标签 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停
深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#5、#6机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#5、#6机组 | 原因
深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#7、#8机组 | 标签 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停
深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#7、#8机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#7、#8机组 | 原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#2机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#2机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#2机组 | 原因
广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 原因
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#2机组 | 标签 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停 | 必停
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#2机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#2机组 | 原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 原因

## 必开必停容量预测信息(2025-03-11)
序号 | 日期 | 类型 | 必开机组容量(MW) | 必停机组容量(MW)
1 | 2025-03-11 | 预测总容量(MW) | 2600 | 686.8

## 机组出力受限情况(2025-03-11)
序号 | 电厂名称 | 机组名称 | 最小技术出力(MW) | 额定出力(MW)
1 | 广州华润热电有限公司 | 润州B#1机组 | 110.00 | 330.00
2 | 广州华润热电有限公司 | 润州B#2机组 | 100.00 | 330.00
3 | 广州恒运热电有限责任公司 | 恒运D#9机组 | 150.00 | 330.00
4 | 广州恒运热电有限责任公司 | 恒运D#8机组 | 150.00 | 330.00
5 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#1机组 | 130.00 | 330.00
6 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#2机组 | 130.00 | 330.00
7 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#1机组 | 240.00 | 423.00
8 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#2机组 | 240.00 | 423.00
9 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔B#3、#4机组 | 400.00 | 667.00
10 | 广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 160.00 | 320.00
11 | 广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 160.00 | 320.00
12 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#2机组 | 148.70 | 320.00
13 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 149.30 | 330.00
14 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 147.80 | 330.00
15 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#4机组 | 148.60 | 330.00
16 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#6机组 | 147.50 | 330.00
17 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 珠海B#3机组 | 240.00 | 600.00
18 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 珠海B#4机组 | 240.00 | 600.00
19 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#1机组 | 400.00 | 1036.00
20 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#2机组 | 350.00 | 1036.00
21 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 150.00 | 300.00
22 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#3机组 | 230.00 | 600.00
23 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#2机组 | 150.00 | 300.00
24 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 德胜#2机组 | 120.00 | 320.00
25 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 德胜#1机组 | 120.00 | 320.00
26 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#3机组 | 150.00 | 300.00
27 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#4机组 | 150.00 | 300.00
28 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#1机组 | 230.00 | 600.00
29 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#2机组 | 230.00 | 600.00
30 | 广东华电坪石发电有限公司 | 华坪光伏电站 | 0.00 | 32.00
31 | 广东华电坪石发电有限公司 | 坪石B2#4机组 | 150.00 | 300.00
32 | 广东华电坪石发电有限公司 | 坪石B2#5机组 | 150.00 | 300.00
33 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#11机组 | 180.00 | 330.00
34 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#10机组 | 180.00 | 330.00
35 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#2机组 | 240.00 | 600.00
36 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#1机组 | 240.00 | 600.00
37 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#1机组 | 240.00 | 600.00
38 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#2机组 | 240.00 | 600.00
39 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌B#3、#4机组 | 258.05 | 501.23
40 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌B#5、#6机组 | 258.05 | 501.23
41 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌#1机组 | 132.00 | 330.00
42 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌#2机组 | 132.00 | 330.00
43 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#1机组 | 400.00 | 1000.00
44 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#2机组 | 400.00 | 1000.00
45 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#2机组 | 250.00 | 630.00
46 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#1机组 | 250.00 | 600.00
47 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#3机组 | 270.00 | 660.00
48 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#4机组 | 270.00 | 660.00
49 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#5机组 | 230.00 | 630.00
50 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓C#6机组 | 350.00 | 1000.00
51 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓C#7机组 | 350.00 | 1000.00
52 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓A#1机组 | 230.00 | 630.00
53 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓A#2机组 | 230.00 | 630.00
54 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#3机组 | 230.00 | 630.00
55 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#4机组 | 230.00 | 630.00
56 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#5机组 | 400.00 | 1240.00
57 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#6机组 | 400.00 | 1240.00
58 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#1机组 | 250.00 | 600.00
59 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#2机组 | 250.00 | 600.00
60 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#4机组 | 264.00 | 660.00
61 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#3机组 | 264.00 | 660.00
62 | 湛江中粤能源有限公司 | 调顺#1机组 | 240.00 | 630.00
63 | 湛江中粤能源有限公司 | 调顺#2机组 | 240.00 | 630.00
64 | 湛江电力有限公司 | 湛江#3机组 | 150.00 | 330.00
65 | 湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 150.00 | 330.00
66 | 湛江电力有限公司 | 湛江#2机组 | 150.00 | 330.00
67 | 湛江电力有限公司 | 湛江#1机组 | 150.00 | 330.00
68 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#5机组 | 140.00 | 200.00
69 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#7机组 | 250.00 | 600.00
70 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#6机组 | 152.60 | 330.00
71 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#2机组 | 260.00 | 630.00
72 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#4机组 | 400.00 | 1000.00
73 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#3机组 | 400.00 | 1000.00
74 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#1机组 | 280.00 | 630.00
75 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#1机组 | 250.00 | 630.00
76 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#3机组 | 400.00 | 1000.00
77 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#4机组 | 400.00 | 1000.00
78 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#2机组 | 250.00 | 600.00
79 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮C#5机组 | 150.00 | 300.00
80 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮C#6机组 | 150.00 | 300.00
81 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙#1机组 | 140.00 | 350.00
82 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙#2机组 | 140.00 | 350.00
83 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#3机组 | 160.00 | 300.00
84 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#1机组 | 80.00 | 135.00
85 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#2机组 | 80.00 | 135.00
86 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#5机组 | 160.00 | 300.00
87 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#6机组 | 160.00 | 300.00
88 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#4机组 | 160.00 | 300.00
89 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 海门#3机组 | 400.00 | 1000.00
90 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 海门#4机组 | 350.00 | 1000.00
91 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#2机组 | 400.00 | 1050.00
92 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#1机组 | 400.00 | 1050.00
93 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 160.00 | 330.00
94 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#2机组 | 160.00 | 330.00
95 | 华润电力湖南有限公司 | 桥口#1机组 | 325.00 | 650.00
96 | 华润电力湖南有限公司 | 桥口#2机组 | 325.00 | 650.00
97 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 汇东#1机组 | 198.00 | 660.00
98 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 汇东#2机组 | 198.00 | 660.00
99 | 中山粤海能源有限公司 | 粤海#1机组 | 165.00 | 300.00
100 | 中山粤海能源有限公司 | 粤海#2机组 | 165.00 | 300.00
101 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#2机组 | 230.00 | 660.00
102 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 230.00 | 660.00
103 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#1机组 | 230.00 | 660.00
104 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 恒运C#7机组 | 120.00 | 210.00
105 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 恒运C#6机组 | 120.00 | 210.00
106 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#1机组 | 80.00 | 135.00
107 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#2机组 | 80.00 | 135.00
108 | 南海发电一厂有限公司 | 新田A#1机组 | 100.00 | 130.00
109 | 南海发电一厂有限公司 | 新田A#2机组 | 100.00 | 200.00
110 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 华粤#1机组 | 50.00 | 50.00
111 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 华粤#2机组 | 50.00 | 50.00
112 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 双水#5机组 | 75.00 | 150.00
113 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 双水#6机组 | 75.00 | 150.00
114 | 云浮发电厂（Ｂ厂）有限公司 | 云浮B#3机组 | 94.50 | 135.00
115 | 云浮发电厂（Ｂ厂）有限公司 | 云浮B#4机组 | 94.50 | 135.00
116 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江#1机组 | 180.00 | 350.00
117 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江#2机组 | 180.00 | 350.00
118 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#1机组 | 350.00 | 1000.00
119 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#2机组 | 350.00 | 1000.00
120 | 广东华电韶关热电有限公司 | 雄州#1机组 | 180.00 | 350.00
121 | 广东华电韶关热电有限公司 | 雄州#2机组 | 180.00 | 350.00
122 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海A#1机组 | 300.00 | 700.00
123 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海A#2机组 | 300.00 | 700.00
124 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#1机组 | 400.00 | 1000.00
125 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#2机组 | 400.00 | 1000.00
126 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#1机组 | 400.00 | 1000.00
127 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#2机组 | 400.00 | 1000.00
128 | 深能（河源）电力有限公司 | 源和B#3机组 | 350.00 | 1000.00
129 | 深能（河源）电力有限公司 | 源和B#4机组 | 340.00 | 1000.00
130 | 江门市新会双水发电三厂有限公司 | 双水A#7机组 | 240.00 | 600.00
131 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#1机组 | 300.00 | 1000.00
132 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#2机组 | 300.00 | 1000.00
133 | 华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#2机组 | 231.00 | 660.00
134 | 东莞中电第二热电有限公司 | 东兴B#5、#6机组 | 270.00 | 470.00
135 | 东莞中电第二热电有限公司 | 东兴B#7、#8机组 | 270.00 | 470.00
136 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 协鑫#1、#2机组 | 130.00 | 196.00
137 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 协鑫#3、#4机组 | 130.00 | 196.00
138 | 深圳钰湖电力有限公司 | 钰湖#1、#2机组 | 142.08 | 180.00
139 | 深圳钰湖电力有限公司 | 钰湖#3、#4机组 | 143.09 | 180.00
140 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#1、#2机组 | 270.00 | 390.00
141 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#3、#4机组 | 270.00 | 390.00
142 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 依海#1、#2机组 | 270.00 | 460.00
143 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 依海#3、#4机组 | 270.00 | 460.00
144 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#7、#8机组 | 270.00 | 460.00
145 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#5、#6机组 | 270.00 | 460.00
146 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#9、#10机组 | 270.00 | 460.00
147 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门B#3机组 | 260.00 | 390.00
148 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门B#4机组 | 260.00 | 390.00
149 | 中山市永安电力有限公司 | 永安#1、#2机组 | 140.00 | 180.00
150 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗B#5、#6机组 | 282.00 | 470.00
151 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗#1、#2机组 | 145.00 | 180.00
152 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗#3、#4机组 | 145.00 | 180.00
153 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#4、#7机组 | 270.00 | 460.00
154 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#5、#8机组 | 270.00 | 460.00
155 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#6、#9机组 | 270.00 | 460.00
156 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#3机组 | 240.00 | 390.00
157 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#1机组 | 240.00 | 390.00
158 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#2机组 | 240.00 | 390.00
159 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#1机组 | 240.00 | 390.00
160 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#2机组 | 240.00 | 390.00
161 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#3机组 | 240.00 | 390.00
162 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#1机组 | 240.00 | 390.00
163 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#2机组 | 240.00 | 390.00
164 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#3机组 | 240.00 | 390.00
165 | 深圳南天电力有限公司 | 美视B#5、#6机组 | 173.18 | 243.00
166 | 深圳南天电力有限公司 | 美视#9、#10机组 | 168.00 | 260.00
167 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 展能#1机组 | 230.00 | 390.00
168 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 展能#2机组 | 230.00 | 390.00
169 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 桔乡#1、#2机组 | 270.00 | 409.00
170 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 桔乡#3、#4机组 | 270.00 | 409.00
171 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#1、#2机组 | 270.00 | 453.00
172 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#3、#4机组 | 270.00 | 453.00
173 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 禄村#1、#2机组 | 260.00 | 447.00
174 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 禄村#3、#4机组 | 260.00 | 447.00
175 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#1、#2机组 | 270.00 | 460.00
176 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#3、#4机组 | 270.00 | 460.00
177 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#5、#6机组 | 270.00 | 460.00
178 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾#4、#5机组 | 140.00 | 180.00
179 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾#6、#7机组 | 140.00 | 180.00
180 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#8、#9机组 | 300.00 | 498.22
181 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#10、#11机组 | 300.00 | 498.22
182 | 国电中山燃气发电有限公司 | 民众#1、#2机组 | 202.00 | 269.00
183 | 国电中山燃气发电有限公司 | 民众#3、#4机组 | 202.00 | 269.00
184 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#4、#5机组 | 140.00 | 180.00
185 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#6、#7机组 | 140.00 | 180.00
186 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#1、#2机组 | 141.38 | 183.40
187 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#3、#4机组 | 141.33 | 183.40
188 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#10、#11机组 | 145.71 | 183.40
189 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达#1、#3机组 | 140.00 | 180.00
190 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达#2、#4机组 | 140.00 | 180.00
191 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#5机组 | 295.00 | 491.00
192 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#6机组 | 295.00 | 491.00
193 | 东莞虎门电厂 | 虎门#3、#7机组 | 140.00 | 180.00
194 | 中海油深圳电力有限公司 | 福华德#6、#7机组 | 146.59 | 180.00
195 | 中海油深圳电力有限公司 | 福华德#8、#9机组 | 147.13 | 180.00
196 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#1、#2机组 | 140.00 | 180.00
197 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#3、#4机组 | 140.00 | 180.00
198 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#5机组 | 285.00 | 475.00
199 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#6机组 | 285.00 | 475.00
200 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#5、#6机组 | 142.26 | 183.40
201 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#7、#8机组 | 141.31 | 183.40
202 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#9、#10机组 | 274.00 | 497.60
203 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#11、#12机组 | 274.00 | 497.60
204 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 立沙岛#1、#2机组 | 145.00 | 180.00
205 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 立沙岛#3、#4机组 | 145.00 | 180.00
206 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#1、#2机组 | 402.00 | 669.30
207 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#3、#4机组 | 402.00 | 669.30
208 | 广东华电清远能源有限公司 | 玖茗#1、#2机组 | 270.00 | 501.60
209 | 广东华电清远能源有限公司 | 玖茗#3、#4机组 | 270.00 | 501.60
210 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#1、#2机组 | 270.00 | 472.50
211 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#3、#4机组 | 270.00 | 472.50
212 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#1机组 | 270.00 | 465.00
213 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#2机组 | 270.00 | 465.00
214 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 蓝月#1、#2机组 | 270.00 | 501.60
215 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 蓝月#3、#4、#5机组 | 200.00 | 424.60
216 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 悦湾#1、#2机组 | 292.00 | 496.60
217 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 悦湾#3、#4机组 | 292.00 | 486.60
218 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 鳌围#1、#2机组 | 260.00 | 490.40
219 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 鳌围#3、#4机组 | 260.00 | 490.40
220 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 岭南#1、#2机组 | 276.00 | 460.00
221 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 岭南#3、#4机组 | 276.00 | 460.00
222 | 国家电投集团揭东能源有限公司 | 万新#1、#2机组 | 91.20 | 114.00
223 | 国家电投集团揭东能源有限公司 | 万新#3、#4机组 | 91.20 | 114.00
224 | 汕头华电发电有限公司 | 莲花峰#1机组 | 204.00 | 680.00
225 | 汕头华电发电有限公司 | 莲花峰#2机组 | 204.00 | 680.00
226 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 科然#1、#2机组 | 270.00 | 500.66
227 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 科然#3、#4机组 | 270.00 | 500.66
228 | 广东粤电大亚湾综合能源有限公司 | 煜阳#1、#3机组 | 280.00 | 665.00
229 | 广东粤电大亚湾综合能源有限公司 | 煜阳#2、#4机组 | 280.00 | 665.00
230 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 鼎安#1、#2机组 | 270.00 | 487.00
231 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 鼎安#3、#4机组 | 270.00 | 487.00
232 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 东恒#1、#2机组 | 270.00 | 460.00
233 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 东恒#3、#4机组 | 270.00 | 460.00
234 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#1机组 | 325.25 | 828.00
235 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#2机组 | 325.25 | 828.00
236 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#3机组 | 325.25 | 828.00
237 | 广州发展南沙电力有限公司 | 金珠#1机组 | 343.00 | 687.00
238 | 广州发展南沙电力有限公司 | 金珠#2机组 | 343.00 | 687.00
239 | 岭澳核电有限公司 | 岭澳#1机组 | 760.00 | 990.00
240 | 岭澳核电有限公司 | 岭澳#2机组 | 760.00 | 990.00
241 | 岭东核电有限公司 | 岭澳#3机组 | 833.00 | 1086.00
242 | 岭东核电有限公司 | 岭澳#4机组 | 833.00 | 1086.00
243 | 阳江核电有限公司 | 阳核#5机组 | 869.00 | 1086.00
244 | 阳江核电有限公司 | 阳核#6机组 | 869.00 | 1086.00
245 | 阳江核电有限公司 | 阳核#1机组 | 869.00 | 1086.00
246 | 阳江核电有限公司 | 阳核#2机组 | 869.00 | 1086.00
247 | 阳江核电有限公司 | 阳核#3机组 | 869.00 | 1086.00
248 | 阳江核电有限公司 | 阳核#4机组 | 869.00 | 1086.00
249 | 中广核阳江海上风力发电有限公司 | 珍珠湾海风场 | 0.00 | 400.00
250 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 盈和A海风场 | 0.00 | 300.00
251 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 盈和B海风场 | 0.00 | 300.00
252 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北A海风场 | 0.00 | 198.00
253 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北B海风场 | 0.00 | 200.00
254 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北C海风场 | 0.00 | 203.50
255 | 广东粤电珠海海上风电有限公司 | 璧青湾海风场 | 0.00 | 300.00
256 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡沙海风场 | 0.00 | 396.75
257 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡阳A海风场 | 0.00 | 399.90
258 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡阳B海风场 | 0.00 | 902.20
259 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 海路海风场 | 0.00 | 1000.00
260 | 广东粤电阳江海上风电有限公司 | 尚洋湾海风场 | 0.00 | 300.00
261 | 中广核新能源（惠州）有限公司 | 彩石滩海风场 | 0.00 | 250.00
262 | 中广核新能源（惠州）有限公司 | 彩石滩B海风场 | 0.00 | 750.00
263 | 中广核汕尾新能源有限公司 | 澎湃A海风场 | 0.00 | 500.00
264 | 中广核汕尾新能源有限公司 | 澎湃B海风场 | 0.00 | 400.00
265 | 广东粤电徐闻新能源有限公司 | 友好光伏电站 | 0.00 | 550.00
266 | 广东惠博新能源有限公司 | 公子岭光伏电站 | 0.00 | 240.00
267 | 广东江门恒光新能源有限公司 | 华侨光伏A站 | 0.00 | 200.00
268 | 广东葵潭新能源有限公司 | 栗源光伏电站 | 0.00 | 500.00
269 | 广东华电南雄新能源有限公司 | 园岭光伏电站 | 0.00 | 80.00
270 | 连州穗发光伏有限公司 | 星子光伏电站 | 0.00 | 200.00
271 | 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 华侨光伏B站 | 0.00 | 300.00
272 | 江门广发渔业光伏有限公司 | 茭一光伏电站 | 0.00 | 300.00
273 | 广东清远华电发电有限公司 | 星光光伏电站 | 0.00 | 50.00
274 | 佛山广能新能源有限公司 | 椿萱光伏电站 | 0.00 | 300.00
275 | 通威渔光一体科技（江门）有限公司 | 冲口光伏B站 | 0.00 | 87.24
276 | 佛冈汇能能源有限公司 | 水头光伏电站 | 0.00 | 100.00
277 | 阳山中核能源有限公司 | 小江光伏电站 | 0.00 | 150.00
278 | 台山市鑫昊新能源有限公司 | 冲口光伏A站 | 0.00 | 150.00
279 | 中能建（台山）新能源有限公司 | 华侨光伏C站 | 0.00 | 78.00
280 | 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司梅州分公司 | 宝湖储能电站 | -70.00 | 70.00
281 | 肇庆万里扬能源服务有限公司 | 万羚储能电站 | -100.00 | 100.00
282 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡安储能电站 | -30.00 | 30.00
283 | 西都(广东)电力投资有限公司 | 清城储能站 | -200.00 | 200.00
284 | 雷州投控能源发展有限公司 | 英利储能站 | -200.00 | 200.00
285 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | -300.00 | 300.00
286 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | -300.00 | 300.00
287 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | -300.00 | 300.00
288 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | -300.00 | 300.00
289 | 中城大有新能源（佛山）有限公司 | 聚龙储能#1-20机组(正向) | -100.00 | 100.00
290 | 广东能源梅州新能源有限公司 | 中坪光伏电站 | 0.00 | 400.00
291 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#1机组 | 320.00 | 666.60
292 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#2机组 | 320.00 | 666.60
293 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#3机组 | 320.00 | 666.60
294 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#4机组 | 400.00 | 669.65
295 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#5机组 | 400.00 | 669.65
296 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 华海#1、#2机组 | 89.30 | 119.09
297 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 华海#3、#4机组 | 89.30 | 119.09
298 | 中节能（阳江）风力发电有限公司 | 融星海风场 | 0.00 | 300.00
299 | 大唐汕头新能源有限公司 | 勒门海风场 | 0.00 | 245.00
300 | 大唐汕头新能源有限公司 | 勒门B海风场 | 0.00 | 354.00
301 | 广东华电福新阳江海上风电有限公司 | 菩堤海风场 | 0.00 | 500.00
302 | 四会鑫旭新能源开发有限公司 | 下茆光伏电站 | 0.00 | 163.92
303 | 中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司 | 玄武A海风场 | 0.00 | 198.00
304 | 中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司 | 玄武B海风场 | 0.00 | 302.00
305 | 仁化县金泽新能源发电有限公司 | 金泽光伏电站 | 0.00 | 244.50
306 | 揭阳慈航风电有限公司 | 慈航B海风场 | 0.00 | 502.00
307 | 揭阳前詹风电有限公司 | 慈航A海风场（前詹） | 0.00 | 406.50
308 | 阳江市晶步科技有限公司 | 晶红光伏电站 | 0.00 | 300.00
309 | 阳江明阳海上风电开发有限公司 | 蕴阳海风场 | 0.00 | 300.00
310 | 肇庆市莱特斯新能源有限公司 | 京能光伏电站 | 0.00 | 300.00
311 | 连州市中曼新能源有限公司 | 中曼光伏电站 | 0.00 | 120.00
312 | 连州市海得新能源开发有限公司 | 高山光伏电站 | 0.00 | 100.00
313 | 阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司 | 蕴华海风场 | 0.00 | 500.00
314 | 阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司 | 蕴成海风场 | 0.00 | 16.60
315 | 广东能源青洲海上风电有限公司 | 合和海风场 | 0.00 | 1000.00
316 | 华能广东汕头海上风电有限责任公司 | 广澳海风场 | 0.00 | 594.00
317 | 中能建投（阳江）新能源有限公司 | 红旗光伏电站 | 0.00 | 296.70
318 | 华电(四会)新能源有限公司 | 龙口光伏电站 | 0.00 | 200.00
319 | 阳春文惠新能源科技有限公司 | 文惠光伏电站 | 0.00 | 150.00
320 | 湛江海上风力发电有限公司 | 致远海风场 | 0.00 | 300.00
321 | 湛江京信发电有限公司 | 东海#2机组 | 260.00 | 600.00
322 | 罗定绿能农业科技有限公司 | 榃泽迳光伏电站 | 0.00 | 200.00
323 | 华润（肇庆）太阳能发电有限公司 | 润集光伏电站 | 0.00 | 100.00
324 | 阳山县阳合新能源发电有限公司 | 源埠光伏电站#1机组 | 0.00 | 90.00
325 | 汕头市光耀新能源有限公司 | 恒和光伏电站#3发电机 | 0.00 | 112.50
326 | 汕头恒鹏新能源有限公司 | 陇田光伏电站1#、#2号机组 | 0.00 | 300.00

## 储能机组指定模式清单(2025-03-11)
序号 | 运行日 | 电厂名 | 机组名称 | 报价模式

## 抽蓄电站日末上下限库容(2025-03-11)
序号 | 电厂名称 | 上库容上限(m3) | 上库容下限(m3) | 下库容上限(m3) | 下库容下限(m3)
1 | 梅州蓄能发电有限公司 | 35000000 | 12000000 | 40000000 | 7000000