## 负荷预测信息(2025-10-27)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 统调负荷(MW) | 84505 | 92910 | 92365 | 90645 | 89130 | 87440 | 86170 | 85145 | 84055 | 83270 | 82170 | 81365 | 80555 | 79765 | 79050 | 78490 | 77735 | 77575 | 77025 | 77000 | 77110 | 77860 | 78200 | 79070 | 80240 | 82535 | 84690 | 86345 | 87595 | 88905 | 89855 | 90870 | 94410 | 98685 | 101645 | 103265 | 104270 | 104610 | 105125 | 105260 | 103830 | 102440 | 102095 | 101920 | 101940 | 102120 | 99715 | 97025 | 91170 | 93215 | 92960 | 92855 | 93720 | 96195 | 98895 | 103335 | 103360 | 102275 | 102645 | 103380 | 104355 | 105565 | 106965 | 108670 | 110595 | 112505 | 114330 | 116050 | 117330 | 117430 | 115470 | 114875 | 116005 | 118215 | 118270 | 118715 | 118670 | 121000 | 120375 | 119500 | 117860 | 117225 | 116465 | 115550 | 113620 | 112315 | 111035 | 108910 | 106965 | 104405 | 102655 | 100450 | 97745 | 95485 | 93750 | 91560
预测 | 省内A类电源(MW) | 22531.7 | 22124.8 | 21915.1 | 22005.8 | 21501.1 | 21614.5 | 21706.3 | 21792 | 21889.1 | 21300.8 | 20947.3 | 21001.9 | 19816.8 | 19871.9 | 19919.9 | 19965.3 | 19692.3 | 19710.2 | 19731 | 19620.1 | 19632 | 19852.8 | 19864.6 | 19873 | 20001.3 | 20022.2 | 20381.9 | 20737.2 | 21553.6 | 21767.4 | 22354.7 | 23094.7 | 24361.5 | 25357.9 | 26053.8 | 26448 | 27092.9 | 28023.7 | 28597.4 | 28871.9 | 29418.4 | 29069.8 | 29010.8 | 28931.9 | 29022.9 | 29061.2 | 29062.1 | 28299 | 27450.1 | 27361.4 | 27258 | 27543.3 | 27400.1 | 27931.6 | 27799.8 | 27862.7 | 27275.3 | 26847.2 | 26509.6 | 26133 | 26007.4 | 25842.1 | 25432.5 | 25142.6 | 25521.9 | 25488.3 | 25822.7 | 26066.8 | 25635.9 | 25357.9 | 24864.5 | 24272 | 24239.5 | 24276.2 | 24334.2 | 25190.5 | 25804 | 25851.8 | 25907.2 | 25949 | 25979 | 25763 | 25537.5 | 25282.5 | 24891.7 | 24294.6 | 23594.1 | 23607 | 23746.5 | 22965.6 | 22662.8 | 22714.4 | 22770.7 | 22782.8 | 22790.4 | 22810.2
预测 | 省内B类电源(MW) | 33950.859 | 42748.959 | 42421.659 | 40605.759 | 39668.259 | 37869.659 | 36509.059 | 35394.159 | 35390.343 | 35202.443 | 34481.143 | 33618.543 | 33954.293 | 33034.193 | 32283.993 | 31681.593 | 31152.244 | 30947.344 | 30384.744 | 30474.444 | 30534.045 | 31073.245 | 31417.445 | 32298.045 | 32717.697 | 34991.797 | 36752.897 | 37945.597 | 35919.116 | 36561.516 | 36551.016 | 36465.216 | 35794.878 | 38823.278 | 40629.578 | 41383.378 | 40019.341 | 39006.541 | 38511.041 | 38029.541 | 34290.981 | 32970.581 | 32491.581 | 32193.481 | 30933.191 | 30963.091 | 28467.991 | 26501.291 | 27754.956 | 29935.656 | 29824.056 | 29543.556 | 31384.86 | 33480.36 | 36545.96 | 41160.26 | 37092.038 | 36784.938 | 37816.738 | 39312.338 | 40493.712 | 42240.212 | 44401.812 | 46748.512 | 48111.29 | 50461.89 | 52334.49 | 54149.39 | 55259.072 | 55868.272 | 54563.672 | 54644.972 | 54790.759 | 56935.859 | 56905.059 | 56466.759 | 56364.547 | 58640.347 | 57942.947 | 56990.947 | 57471.486 | 57045.486 | 56502.986 | 55852.986 | 55422.844 | 54728.944 | 54160.644 | 52056.744 | 51374.212 | 49605.112 | 48171.912 | 45974.312 | 45438.913 | 43312.013 | 41582.413 | 39463.613
预测 | 地方电源出力(MW) | 6763 | 6777 | 6769 | 6774 | 6764 | 6759 | 6758 | 6762 | 6742 | 6733 | 6708 | 6711 | 6726 | 6801 | 6788 | 6785 | 6808 | 6835 | 6827 | 6823 | 6813 | 6803 | 6787 | 6768 | 6779 | 6779 | 6813 | 6920 | 7179 | 7633 | 8006 | 8367 | 8796 | 9258 | 9716 | 10188 | 10599 | 11021 | 11458 | 11800 | 12137 | 12416 | 12609 | 12811 | 12972 | 13084 | 13173 | 13213 | 13230 | 13183 | 13143 | 13033 | 12912 | 12760 | 12526 | 12289 | 11986 | 11636 | 11312 | 10928 | 10562 | 10191 | 9839 | 9487 | 9054 | 8647 | 8265 | 7926 | 7619 | 7388 | 7226 | 7142 | 7126 | 7154 | 7182 | 7209 | 7235 | 7241 | 7258 | 7293 | 7319 | 7326 | 7334 | 7324 | 7335 | 7321 | 7310 | 7276 | 7221 | 7211 | 7197 | 7138 | 6958 | 6813 | 6800 | 6709
预测 | 西电东送电力(MW) | 22729.541 | 22729.541 | 22729.541 | 22729.541 | 22666.941 | 22666.941 | 22666.941 | 22666.941 | 21503.857 | 21503.857 | 21503.857 | 21503.857 | 21528.207 | 21528.207 | 21528.207 | 21528.207 | 21552.556 | 21552.556 | 21552.556 | 21552.556 | 21601.255 | 21601.255 | 21601.255 | 21601.255 | 22212.303 | 22212.303 | 22212.303 | 22212.303 | 24413.384 | 24413.384 | 24413.384 | 24413.384 | 26927.922 | 26927.922 | 26927.922 | 26927.922 | 28240.859 | 28240.859 | 28240.859 | 28240.859 | 29665.719 | 29665.719 | 29665.719 | 29665.719 | 30694.009 | 30694.009 | 30694.009 | 30694.009 | 24417.244 | 24417.244 | 24417.244 | 24417.244 | 23705.34 | 23705.34 | 23705.34 | 23705.34 | 28688.962 | 28688.962 | 28688.962 | 28688.962 | 28973.988 | 28973.988 | 28973.988 | 28973.988 | 29590.11 | 29590.11 | 29590.11 | 29590.11 | 30498.128 | 30498.128 | 30498.128 | 30498.128 | 31531.041 | 31531.041 | 31531.041 | 31531.041 | 30949.153 | 30949.153 | 30949.153 | 30949.153 | 28772.814 | 28772.814 | 28772.814 | 28772.814 | 27652.556 | 27652.556 | 27652.556 | 27652.556 | 26305.588 | 26305.588 | 26305.588 | 26305.588 | 24259.487 | 24259.487 | 24259.487 | 24259.487
预测 | 粤港联络线(MW) | -1470.1 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.1 | -1470.3 | -1470.1 | -1470.3 | -1470.1 | -1470.3 | -1470.1 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.1 | -1470.1 | -1470.1 | -1470.1 | -1470.3 | -1470.1 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.1 | -1470.1 | -1470.1 | -1470.3 | -1470.1 | -1470.3 | -1470.3 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.1 | -1682.1 | -1682.1 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.7 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3

## 地方电预测信息(2025-10-27)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 风电(MW) | 1127 | 1156 | 1162 | 1167 | 1173 | 1180 | 1185 | 1192 | 1197 | 1200 | 1203 | 1207 | 1210 | 1213 | 1216 | 1218 | 1221 | 1219 | 1216 | 1212 | 1208 | 1203 | 1196 | 1190 | 1183 | 1176 | 1170 | 1164 | 1159 | 1143 | 1125 | 1105 | 1086 | 1061 | 1034 | 1005 | 976 | 939 | 910 | 881 | 853 | 827 | 801 | 776 | 751 | 727 | 705 | 682 | 660 | 641 | 625 | 608 | 590 | 579 | 572 | 564 | 558 | 558 | 558 | 560 | 563 | 572 | 584 | 596 | 611 | 630 | 652 | 672 | 694 | 720 | 747 | 774 | 801 | 829 | 855 | 882 | 904 | 923 | 940 | 957 | 971 | 981 | 988 | 995 | 998 | 1000 | 1000 | 999 | 997 | 993 | 989 | 983 | 980 | 977 | 973 | 970
预测 | 光伏(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | 70 | 150 | 260 | 380 | 511 | 651 | 778 | 906 | 1029 | 1149 | 1264 | 1366 | 1467 | 1562 | 1640 | 1719 | 1783 | 1826 | 1851 | 1866 | 1885 | 1878 | 1871 | 1859 | 1829 | 1786 | 1718 | 1645 | 1572 | 1471 | 1370 | 1277 | 1185 | 1078 | 969 | 852 | 739 | 629 | 516 | 405 | 281 | 168 | 88 | 38 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预测 | 火电(MW) | 4191 | 4193 | 4192 | 4192 | 4193 | 4195 | 4193 | 4193 | 4194 | 4193 | 4193 | 4193 | 4193 | 4193 | 4193 | 4193 | 4193 | 4192 | 4193 | 4192 | 4193 | 4193 | 4193 | 4193 | 4195 | 4194 | 4200 | 4202 | 4202 | 4201 | 4202 | 4201 | 4200 | 4208 | 4211 | 4208 | 4199 | 4202 | 4201 | 4194 | 4194 | 4191 | 4184 | 4184 | 4185 | 4184 | 4183 | 4185 | 4210 | 4209 | 4213 | 4213 | 4214 | 4215 | 4213 | 4213 | 4212 | 4213 | 4214 | 4213 | 4210 | 4213 | 4196 | 4195 | 4192 | 4194 | 4194 | 4196 | 4202 | 4203 | 4204 | 4204 | 4207 | 4209 | 4210 | 4208 | 4205 | 4204 | 4205 | 4207 | 4210 | 4214 | 4213 | 4213 | 4213 | 4207 | 4208 | 4208 | 4214 | 4215 | 4212 | 4211 | 4213 | 4216 | 4216 | 4194
预测 | 水电(MW) | 1445 | 1428 | 1415 | 1415 | 1398 | 1384 | 1380 | 1377 | 1352 | 1340 | 1312 | 1311 | 1323 | 1395 | 1379 | 1374 | 1394 | 1424 | 1418 | 1419 | 1412 | 1407 | 1398 | 1386 | 1397 | 1400 | 1403 | 1420 | 1488 | 1680 | 1727 | 1734 | 1777 | 1809 | 1846 | 1911 | 1937 | 1972 | 2035 | 2055 | 2096 | 2119 | 2100 | 2108 | 2110 | 2107 | 2122 | 2123 | 2114 | 2105 | 2124 | 2108 | 2123 | 2135 | 2116 | 2122 | 2091 | 2063 | 2082 | 2050 | 2051 | 2071 | 2136 | 2189 | 2154 | 2143 | 2137 | 2138 | 2115 | 2109 | 2102 | 2115 | 2105 | 2115 | 2116 | 2119 | 2125 | 2114 | 2113 | 2130 | 2137 | 2130 | 2132 | 2116 | 2123 | 2114 | 2102 | 2069 | 2010 | 2004 | 1996 | 1944 | 1765 | 1620 | 1610 | 1546

## 发电总出力预测信息(2025-10-27)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
发电总出力(MW) | 47731 | 54128 | 53388 | 51063 | 48870 | 47705 | 46873 | 46278 | 45176 | 44415 | 43746 | 43333 | 42539 | 42024 | 42006 | 41633 | 40896 | 40971 | 40747 | 40728 | 41420 | 41816 | 42362 | 43008 | 44159 | 46285 | 49058 | 51079 | 52289 | 53398 | 53949 | 54926 | 57582 | 60261 | 62645 | 64064 | 65102 | 65432 | 65743 | 65612 | 64377 | 63227 | 62639 | 62721 | 62777 | 62924 | 60843 | 58626 | 52995 | 54273 | 54176 | 54533 | 55569 | 58060 | 60775 | 65573 | 66693 | 65608 | 65936 | 66007 | 65243 | 65635 | 66803 | 68382 | 70321 | 72373 | 74324 | 76235 | 77430 | 77864 | 77157 | 76579 | 78158 | 80435 | 80255 | 80637 | 80343 | 81835 | 81595 | 81000 | 79727 | 79194 | 78430 | 77315 | 75758 | 74374 | 73065 | 70879 | 68843 | 66557 | 65487 | 63671 | 61678 | 60617 | 59641 | 57618

## 现货新能源总出力(2025-10-27)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
D日(MW) | 6185.5600 | 5778.7000 | 5868.8800 | 5959.6100 | 6184.9200 | 6298.4000 | 6390.1000 | 6475.8300 | 6572.8800 | 6634.6200 | 6691.2300 | 6745.7300 | 6798.6700 | 6853.7700 | 6901.7300 | 6951.1300 | 6992.2000 | 7010.0600 | 7030.9100 | 7050.0200 | 7061.8300 | 7074.6500 | 7086.4900 | 7094.8600 | 7092.9900 | 7108.4700 | 7136.0500 | 7190.4800 | 7340.6000 | 7559.8000 | 7845.9700 | 8173.9200 | 8568.7300 | 8942.5300 | 9323.8800 | 9719.3300 | 10056.0000 | 10419.0000 | 10742.8000 | 11018.3000 | 11493.7000 | 11719.0000 | 11909.1000 | 12080.3000 | 12171.2000 | 12211.3000 | 12209.8000 | 12184.5000 | 12151.4000 | 12063.0000 | 11957.8000 | 11829.5000 | 11685.5000 | 11487.0000 | 11257.0000 | 10987.0000 | 10525.9000 | 10187.0000 | 9849.4400 | 9483.2000 | 9103.1700 | 8692.2900 | 8288.2600 | 7869.4400 | 7431.4700 | 6997.9100 | 6613.0600 | 6247.2500 | 5813.7800 | 5547.1500 | 5375.3300 | 5242.5100 | 5213.1600 | 5248.1800 | 5302.8800 | 5365.2700 | 5431.2200 | 5477.8700 | 5533.4800 | 5575.5900 | 5606.3900 | 5638.1700 | 5662.8400 | 5687.2700 | 5719.1100 | 5733.4400 | 5733.2000 | 5745.1200 | 5883.0000 | 5902.3400 | 5921.9100 | 5945.5800 | 5972.7200 | 5987.1400 | 6003.7500 | 6023.6300
D+1日(MW) | 6734.8000 | 6821.9600 | 6844.4400 | 6867.2000 | 6889.2300 | 6901.5100 | 6916.2500 | 6931.9600 | 6950.9700 | 6980.7800 | 7010.9000 | 7039.1400 | 7068.7200 | 7102.7400 | 7140.8200 | 7178.3600 | 7210.8600 | 7239.2100 | 7263.6700 | 7291.7500 | 7313.0500 | 7286.7600 | 7304.1900 | 7320.8200 | 7335.6800 | 7353.6600 | 7380.7500 | 7432.5400 | 7561.6800 | 7751.4100 | 7969.9300 | 8215.1600 | 8480.5700 | 8767.2300 | 9067.8700 | 9380.5500 | 9674.0000 | 9951.6800 | 10204.0000 | 10440.8000 | 10658.3000 | 10852.8000 | 11026.3000 | 11177.6000 | 11287.0000 | 11379.5000 | 11420.1000 | 11424.1000 | 11399.7000 | 11359.0000 | 11298.1000 | 11216.2000 | 11099.8000 | 10949.3000 | 10768.6000 | 10571.9000 | 10359.3000 | 10154.9000 | 9912.6900 | 9640.7800 | 9345.8800 | 9034.4800 | 8707.9500 | 8374.1800 | 8033.7600 | 7668.4400 | 7321.5400 | 6996.4400 | 6703.7600 | 6495.8800 | 6369.6200 | 6287.2900 | 6277.3400 | 6340.8400 | 6422.6200 | 6504.0000 | 6582.9200 | 6656.7100 | 6723.6200 | 6784.3200 | 6839.8400 | 6886.7100 | 6924.5900 | 6954.5300 | 6977.2000 | 6988.1200 | 6993.2900 | 6996.8400 | 6999.4600 | 7000.2100 | 7002.5300 | 7008.6900 | 7016.5000 | 7025.2800 | 7034.8400 | 7047.4900
D+2日(MW) | 7661.1900 | 7679.3500 | 7689.1900 | 7698.4800 | 7706.9100 | 7719.7300 | 7738.3700 | 7758.1800 | 7777.0300 | 7797.5500 | 7820.1500 | 7845.1500 | 7871.6100 | 7901.9800 | 7933.0500 | 7964.6500 | 7996.3500 | 8024.9900 | 8052.2700 | 8080.0100 | 8108.5000 | 8136.5200 | 8163.4700 | 8190.1000 | 8216.2600 | 8247.8100 | 8289.0700 | 8385.8800 | 8575.8900 | 8822.3500 | 9140.0500 | 9504.2100 | 9897.8000 | 10304.8000 | 10716.8000 | 11141.1000 | 11547.5000 | 11926.1000 | 12260.4000 | 12564.0000 | 12838.0000 | 13052.7000 | 13242.6000 | 13406.3000 | 13530.4000 | 13611.8000 | 13646.1000 | 13657.9000 | 13647.5000 | 13618.0000 | 13569.1000 | 13496.5000 | 13384.3000 | 13247.1000 | 13074.8000 | 12856.2000 | 12612.2000 | 12350.5000 | 12050.2000 | 11732.4000 | 11393.3000 | 11039.5000 | 10674.0000 | 10288.7000 | 9901.5000 | 9512.5500 | 9128.4900 | 8764.8300 | 8424.6300 | 8149.0200 | 7960.9900 | 7792.0300 | 7741.9700 | 7756.6700 | 7791.2000 | 7824.1600 | 7855.7700 | 7883.3800 | 7908.0100 | 7929.6400 | 7948.2600 | 7961.3900 | 7969.5500 | 7974.0100 | 7976.0800 | 7972.6300 | 7965.2200 | 7955.9100 | 7944.8800 | 7931.3600 | 7916.0900 | 7900.1500 | 7882.3800 | 7925.5500 | 7917.0300 | 7907.3000

## 统调新能源出力信息(2025-10-27)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
光伏出力预测(MW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.07 | 23.5 | 48.52 | 127.54 | 330.65 | 628.17 | 1025.4 | 1477.75 | 2017.9 | 2557.56 | 3099.76 | 3655.78 | 4189.52 | 4703.18 | 5196.3 | 5630.08 | 6062.02 | 6424.78 | 6735.99 | 7028.78 | 7229.2 | 7384.81 | 7471.35 | 7530.82 | 7564.89 | 7540.43 | 7504.91 | 7443.13 | 7345.87 | 7183.04 | 6959.46 | 6688.28 | 6399.7 | 6034.33 | 5659.59 | 5261.54 | 4878.64 | 4411.04 | 3944.87 | 3452.75 | 2957.51 | 2443.57 | 1961.12 | 1501.77 | 1045.86 | 653.51 | 375.06 | 162.24 | 47.53 | 19.18 | 15.33 | 15.08 | 30.08 | 30.08 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
风电出力预测(MW) | 7071.89 | 6681.37 | 6775.27 | 6869.55 | 7098.89 | 7216.55 | 7311.81 | 7401.9 | 7501.61 | 7564.77 | 7622.31 | 7678.28 | 7732.91 | 7788.95 | 7838.75 | 7889.05 | 7931.21 | 7946.96 | 7964.13 | 7979.31 | 7986.68 | 7994.27 | 7999.82 | 8002 | 7993.94 | 7995.75 | 7996.77 | 7985.33 | 7973.22 | 7963.13 | 7947.1 | 7927.48 | 7897.93 | 7852.39 | 7796.5 | 7740.39 | 7643.23 | 7580.86 | 7503.85 | 7423.19 | 7546.57 | 7482.3 | 7418.76 | 7354.9 | 7288.66 | 7196.84 | 7114.56 | 7025.51 | 6959.16 | 6872.45 | 6781.9 | 6690.27 | 6598.4 | 6511.31 | 6430.29 | 6352.19 | 6102.15 | 6027.23 | 5964.63 | 5904.21 | 5817.26 | 5774.62 | 5737.73 | 5703.89 | 5660.02 | 5646.03 | 5648.98 | 5648.92 | 5565.75 | 5601.25 | 5650.36 | 5703.81 | 5788.21 | 5863.82 | 5943.95 | 6029.03 | 6099.47 | 6162.63 | 6233.12 | 6290.05 | 6334.11 | 6375.71 | 6407.64 | 6443.45 | 6479.64 | 6497.76 | 6509.19 | 6522.82 | 6660.93 | 6678.59 | 6696.36 | 6715.54 | 6740.23 | 6752.05 | 6765.95 | 6782.24

## 水电（含抽蓄）总出力预测信息(2025-10-27)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
水电（含抽蓄）总出力(MW) | 1535 | 1518 | 1201 | 1201 | 454 | 440 | 436 | 433 | 408 | -254 | -692 | -693 | -1711 | -1639 | -1655 | -1660 | -1940 | -1910 | -1916 | -1915 | -1922 | -1927 | -1936 | -1948 | -1937 | -1934 | -1611 | -1294 | -561 | -369 | -22 | 395 | 1168 | 1610 | 1967 | 2032 | 2368 | 2973 | 3286 | 3306 | 3347 | 2800 | 2531 | 2289 | 2291 | 2288 | 2303 | 1574 | 825 | 816 | 835 | 1229 | 1244 | 1986 | 2057 | 2393 | 2362 | 2239 | 2258 | 2226 | 2477 | 2747 | 2812 | 2865 | 3630 | 4019 | 4733 | 5354 | 5331 | 5325 | 4998 | 4541 | 4531 | 4541 | 4542 | 5265 | 5591 | 5580 | 5579 | 5596 | 5603 | 5346 | 5098 | 4832 | 4439 | 4110 | 3398 | 3365 | 3306 | 2500 | 2172 | 2120 | 1941 | 1796 | 1786 | 1726

## 抽蓄电站出力计划(2025-10-27)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测出力(MW) | 0.0000 | 0.0000 | -300.0000 | -300.0000 | -1030.0000 | -1030.0000 | -1030.0000 | -1030.0000 | -1030.0000 | -1680.0000 | -2090.0000 | -2090.0000 | -3120.0000 | -3120.0000 | -3120.0000 | -3120.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3100.0000 | -2800.0000 | -2170.0000 | -2170.0000 | -1870.0000 | -1460.0000 | -730.0000 | -320.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 | 820.0000 | 1070.0000 | 1070.0000 | 1070.0000 | 500.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -730.0000 | -1470.0000 | -1470.0000 | -1470.0000 | -1060.0000 | -1060.0000 | -330.0000 | -330.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 1220.0000 | 1620.0000 | 2340.0000 | 2960.0000 | 2960.0000 | 2960.0000 | 2640.0000 | 2170.0000 | 2170.0000 | 2170.0000 | 2170.0000 | 2890.0000 | 3210.0000 | 3210.0000 | 3210.0000 | 3210.0000 | 3210.0000 | 2960.0000 | 2710.0000 | 2460.0000 | 2060.0000 | 1740.0000 | 1040.0000 | 1040.0000 | 1040.0000 | 320.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000

## 机组检修预测信息(2025-10-27)
序号 | 电厂名称 | 机组名称 | 状态类型 | 设备改变原因 | 开始时间 | 结束时间
1 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-19 06:00:00 | 2025-11-06 23:59:00
2 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-26 01:00:00 | 2025-11-06 23:59:00
3 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-14 00:00:00 | 2025-11-07 23:59:00
4 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 珠海B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-12 03:00:00 | 2025-11-08 23:59:00
5 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-21 22:33:00 | 2025-11-09 23:59:00
6 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-11-08 23:59:59
7 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-16 00:00:00 | 2025-11-08 23:59:59
8 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-01 04:30:00 | 2025-11-06 00:00:00
9 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-03 02:45:00 | 2025-11-03 23:59:00
10 | 湛江电力有限公司 | 湛江#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-09-12 03:00:00 | 2025-11-08 23:59:00
11 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#6机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-07 03:00:00 | 2025-11-05 00:00:00
12 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-01 03:00:00 | 2025-11-05 00:00:00
13 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-01 03:00:00 | 2025-11-06 00:00:00
14 | 华润电力湖南有限公司 | 桥口#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-09-30 00:00:00 | 2025-10-30 23:59:00
15 | 中山粤海能源有限公司 | 粤海#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-13 07:00:00 | 2025-11-06 23:59:59
16 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-13 06:00:00 | 2025-11-06 23:00:00
17 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-25 00:00:00 | 2025-10-29 23:59:00
18 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-27 00:00:00 | 2025-10-28 23:59:00
19 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-09-26 23:00:00 | 2025-11-06 01:00:00
20 | 广东华电韶关热电有限公司 | 雄州#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-09 00:00:00 | 2025-10-31 23:59:59
21 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-06 00:00:00 | 2025-11-07 23:59:00
22 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-19 07:00:00 | 2025-12-31 23:59:00
23 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-02 00:00:00 | 2025-11-01 23:59:00
24 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-01 00:00:00 | 2025-10-31 23:59:00
25 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#3、#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-12 01:00:00 | 2025-10-31 23:59:00
26 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-01 01:00:00 | 2025-10-30 23:59:00
27 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-09-01 06:00:00 | 2025-11-04 23:59:59
28 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 展能#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-09-01 00:30:00 | 2025-11-06 23:59:00
29 | 国电中山燃气发电有限公司 | 民众#3、#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-09-15 06:00:00 | 2025-10-30 00:00:00
30 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#4、#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-24 00:00:00 | 2025-10-30 23:59:00
31 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-12 00:50:00 | 2025-11-05 23:59:00
32 | 东莞虎门电厂 | 虎门#3、#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-06-12 00:00:00 | 2025-12-31 23:59:00
33 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#7、#8机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-01 00:00:00 | 2025-11-04 23:59:00
34 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 立沙岛#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-13 01:00:00 | 2025-10-27 23:59:00
35 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#3、#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-19 00:30:00 | 2025-11-06 15:00:00
36 | 广东华电清远能源有限公司 | 玖茗#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-21 09:30:00 | 2025-11-05 15:00:00
37 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 岭南#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-20 01:00:00 | 2025-11-06 23:59:00
38 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-26 02:00:00 | 2025-11-06 00:00:00
39 | 湛江京信发电有限公司 | 东海#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-21 00:00:00 | 2025-11-09 00:00:00

## 输变电检修预测信息(2025-10-27)
序号 | 日期 | 元件名称 | 电压等级(Kv)
0 | 2025-10-27 | 三水站坑三乙线2963 | 220
1 | 2025-10-27 | 三水站坑三甲线2962 | 220
2 | 2025-10-27 | 下海北开关站下闻线2906线路 | 220
3 | 2025-10-27 | 东坡站坡堤乙线4813 | 220
4 | 2025-10-27 | 东坡站坡堤甲线4812 | 220
5 | 2025-10-27 | 东方换流站东鹏乙线 | 500
6 | 2025-10-27 | 两英站两渡甲线2224线路 | 220
7 | 2025-10-27 | 中山站桂中乙线4617 | 220
8 | 2025-10-27 | 丰港站茅丰线2698 | 220
9 | 2025-10-27 | 乌石湾厂500kV#2母线 | 500
10 | 2025-10-27 | 乌石湾厂乌港甲线 | 500
11 | 2025-10-27 | 云峰站翁云甲线2737 | 220
12 | 2025-10-27 | 云浮厂云天线2214 | 220
13 | 2025-10-27 | 云浮厂云睦甲线2223 | 220
14 | 2025-10-27 | 佛山站220kV#2母线 | 220
15 | 2025-10-27 | 依海厂依黄乙线4356 | 220
16 | 2025-10-27 | 农园站农鹤甲线9519线路 | 220
17 | 2025-10-27 | 凤城站凤佛临线2239线路 | 220
18 | 2025-10-27 | 凤城站凤顺乙线 | 500
19 | 2025-10-27 | 凤安站凤方乙线7811线路 | 220
20 | 2025-10-27 | 凤安站凤方甲线7810线路 | 220
21 | 2025-10-27 | 卧龙站龙玉甲线 | 500
22 | 2025-10-27 | 吉大站吉拱乙线2337 | 220
23 | 2025-10-27 | 唐美站220kV#2母线 | 220
24 | 2025-10-27 | 嘉应站荷嘉甲线 | 500
25 | 2025-10-27 | 回隆站220kV#1母线 | 220
26 | 2025-10-27 | 回隆站220kV#2母线 | 220
27 | 2025-10-27 | 回隆站500kV#1母线 | 500
28 | 2025-10-27 | 回隆站500kV#2变压器 | 500
29 | 2025-10-27 | 回隆站回登丙线4870 | 220
30 | 2025-10-27 | 回隆站回登甲线4868 | 220
31 | 2025-10-27 | 回隆站回鳌乙线 | 500
32 | 2025-10-27 | 回隆站回鳌甲线 | 500
33 | 2025-10-27 | 堤岸站220kV母联2012开关 | 220
34 | 2025-10-27 | 塔岭站和塔线4227 | 220
35 | 2025-10-27 | 天泰站220kV#2母线 | 220
36 | 2025-10-27 | 天泰站220kV#3母线 | 220
37 | 2025-10-27 | 天泰站名天乙线2467 | 220
38 | 2025-10-27 | 天泰站名天甲线2466 | 220
39 | 2025-10-27 | 孔堂站220kV#2母线 | 220
40 | 2025-10-27 | 安澜站500kV#3主变 | 500
41 | 2025-10-27 | 安澜站安闻乙线4964线路 | 220
42 | 2025-10-27 | 安澜站安闻甲线4963线路 | 220
43 | 2025-10-27 | 岭澳辅助站220kV#1母线 | 220
44 | 2025-10-27 | 岭澳辅助站220kV母联2012开关 | 220
45 | 2025-10-27 | 崇文站崇风甲线4881 | 220
46 | 2025-10-27 | 平地站220kV#6母线 | 220
47 | 2025-10-27 | 广蓄B厂蓄能AB联线 | 500
48 | 2025-10-27 | 库湾站220kV分段2015开关 | 220
49 | 2025-10-27 | 库湾站园库乙线 | 500
50 | 2025-10-27 | 彭洞站彭跃甲线2728 | 220
51 | 2025-10-27 | 惠州站500kV#2变压器 | 500
52 | 2025-10-27 | 惠蓄厂能博线 | 500
53 | 2025-10-27 | 振安站220kV#2母线 | 220
54 | 2025-10-27 | 敬州站500kV#1主变 | 500
55 | 2025-10-27 | 文山站文逸乙线4888 | 220
56 | 2025-10-27 | 文山站文逸甲线4887 | 220
57 | 2025-10-27 | 新田A厂新南乙线2701 | 220
58 | 2025-10-27 | 旗胜站旗钱线4360线路 | 220
59 | 2025-10-27 | 普宁站兰普甲线4225 | 220
60 | 2025-10-27 | 晶红光伏电站220kV#1主变变高2201开关 | 220
61 | 2025-10-27 | 晶红光伏电站220kV#1母线 | 220
62 | 2025-10-27 | 晶红光伏电站220kV#2主变变高2202开关 | 220
63 | 2025-10-27 | 晶红光伏电站晶漠线2299线路 | 220
64 | 2025-10-27 | 曲江站坪曲线 | 500
65 | 2025-10-27 | 曲江站曲花乙线 | 500
66 | 2025-10-27 | 曲江站桥曲甲线 | 500
67 | 2025-10-27 | 榕江站榕承乙线 | 500
68 | 2025-10-27 | 横沥站500kV#3变压器 | 500
69 | 2025-10-27 | 水口站220kV#1母线 | 220
70 | 2025-10-27 | 水口站水石线2326 | 220
71 | 2025-10-27 | 汇能站回汇乙线4867线路 | 220
72 | 2025-10-27 | 汇能站回汇甲线4866线路 | 220
73 | 2025-10-27 | 江门站江彩甲线2259 | 220
74 | 2025-10-27 | 油坑站油梅甲线4559线路 | 220
75 | 2025-10-27 | 泷州站泷黎乙线4255线路 | 220
76 | 2025-10-27 | 洲边站光洲乙线4194 | 220
77 | 2025-10-27 | 洲边站光洲甲线4193 | 220
78 | 2025-10-27 | 深圳站深门甲线9647线路 | 220
79 | 2025-10-27 | 渡水站渡横乙线 | 500
80 | 2025-10-27 | 渡水站渡横甲线 | 500
81 | 2025-10-27 | 湛江厂湛赤乙线2306 | 220
82 | 2025-10-27 | 滨江站滨旗乙线6293线路 | 220
83 | 2025-10-27 | 滨海湾电厂#2发电机802开关 | 500
84 | 2025-10-27 | 潭村站木村乙线9107 | 220
85 | 2025-10-27 | 潮阳站220kV#2母线 | 220
86 | 2025-10-27 | 澄海站澄韩甲线 | 500
87 | 2025-10-27 | 濠江站濠阳乙线2825 | 220
88 | 2025-10-27 | 濠江站濠阳甲线2824 | 220
89 | 2025-10-27 | 玉城站玉砚甲线 | 500
90 | 2025-10-27 | 现代站500kV#4主变 | 500
91 | 2025-10-27 | 珍珠湾开关站珍平线2801线路 | 220
92 | 2025-10-27 | 珠山站云珠线2258 | 220
93 | 2025-10-27 | 珠海站国珠甲线4604 | 220
94 | 2025-10-27 | 琴江站220kV#1母线 | 220
95 | 2025-10-27 | 琴江站琴顺线2974 | 220
96 | 2025-10-27 | 瑞宝站赤瑞乙线2345 | 220
97 | 2025-10-27 | 瑶岗站郭瑶线2983 | 220
98 | 2025-10-27 | 白杨站2202变压器开关 | 220
99 | 2025-10-27 | 盈和开关站盈安线4960线路 | 220
100 | 2025-10-27 | 盘龙站500kV#3主变 | 500
101 | 2025-10-27 | 罗洞站罗北甲线 | 500
102 | 2025-10-27 | 花都站500kV#2变压器 | 500
103 | 2025-10-27 | 花都站花从乙线 | 500
104 | 2025-10-27 | 花都站花从甲线 | 500
105 | 2025-10-27 | 花都站花堤乙线4715 | 220
106 | 2025-10-27 | 花都站花堤甲线4714 | 220
107 | 2025-10-27 | 茂名站500kV#1主变 | 500
108 | 2025-10-27 | 茅湖站500kV#2变压器 | 500
109 | 2025-10-27 | 茅湖站惠茅乙线 | 500
110 | 2025-10-27 | 莞城站500kV#4主变 | 500
111 | 2025-10-27 | 莞城站莞新乙线2563 | 220
112 | 2025-10-27 | 融珠站融惠乙线 | 500
113 | 2025-10-27 | 袂花站袂泥乙线2336线路 | 220
114 | 2025-10-27 | 袂花站袂泥甲线2335线路 | 220
115 | 2025-10-27 | 西江站500kV#2变压器 | 500
116 | 2025-10-27 | 西江站江西甲线 | 500
117 | 2025-10-27 | 谭英光伏电站谭怀线2784线路 | 220
118 | 2025-10-27 | 赞化站赞梅乙线4372 | 220
119 | 2025-10-27 | 赞化站赞梅甲线4371 | 220
120 | 2025-10-27 | 赤坎站220kV#2母线 | 220
121 | 2025-10-27 | 逸仙站逸迪乙线2917 | 220
122 | 2025-10-27 | 逸仙站逸迪甲线2916 | 220
123 | 2025-10-27 | 都宁站都龙线2245线路 | 220
124 | 2025-10-27 | 铜鼓A厂铜唐甲线2769 | 220
125 | 2025-10-27 | 长安站220kV#2母线 | 220
126 | 2025-10-27 | 长安站长振乙线4128 | 220
127 | 2025-10-27 | 长安站长振甲线4127 | 220
128 | 2025-10-27 | 闻涛站220kV#1母线 | 220
129 | 2025-10-27 | 青塘站福青乙线4723 | 220
130 | 2025-10-27 | 青塘站福青甲线4722 | 220
131 | 2025-10-27 | 顺德站500kV#2母线 | 500
132 | 2025-10-27 | 顺德站500kV#4主变 | 500
133 | 2025-10-27 | 飞来峡厂101变压器开关 | 500
134 | 2025-10-27 | 香山站峰香乙线 | 500
135 | 2025-10-27 | 香山站香国乙线 | 500
136 | 2025-10-27 | 鱼飞站鱼都线2377 | 220
137 | 2025-10-27 | 鲘门站2201变压器开关 | 220
138 | 2025-10-27 | 黄茅海站220kV#6母线 | 220
139 | 2025-10-27 | 黄茅海站黄雨乙线4352 | 220
140 | 2025-10-27 | 龙腾站220kV母联2012开关 | 220

## 机组检修容量预测信息(2025-10-27)
序号 | 日期 | 总容量（MW） | 市场机组总容量（MW）
1 | 2025-10-27 | 23141 | 18810.3

## 备用预测信息(2025-10-27)
数据项 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
正备用(MW) | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0
负备用(MW) | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0
一次调频备用(MW) | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0

## 阻塞预测信息(2025-10-27)
序号 | 日期 | 阻塞信息
1 | 2025-10-27 | 220kV袂泥甲乙线一回跳闸，另一回潮流不超过1020/1290A。
2 | 2025-10-27 | 500kV圭峰站一台主变跳闸，另一台潮流不超过1230MW
3 | 2025-10-27 | 东荆一回跳闸，另一回线潮流不超过3620/4570A
4 | 2025-10-27 | 东葵一回跳闸，另一回线潮流不超过2856A
5 | 2025-10-27 | 东裕一回跳闸，另一回线潮流不超过1567/1790A
6 | 2025-10-27 | 东角一回跳闸，另一回线潮流不超过1602/1912A
7 | 2025-10-27 | 东道一回跳闸，另一回线潮流不超过1610/2030A
8 | 2025-10-27 | 五开一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
9 | 2025-10-27 | 五江一回跳闸，另一回线潮流不超过3143/3752A
10 | 2025-10-27 | 低陈一回线跳闸，另一回线潮流不超过1167A
11 | 2025-10-27 | 凤南乙线跳闸，凤南甲线潮流不超过1020/1290A
12 | 2025-10-27 | 凤安一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1440A
13 | 2025-10-27 | 则培甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1410/1560A。
14 | 2025-10-27 | 加南一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
15 | 2025-10-27 | 厂外甲乙线跳闸，汕红乙线潮流不超过700/890A
16 | 2025-10-27 | 发台一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
17 | 2025-10-27 | 发开一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1260A
18 | 2025-10-27 | 四布乙线故障，四布甲线潮流不超过1410/1440A。
19 | 2025-10-27 | 坡桃一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
20 | 2025-10-27 | 坦通甲乙跳闸，关廊线潮流不超过900/1290A
21 | 2025-10-27 | 安鹏一回跳闸，另一回线潮流不超过3232/3580A
22 | 2025-10-27 | 容旭甲乙跳闸，旭良线潮流不超过1200/1290A
23 | 2025-10-27 | 山阳甲乙线跳闸，山旗甲乙线潮流不超过949/1078A
24 | 2025-10-27 | 岐揭甲乙线一回跳闸，另一回电流不超过1810/1920A
25 | 2025-10-27 | 岭深一回跳闸，另一回线潮流不超过3000A
26 | 2025-10-27 | 岭鲲一回跳闸，另一回线潮流不超过3000A
27 | 2025-10-27 | 峰外建议线一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
28 | 2025-10-27 | 峰香一回跳闸，另一回线潮流不超过4088/4410A
29 | 2025-10-27 | 崇文站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1330MW
30 | 2025-10-27 | 崇风一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
31 | 2025-10-27 | 库岭甲乙线一回跳闸，另一回线电流不超过1770A
32 | 2025-10-27 | 德古甲乙线一回跳闸，另一回不超过1810/2280A
33 | 2025-10-27 | 德古甲乙线跳闸，隆浪甲乙线电流不超过1395/1440A
34 | 2025-10-27 | 惠三乙线跳闸，惠三甲线潮流不超过1020/1290A
35 | 2025-10-27 | 惠州站500kV主变一台跳闸，另外任一台主变不超过920MW
36 | 2025-10-27 | 惠雍甲乙跳闸，惠三甲线不超过1020/1290A
37 | 2025-10-27 | 文山站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1400MW
38 | 2025-10-27 | 文平甲乙跳闸，罗雷甲乙潮流不超过1190A
39 | 2025-10-27 | 文浪甲乙线一回跳闸，另一回电流不超过1810/2280A
40 | 2025-10-27 | 昭千一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
41 | 2025-10-27 | 曲江站#1主变跳闸，#2主变潮流不超过920MW
42 | 2025-10-27 | 朗英一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
43 | 2025-10-27 | 朗辉一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
44 | 2025-10-27 | 桂中一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1060A
45 | 2025-10-27 | 桔布一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
46 | 2025-10-27 | 横下一回跳闸，另一回电流不超过2088/2280A
47 | 2025-10-27 | 横半乙线跳闸，横半甲线潮流不超过1190/1440A
48 | 2025-10-27 | 横沥站500kV主变一台跳闸，另外任一台主变不超过1375MW
49 | 2025-10-27 | 横翠一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
50 | 2025-10-27 | 水板甲乙线一回跳闸，另一回不超过2380/2880A
51 | 2025-10-27 | 水焕一回跳闸，另一回线潮流不超过4176/4570A
52 | 2025-10-27 | 汕榕甲乙跳闸，揭云甲线潮流不超过700A，韩岗甲线潮流不超过1610A
53 | 2025-10-27 | 汕金一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1500A
54 | 2025-10-27 | 江群甲乙线跳闸，北良线潮流不超过1189/1396A
55 | 2025-10-27 | 江西一回跳闸，另一回线潮流不超过3143A
56 | 2025-10-27 | 海八一回跳闸，另一回线潮流不超过1597/1790A
57 | 2025-10-27 | 海黄一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
58 | 2025-10-27 | 港茂甲乙线一回故障，另一回潮流不超过2000A。
59 | 2025-10-27 | 焕培甲乙线一回故障，另一回潮流不超过2800A。
60 | 2025-10-27 | 玖辉一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
61 | 2025-10-27 | 珠河一回跳闸，另两回线潮流不超过1050/1170A
62 | 2025-10-27 | 琴莲一回跳闸，另两回线潮流不超过1009/1122A
63 | 2025-10-27 | 睦端甲乙跳闸，云睦甲线潮流不超过1200/1290A
64 | 2025-10-27 | 砚东甲乙跳闸，榄东线潮流不超过1020/1290A
65 | 2025-10-27 | 砚端一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
66 | 2025-10-27 | 禄榄甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1810/2280A。
67 | 2025-10-27 | 穗水一回跳闸，另一回线潮流不超过3990/4800A
68 | 2025-10-27 | 纵宝乙线跳闸，纵江片暂态电压失稳
69 | 2025-10-27 | 纵江三台变侧任一主变跳闸，另外任一台主变不超过1310MW。纵宝甲乙跳闸，纵江片暂态电压失稳。
70 | 2025-10-27 | 纵莆一回跳闸，另一回线潮流不超过2380/2880A
71 | 2025-10-27 | 罗仙一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
72 | 2025-10-27 | 罗坑一回跳闸，另一回潮流不超过1810/2280A
73 | 2025-10-27 | 罗文一回跳闸，另一回线潮流不超过1254A
74 | 2025-10-27 | 罗雷一回跳闸，另一回线潮流不超过1190A
75 | 2025-10-27 | 胪岗站主变跳闸，汕头站主变潮流不超过920MW
76 | 2025-10-27 | 茂名站主变分列运行时，一台主变跳闸，另外一台主变不过载
77 | 2025-10-27 | 莞垅一回跳闸，另一回线电流不超过2088/2280A
78 | 2025-10-27 | 莞城三台变侧任一主变跳闸，另外任一台主变不超过1375MW
79 | 2025-10-27 | 莞彭甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1810/2280A。
80 | 2025-10-27 | 莞振一回跳闸，另一回线潮流不超过1784A
81 | 2025-10-27 | 莞新一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
82 | 2025-10-27 | 葵玉一回跳闸，另一回电流不超过1410/1790A
83 | 2025-10-27 | 西汾一回跳闸，另一回线潮流不超过2088/2280A
84 | 2025-10-27 | 西陶/红光甲乙跳闸，红光/西陶甲乙潮流不超过1810/2280A
85 | 2025-10-27 | 西陶一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
86 | 2025-10-27 | 钰尖一回跳闸，另一回线潮流不超过2249/2556A
87 | 2025-10-27 | 隆浪乙线跳闸，隆浪甲线电流不超过1395/1440A
88 | 2025-10-27 | 霞迈甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1190/1500A。
89 | 2025-10-27 | 韶曲甲乙线一回跳闸，另一回潮流不超过1410/1790A
90 | 2025-10-27 | 韶朗双回跳闸，韶月双回潮流不超过1410/1790A
91 | 2025-10-27 | 顺奎一回跳闸，另一回潮流不超过2088/2280A
92 | 2025-10-27 | 顺容甲乙跳闸，旭良线潮流不超过1200/1290A
93 | 2025-10-27 | 顺都一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
94 | 2025-10-27 | 香同甲乙线N-2，君同甲乙线潮流不超过1190A/1500A
95 | 2025-10-27 | 香小甲乙线或香胜甲乙线跳闸，另外两回线电流不超过1810/2280A
96 | 2025-10-27 | 香山站#3主变跳闸，香同甲乙线电流不超过2100/2280A。
97 | 2025-10-27 | 香山站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1500MW
98 | 2025-10-27 | 香胜甲乙线跳闸，仁小甲线电流不超过1020/1290A
99 | 2025-10-27 | 香顺一回跳闸，另一回潮流不超过2830/3580A。

## 必开必停机组（群）约束预测信息(2025-10-27)
机组群名 | 机组台数 | 电厂ID | 电厂名称 | 机组ID | 机组名称 | 数据类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
深圳中调配合220kV晨光站110kV5M、6M检修福华德机组受限 | 2 | 228 | 中海油深圳电力有限公司 | 10034 | 福华德#6、#7机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调配合220kV晨光站110kV5M、6M检修福华德机组受限 | 2 | 228 | 中海油深圳电力有限公司 | 10036 | 福华德#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调配合220kV晨光站110kV5M、6M检修福华德机组受限 | 2 | 228 | 中海油深圳电力有限公司 | 10034 | 福华德#6、#7机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合220kV晨光站110kV5M、6M检修福华德机组受限 | 2 | 228 | 中海油深圳电力有限公司 | 10036 | 福华德#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调美视B厂噪音扰民凌晨必停 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 10037 | 美视B#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调美视B厂噪音扰民凌晨必停 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 10037 | 美视B#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10047 | 南山#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10048 | 南山#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10049 | 南山#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10047 | 南山#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10048 | 南山#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10049 | 南山#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调西江站500kV#2变压器停电1 | 4 | 012 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 203 | 新田B#3机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调西江站500kV#2变压器停电1 | 4 | 012 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 208 | 新田B#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调西江站500kV#2变压器停电1 | 4 | 224 | 佛山市福能发电有限公司 | 10050 | 福能#4、#5机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调西江站500kV#2变压器停电1 | 4 | 224 | 佛山市福能发电有限公司 | 10051 | 福能#6、#7机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调西江站500kV#2变压器停电1 | 4 | 012 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 203 | 新田B#3机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调西江站500kV#2变压器停电1 | 4 | 012 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 208 | 新田B#4机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调西江站500kV#2变压器停电1 | 4 | 224 | 佛山市福能发电有限公司 | 10050 | 福能#4、#5机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调西江站500kV#2变压器停电1 | 4 | 224 | 佛山市福能发电有限公司 | 10051 | 福能#6、#7机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1354 | 粤海#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1355 | 粤海#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10052 | 民众#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10053 | 民众#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1354 | 粤海#1机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1355 | 粤海#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10052 | 民众#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10053 | 民众#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1675 | 横门B#3机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1676 | 横门B#4机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 210 | 中山市永安电力有限公司 | 1442 | 永安#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10052 | 民众#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10053 | 民众#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1675 | 横门B#3机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1676 | 横门B#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 210 | 中山市永安电力有限公司 | 1442 | 永安#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10052 | 民众#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10053 | 民众#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10065 | 珠海A#1机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10066 | 珠海A#2机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1477 | 依海#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1478 | 依海#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 235 | 珠海市钰海电力有限公司 | 10082 | 钰海#1机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 235 | 珠海市钰海电力有限公司 | 10083 | 钰海#2机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10065 | 珠海A#1机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10066 | 珠海A#2机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1477 | 依海#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1478 | 依海#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 235 | 珠海市钰海电力有限公司 | 10082 | 钰海#1机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 235 | 珠海市钰海电力有限公司 | 10083 | 钰海#2机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 223 | 调顺#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 225 | 调顺#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10070 | 乌石湾#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10071 | 乌石湾#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 223 | 调顺#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 225 | 调顺#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10070 | 乌石湾#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10071 | 乌石湾#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10077 | 阳西#6机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10077 | 阳西#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调横沥站短路电流控制 | 2 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 10080 | 谢岗#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调横沥站短路电流控制 | 2 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 104987 | 谢岗#7、#8机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调横沥站短路电流控制 | 2 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 10080 | 谢岗#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调横沥站短路电流控制 | 2 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 104987 | 谢岗#7、#8机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10084 | 博贺#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10085 | 博贺#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10084 | 博贺#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10085 | 博贺#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调顺德站500kV#2母线、顺德站500kV#4主变停电 | 2 | 011 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 101 | 德胜#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调顺德站500kV#2母线、顺德站500kV#4主变停电 | 2 | 011 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 36 | 德胜#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调顺德站500kV#2母线、顺德站500kV#4主变停电 | 2 | 011 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 101 | 德胜#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调顺德站500kV#2母线、顺德站500kV#4主变停电 | 2 | 011 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 36 | 德胜#1机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1265 | 桥口#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1266 | 桥口#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10351 | 园山#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10352 | 园山#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1265 | 桥口#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1266 | 桥口#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10351 | 园山#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10352 | 园山#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 10444 | 妈湾#7机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 108 | 妈湾#3机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 11 | 妈湾#5机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 47 | 妈湾#4机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 48 | 妈湾#6机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 10444 | 妈湾#7机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 108 | 妈湾#3机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 11 | 妈湾#5机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 47 | 妈湾#4机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 48 | 妈湾#6机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调电厂出线断面 | 2 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调电厂出线断面 | 2 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调电厂出线断面 | 2 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调电厂出线断面 | 2 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 104980 | 小漠#3机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 104992 | 小漠#4机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 1274 | 小漠#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 1275 | 小漠#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 104980 | 小漠#3机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 104992 | 小漠#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 1274 | 小漠#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 1275 | 小漠#1机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105070 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105093 | 梅蓄电厂#6机组（正向） | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10518 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10520 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10522 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10524 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105070 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105093 | 梅蓄电厂#6机组（正向） | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10518 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10520 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10522 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10524 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合东方片网短路比控制妈湾必开 | 4 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 108 | 妈湾#3机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
深圳中调配合东方片网短路比控制妈湾必开 | 4 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 11 | 妈湾#5机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
深圳中调配合东方片网短路比控制妈湾必开 | 4 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 47 | 妈湾#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
深圳中调配合东方片网短路比控制妈湾必开 | 4 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 48 | 妈湾#6机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
深圳中调配合东方片网短路比控制妈湾必开 | 4 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 108 | 妈湾#3机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
深圳中调配合东方片网短路比控制妈湾必开 | 4 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 11 | 妈湾#5机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
深圳中调配合东方片网短路比控制妈湾必开 | 4 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 47 | 妈湾#4机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
深圳中调配合东方片网短路比控制妈湾必开 | 4 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 48 | 妈湾#6机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求1 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1335 | 沙角C#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求1 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1336 | 沙角C#3机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求1 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1356 | 沙角C#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求1 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1335 | 沙角C#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求1 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1336 | 沙角C#3机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求1 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1356 | 沙角C#1机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停3 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 145 | 铜鼓B#5机组 | 出力上限(MW) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停3 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 145 | 铜鼓B#5机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓B#5F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 145 | 铜鼓B#5机组 | 出力上限(MW) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
广东中调铜鼓B#5F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 145 | 铜鼓B#5机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广州中调日前机组调用测试-恒运C厂 | 1 | 039 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 1553 | 恒运C#6机组 | 出力上限(MW) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
广州中调日前机组调用测试-恒运C厂 | 1 | 039 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 1553 | 恒运C#6机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调保障阳西C厂用电 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 174 | 阳西#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调保障阳西C厂用电 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 175 | 阳西#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调保障阳西C厂用电 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 174 | 阳西#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障阳西C厂用电 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 175 | 阳西#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调500kV坪曲线停电1 | 2 | 014 | 广东华电坪石发电有限公司 | 183 | 坪石B2#4机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV坪曲线停电1 | 2 | 014 | 广东华电坪石发电有限公司 | 209 | 坪石B2#5机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV坪曲线停电1 | 2 | 014 | 广东华电坪石发电有限公司 | 183 | 坪石B2#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV坪曲线停电1 | 2 | 014 | 广东华电坪石发电有限公司 | 209 | 坪石B2#5机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停4 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 出力上限(MW) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停4 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓C#6F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 出力上限(MW) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
广东中调铜鼓C#6F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停5 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 228 | 铜鼓C#7机组 | 出力上限(MW) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停5 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 228 | 铜鼓C#7机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓C#7F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 228 | 铜鼓C#7机组 | 出力上限(MW) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
广东中调铜鼓C#7F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 228 | 铜鼓C#7机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广州中调日前机组调用测试-润洲B厂 | 1 | 001 | 广州华润热电有限公司 | 259 | 润州B#2机组 | 出力上限(MW) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
广州中调日前机组调用测试-润洲B厂 | 1 | 001 | 广州华润热电有限公司 | 259 | 润州B#2机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调出力调用-德胜#1F | 1 | 011 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 36 | 德胜#1机组 | 出力上限(MW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
广东中调出力调用-德胜#1F | 1 | 011 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 36 | 德胜#1机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0
广东中调500kV回鳌甲乙线同停1 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 58 | 铜鼓A#2机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调500kV回鳌甲乙线同停1 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 58 | 铜鼓A#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调出力调用-铜鼓A#2F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 58 | 铜鼓A#2机组 | 出力上限(MW) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630
广东中调出力调用-铜鼓A#2F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 58 | 铜鼓A#2机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停1 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 66 | 铜鼓B#3机组 | 出力上限(MW) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停1 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 66 | 铜鼓B#3机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓B#3F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 66 | 铜鼓B#3机组 | 出力上限(MW) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
广东中调铜鼓B#3F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 66 | 铜鼓B#3机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停2 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 出力上限(MW) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停2 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓B#4F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 出力上限(MW) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
广东中调铜鼓B#4F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 必开必停机组信息预测信息(2025-10-27)
电厂名称 | 机组名称 | 数据类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 原因
湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 原因
广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 原因
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 原因
深能（河源）电力有限公司 | 源和B#3机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
深能（河源）电力有限公司 | 源和B#3机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深能（河源）电力有限公司 | 源和B#3机组 | 原因
华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#2机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#2机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#2机组 | 原因

## 必开必停容量预测信息(2025-10-27)
序号 | 日期 | 类型 | 必开机组容量(MW) | 必停机组容量(MW)
1 | 2025-10-27 | 预测总容量(MW) | 3930 | 0

## 机组出力受限情况(2025-10-27)
序号 | 电厂名称 | 机组名称 | 最小技术出力(MW) | 额定出力(MW)
1 | 广州华润热电有限公司 | 润州B#1机组 | 110.0000 | 330.0000
2 | 广州华润热电有限公司 | 润州B#2机组 | 100.0000 | 330.0000
3 | 广州恒运热电有限责任公司 | 恒运D#9机组 | 150.0000 | 330.0000
4 | 广州恒运热电有限责任公司 | 恒运D#8机组 | 150.0000 | 330.0000
5 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#1机组 | 130.0000 | 330.0000
6 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#2机组 | 130.0000 | 330.0000
7 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#1机组 | 240.0000 | 423.0000
8 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#2机组 | 240.0000 | 423.0000
9 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔B#3、#4机组 | 400.0000 | 667.0000
10 | 广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 160.0000 | 320.0000
11 | 广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 160.0000 | 320.0000
12 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#7机组 | 400.0000 | 669.7420
13 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 149.3000 | 330.0000
14 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 147.8000 | 330.0000
15 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#4机组 | 148.6000 | 330.0000
16 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#6机组 | 147.5000 | 330.0000
17 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 珠海B#3机组 | 240.0000 | 600.0000
18 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 珠海B#4机组 | 240.0000 | 600.0000
19 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#1机组 | 400.0000 | 1036.0000
20 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#2机组 | 350.0000 | 1036.0000
21 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 150.0000 | 300.0000
22 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#3机组 | 230.0000 | 600.0000
23 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#2机组 | 150.0000 | 300.0000
24 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 德胜#2机组 | 120.0000 | 320.0000
25 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 德胜#1机组 | 120.0000 | 320.0000
26 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#3机组 | 150.0000 | 300.0000
27 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#4机组 | 150.0000 | 300.0000
28 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#1机组 | 230.0000 | 600.0000
29 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#2机组 | 230.0000 | 600.0000
30 | 广东华电坪石发电有限公司 | 华坪光伏电站 | 0.0000 | 32.0000
31 | 广东华电坪石发电有限公司 | 坪石B2#4机组 | 150.0000 | 300.0000
32 | 广东华电坪石发电有限公司 | 坪石B2#5机组 | 150.0000 | 300.0000
33 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#11机组 | 180.0000 | 330.0000
34 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#10机组 | 180.0000 | 330.0000
35 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#2机组 | 240.0000 | 660.0000
36 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#1机组 | 240.0000 | 660.0000
37 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#1机组 | 240.0000 | 600.0000
38 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#2机组 | 240.0000 | 600.0000
39 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌B#3、#4机组 | 258.0500 | 501.2300
40 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌B#5、#6机组 | 258.0500 | 501.2300
41 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌#1机组 | 132.0000 | 330.0000
42 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌#2机组 | 132.0000 | 330.0000
43 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#1机组 | 400.0000 | 1000.0000
44 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#2机组 | 400.0000 | 1000.0000
45 | 广东红海湾发电有限公司 | 红电光伏电站 | 0.0000 | 26.8358
46 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#2机组 | 250.0000 | 630.0000
47 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#1机组 | 250.0000 | 630.0000
48 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#3机组 | 270.0000 | 660.0000
49 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#4机组 | 270.0000 | 660.0000
50 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#5机组 | 230.0000 | 630.0000
51 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓C#6机组 | 350.0000 | 1000.0000
52 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓C#7机组 | 350.0000 | 1000.0000
53 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓A#1机组 | 230.0000 | 630.0000
54 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓A#2机组 | 230.0000 | 630.0000
55 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#3机组 | 230.0000 | 630.0000
56 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#4机组 | 230.0000 | 630.0000
57 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#5机组 | 400.0000 | 1240.0000
58 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#6机组 | 400.0000 | 1240.0000
59 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#1机组 | 250.0000 | 600.0000
60 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#2机组 | 250.0000 | 600.0000
61 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#4机组 | 264.0000 | 660.0000
62 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#3机组 | 264.0000 | 660.0000
63 | 湛江中粤能源有限公司 | 调顺#1机组 | 240.0000 | 630.0000
64 | 湛江中粤能源有限公司 | 调顺#2机组 | 240.0000 | 630.0000
65 | 湛江电力有限公司 | 湛江#3机组 | 150.0000 | 330.0000
66 | 湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 150.0000 | 330.0000
67 | 湛江电力有限公司 | 湛江#2机组 | 150.0000 | 330.0000
68 | 湛江电力有限公司 | 湛江#1机组 | 150.0000 | 330.0000
69 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#5机组 | 140.0000 | 200.0000
70 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#7机组 | 250.0000 | 600.0000
71 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#6机组 | 152.6000 | 330.0000
72 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#2机组 | 260.0000 | 630.0000
73 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#4机组 | 400.0000 | 1000.0000
74 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#3机组 | 400.0000 | 1000.0000
75 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#1机组 | 280.0000 | 630.0000
76 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#1机组 | 250.0000 | 630.0000
77 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#3机组 | 400.0000 | 1000.0000
78 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#4机组 | 400.0000 | 1000.0000
79 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#2机组 | 250.0000 | 630.0000
80 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮C#5机组 | 150.0000 | 300.0000
81 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮C#6机组 | 150.0000 | 300.0000
82 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙B#3、#4机组 | 258.0000 | 502.0000
83 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙B#5、#6机组 | 258.0000 | 502.0000
84 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙#1机组 | 140.0000 | 350.0000
85 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙#2机组 | 140.0000 | 350.0000
86 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#3机组 | 160.0000 | 300.0000
87 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#1机组 | 80.0000 | 135.0000
88 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#2机组 | 80.0000 | 135.0000
89 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#5机组 | 160.0000 | 300.0000
90 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#6机组 | 160.0000 | 300.0000
91 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#4机组 | 160.0000 | 300.0000
92 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 海门#3机组 | 400.0000 | 1000.0000
93 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 海门#4机组 | 350.0000 | 1000.0000
94 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#3机组 | 350.0000 | 1000.0000
95 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#4机组 | 350.0000 | 1000.0000
96 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#2机组 | 400.0000 | 1050.0000
97 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#1机组 | 400.0000 | 1050.0000
98 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 160.0000 | 330.0000
99 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#2机组 | 160.0000 | 330.0000
100 | 华润电力湖南有限公司 | 桥口#1机组 | 325.0000 | 650.0000
101 | 华润电力湖南有限公司 | 桥口#2机组 | 325.0000 | 650.0000
102 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 汇东#1机组 | 198.0000 | 660.0000
103 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 汇东#2机组 | 198.0000 | 660.0000
104 | 中山粤海能源有限公司 | 粤海#1机组 | 165.0000 | 300.0000
105 | 中山粤海能源有限公司 | 粤海#2机组 | 165.0000 | 300.0000
106 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#2机组 | 230.0000 | 660.0000
107 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 230.0000 | 660.0000
108 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#1机组 | 230.0000 | 660.0000
109 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 恒运C#7机组 | 120.0000 | 210.0000
110 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 恒运C#6机组 | 120.0000 | 210.0000
111 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#1机组 | 80.0000 | 135.0000
112 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#2机组 | 80.0000 | 135.0000
113 | 南海发电一厂有限公司 | 新田A#1机组 | 100.0000 | 130.0000
114 | 南海发电一厂有限公司 | 新田A#2机组 | 100.0000 | 200.0000
115 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 华粤#1机组 | 50.0000 | 50.0000
116 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 华粤#2机组 | 50.0000 | 50.0000
117 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 双水#5机组 | 75.0000 | 150.0000
118 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 双水#6机组 | 75.0000 | 150.0000
119 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 云浮B#3机组 | 94.5000 | 135.0000
120 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 云浮B#4机组 | 94.5000 | 135.0000
121 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江B#3机组 | 245.0000 | 700.0000
122 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江#1机组 | 180.0000 | 350.0000
123 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江#2机组 | 180.0000 | 350.0000
124 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#1机组 | 350.0000 | 1000.0000
125 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#2机组 | 350.0000 | 1000.0000
126 | 广东华电韶关热电有限公司 | 雄州#1机组 | 180.0000 | 350.0000
127 | 广东华电韶关热电有限公司 | 雄州#2机组 | 180.0000 | 350.0000
128 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海A#1机组 | 300.0000 | 700.0000
129 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海A#2机组 | 300.0000 | 700.0000
130 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#1机组 | 400.0000 | 1000.0000
131 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#2机组 | 400.0000 | 1000.0000
132 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#1机组 | 400.0000 | 1000.0000
133 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#2机组 | 400.0000 | 1000.0000
134 | 深能（河源）电力有限公司 | 源和B#3机组 | 340.0000 | 1000.0000
135 | 深能（河源）电力有限公司 | 源和B#4机组 | 340.0000 | 1000.0000
136 | 江门市新会双水发电三厂有限公司 | 双水A#7机组 | 240.0000 | 600.0000
137 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#1机组 | 300.0000 | 1000.0000
138 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#2机组 | 300.0000 | 1000.0000
139 | 华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#1机组 | 231.0000 | 660.0000
140 | 华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#2机组 | 231.0000 | 660.0000
141 | 东莞中电第二热电有限公司 | 东兴B#5、#6机组 | 270.0000 | 470.0000
142 | 东莞中电第二热电有限公司 | 东兴B#7、#8机组 | 270.0000 | 470.0000
143 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 协鑫#1、#2机组 | 130.0000 | 196.0000
144 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 协鑫#3、#4机组 | 130.0000 | 196.0000
145 | 深圳钰湖电力有限公司 | 钰湖#1、#2机组 | 142.0800 | 180.0000
146 | 深圳钰湖电力有限公司 | 钰湖#3、#4机组 | 143.0900 | 180.0000
147 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#1、#2机组 | 270.0000 | 390.0000
148 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#3、#4机组 | 270.0000 | 390.0000
149 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 依海#1、#2机组 | 270.0000 | 460.0000
150 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 依海#3、#4机组 | 270.0000 | 460.0000
151 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#7、#8机组 | 270.0000 | 460.0000
152 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#5、#6机组 | 270.0000 | 460.0000
153 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#9、#10机组 | 270.0000 | 460.0000
154 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门B#3机组 | 260.0000 | 390.0000
155 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门B#4机组 | 260.0000 | 390.0000
156 | 中山市永安电力有限公司 | 永安#1、#2机组 | 140.0000 | 180.0000
157 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗B#5、#6机组 | 282.0000 | 470.0000
158 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗B#7、#8机组 | 282.0000 | 470.0000
159 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗#1、#2机组 | 145.0000 | 180.0000
160 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗#3、#4机组 | 145.0000 | 180.0000
161 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#4、#7机组 | 270.0000 | 460.0000
162 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#5、#8机组 | 270.0000 | 460.0000
163 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#6、#9机组 | 270.0000 | 460.0000
164 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#3机组 | 240.0000 | 390.0000
165 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#1机组 | 240.0000 | 390.0000
166 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#2机组 | 240.0000 | 390.0000
167 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#1机组 | 240.0000 | 390.0000
168 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#2机组 | 240.0000 | 390.0000
169 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#3机组 | 240.0000 | 390.0000
170 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#1机组 | 240.0000 | 390.0000
171 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#2机组 | 240.0000 | 390.0000
172 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#3机组 | 240.0000 | 390.0000
173 | 深圳南天电力有限公司 | 美视B#5、#6机组 | 173.1800 | 243.0000
174 | 深圳南天电力有限公司 | 美视#9、#10机组 | 168.0000 | 260.0000
175 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 展能#1机组 | 230.0000 | 390.0000
176 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 展能#2机组 | 230.0000 | 390.0000
177 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 桔乡#1、#2机组 | 270.0000 | 409.0000
178 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 桔乡#3、#4机组 | 270.0000 | 409.0000
179 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#1、#2机组 | 270.0000 | 453.0000
180 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#3、#4机组 | 270.0000 | 453.0000
181 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 禄村#1、#2机组 | 260.0000 | 447.0000
182 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 禄村#3、#4机组 | 260.0000 | 447.0000
183 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#1、#2机组 | 270.0000 | 460.0000
184 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#3、#4机组 | 270.0000 | 460.0000
185 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#5、#6机组 | 270.0000 | 460.0000
186 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾#4、#5机组 | 140.0000 | 180.0000
187 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾#6、#7机组 | 140.0000 | 180.0000
188 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#8、#9机组 | 300.0000 | 498.2200
189 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#10、#11机组 | 300.0000 | 498.2200
190 | 国电中山燃气发电有限公司 | 民众#1、#2机组 | 202.0000 | 269.0000
191 | 国电中山燃气发电有限公司 | 民众#3、#4机组 | 202.0000 | 269.0000
192 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#4、#5机组 | 140.0000 | 180.0000
193 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#6、#7机组 | 140.0000 | 180.0000
194 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#1、#2机组 | 141.3800 | 183.4000
195 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#3、#4机组 | 141.3300 | 183.4000
196 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#10、#11机组 | 145.7100 | 183.4000
197 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达#1、#3机组 | 140.0000 | 180.0000
198 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达#2、#4机组 | 140.0000 | 180.0000
199 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#5机组 | 295.0000 | 491.0000
200 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#6机组 | 295.0000 | 491.0000
201 | 东莞虎门电厂 | 虎门#3、#7机组 | 140.0000 | 180.0000
202 | 中海油深圳电力有限公司 | 福华德#6、#7机组 | 146.5900 | 180.0000
203 | 中海油深圳电力有限公司 | 福华德#8、#9机组 | 147.1300 | 180.0000
204 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#1、#2机组 | 140.0000 | 180.0000
205 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#3、#4机组 | 140.0000 | 180.0000
206 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#5机组 | 285.0000 | 475.0000
207 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#6机组 | 285.0000 | 475.0000
208 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#5、#6机组 | 142.2600 | 183.4000
209 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#7、#8机组 | 141.3100 | 183.4000
210 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#9、#10机组 | 274.0000 | 497.6000
211 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#11、#12机组 | 274.0000 | 497.6000
212 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 立沙岛#1、#2机组 | 145.0000 | 180.0000
213 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 立沙岛#3、#4机组 | 145.0000 | 180.0000
214 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#1、#2机组 | 402.0000 | 669.3000
215 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#3、#4机组 | 402.0000 | 669.3000
216 | 广东华电清远能源有限公司 | 玖茗#1、#2机组 | 270.0000 | 501.6000
217 | 广东华电清远能源有限公司 | 玖茗#3、#4机组 | 270.0000 | 501.6000
218 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#1、#2机组 | 270.0000 | 472.5000
219 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#3、#4机组 | 270.0000 | 472.5000
220 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#5、#6机组 | 270.0000 | 498.4800
221 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#7、#8机组 | 270.0000 | 498.4800
222 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#1机组 | 270.0000 | 465.0000
223 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#2机组 | 270.0000 | 465.0000
224 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 蓝月#1、#2机组 | 270.0000 | 501.6000
225 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 蓝月#3、#4、#5机组 | 200.0000 | 424.6000
226 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 悦湾#1、#2机组 | 292.0000 | 496.6000
227 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 悦湾#3、#4机组 | 292.0000 | 486.6000
228 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 鳌围#1、#2机组 | 260.0000 | 490.4000
229 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 鳌围#3、#4机组 | 260.0000 | 490.4000
230 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 岭南#1、#2机组 | 276.0000 | 460.0000
231 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 岭南#3、#4机组 | 276.0000 | 460.0000
232 | 国家电投集团揭东能源有限公司 | 万新#1、#2机组 | 91.2000 | 114.0000
233 | 国家电投集团揭东能源有限公司 | 万新#3、#4机组 | 91.2000 | 114.0000
234 | 汕头华电发电有限公司 | 莲花峰#1机组 | 204.0000 | 680.0000
235 | 汕头华电发电有限公司 | 莲花峰#2机组 | 204.0000 | 680.0000
236 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 科然#1、#2机组 | 270.0000 | 500.6600
237 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 科然#3、#4机组 | 270.0000 | 500.6600
238 | 广东粤电大亚湾综合能源有限公司 | 煜阳#1、#3机组 | 280.0000 | 665.0000
239 | 广东粤电大亚湾综合能源有限公司 | 煜阳#2、#4机组 | 280.0000 | 665.0000
240 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 鼎安#1、#2机组 | 270.0000 | 487.0000
241 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 鼎安#3、#4机组 | 270.0000 | 487.0000
242 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 东恒#1、#2机组 | 270.0000 | 460.0000
243 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 东恒#3、#4机组 | 270.0000 | 460.0000
244 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#1机组 | 410.0000 | 828.0000
245 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#2机组 | 410.0000 | 828.0000
246 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#3机组 | 410.0000 | 828.0000
247 | 广州发展南沙电力有限公司 | 金珠#1机组 | 343.0000 | 687.0000
248 | 广州发展南沙电力有限公司 | 金珠#2机组 | 343.0000 | 687.0000
249 | 岭澳核电有限公司 | 岭澳#1机组 | 760.0000 | 990.0000
250 | 岭澳核电有限公司 | 岭澳#2机组 | 760.0000 | 990.0000
251 | 岭东核电有限公司 | 岭澳#3机组 | 833.0000 | 1086.0000
252 | 岭东核电有限公司 | 岭澳#4机组 | 833.0000 | 1086.0000
253 | 阳江核电有限公司 | 阳核#5机组 | 869.0000 | 1086.0000
254 | 阳江核电有限公司 | 阳核#6机组 | 869.0000 | 1086.0000
255 | 阳江核电有限公司 | 阳核#1机组 | 869.0000 | 1086.0000
256 | 阳江核电有限公司 | 阳核#2机组 | 869.0000 | 1086.0000
257 | 阳江核电有限公司 | 阳核#3机组 | 869.0000 | 1086.0000
258 | 阳江核电有限公司 | 阳核#4机组 | 869.0000 | 1086.0000
259 | 中广核阳江海上风力发电有限公司 | 珍珠湾海风场 | 0.0000 | 400.0000
260 | 华润电力风能(汕头)有限公司 | 云澳风电场 | 0.0000 | 29.2500
261 | 华润电力风能(惠来)有限公司 | 三清山风电场 | 0.0000 | 36.0000
262 | 广东华电前山风力发电有限公司 | 盐井风电场 | 0.0000 | 95.5000
263 | 广东华电前山风力发电有限公司 | 学田风电场 | 0.0000 | 49.5000
264 | 华电徐闻风电有限公司 | 华海风电场 | 0.0000 | 99.0000
265 | 华电徐闻风电有限公司 | 三阳风电场 | 0.0000 | 99.0000
266 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 风桥风电场 | 0.0000 | 49.5000
267 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 凤山风电场 | 0.0000 | 49.5000
268 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 盈和A海风场 | 0.0000 | 300.0000
269 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 盈和B海风场 | 0.0000 | 300.0000
270 | 国家电投集团雷州新能源发电有限公司 | 井仔风电场 | 0.0000 | 100.0000
271 | 广东粤电阳西双鱼新能源有限公司 | 燕子岭光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
272 | 广东粤电阳西新能源有限公司 | 农垦光伏电站 | 0.0000 | 96.2820
273 | 广东粤电阳西新能源有限公司 | 元岭光伏电站 | 0.0000 | 157.9780
274 | 华能汕头风力发电有限公司 | 青澳风电场 | 0.0000 | 45.0500
275 | 华能汕尾风力发电有限公司 | 上坪石风电场 | 0.0000 | 99.0000
276 | 华能阳江风力发电有限公司 | 雷平风电场 | 0.0000 | 178.5000
277 | 华能湛江风力发电有限公司 | 南三风电场 | 0.0000 | 49.5000
278 | 华能湛江风力发电有限公司 | 红卫风电场 | 0.0000 | 49.5000
279 | 国电电力广东新能源开发有限公司雷州分公司 | 沟口风电场 | 0.0000 | 49.5000
280 | 广东粤电湛江风力发电有限公司 | 洋前风电场 | 0.0000 | 49.5000
281 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 友好风电场 | 0.0000 | 49.5000
282 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北A海风场 | 0.0000 | 198.0000
283 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北B海风场 | 0.0000 | 200.0000
284 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北C海风场 | 0.0000 | 203.5000
285 | 广东粤电雷州风力发电有限公司 | 红心楼风电场 | 0.0000 | 49.5000
286 | 广东粤能风电有限公司 | 灯楼角风电场 | 0.0000 | 49.5000
287 | 广东广业南华新能源有限公司 | 五兔山风电场 | 0.0000 | 49.5000
288 | 广东粤电珠海海上风电有限公司 | 璧青湾海风场 | 0.0000 | 300.0000
289 | 国电阳江海陵岛风力发电有限公司 | 鹅岭风电场 | 0.0000 | 25.7400
290 | 阳春市相电新能源有限公司 | 龙悦风电 | 0.0000 | 96.0000
291 | 华润新能源（龙门）有限公司 | 龙华风电场 | 0.0000 | 81.7000
292 | 华润新能源（清远佛冈）有限公司 | 泉涌风电 | 0.0000 | 47.0000
293 | 华润新能源（清远佛冈）有限公司 | 润塘风电场 | 0.0000 | 99.8000
294 | 华润风电（雷州）有限公司 | 华兴风电场 | 0.0000 | 99.8000
295 | 华润风电（徐闻）有限公司 | 福来风电场 | 0.0000 | 100.0000
296 | 华润风电（新丰）有限公司 | 金竹风电场 | 0.0000 | 49.5000
297 | 华润新能源（连州）风能有限公司 | 龙坪风电 | 0.0000 | 45.0000
298 | 华润电力风能（汕头潮南）有限公司 | 龙岭风电场 | 0.0000 | 46.8500
299 | 华润电力风能（汕头潮南）有限公司 | 后坪风电场 | 0.0000 | 99.0000
300 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡沙海风场 | 0.0000 | 396.7500
301 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡阳A海风场 | 0.0000 | 399.9000
302 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡阳B海风场 | 0.0000 | 902.2000
303 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 海路海风场 | 0.0000 | 1000.0000
304 | 韶关市南雄粤风新能源有限公司 | 沙前风电场 | 0.0000 | 49.9000
305 | 翁源县赣丰新能源有限公司 | 藤山风电场 | 0.0000 | 49.8000
306 | 广东粤电阳江海上风电有限公司 | 尚洋湾海风场 | 0.0000 | 300.0000
307 | 中广核新能源（惠州）有限公司 | 彩石滩海风场 | 0.0000 | 250.0000
308 | 中广核新能源（惠州）有限公司 | 彩石滩B海风场 | 0.0000 | 750.0000
309 | 中广核汕尾新能源有限公司 | 澎湃A海风场 | 0.0000 | 500.0000
310 | 中广核汕尾新能源有限公司 | 澎湃B海风场 | 0.0000 | 400.0000
311 | 广东粤电德庆新能源有限公司 | 玄龙光伏电站 | 0.0000 | 160.0000
312 | 韶关曲江粤电新能源有限公司 | 乐高光伏电站 | 0.0000 | 59.9000
313 | 广东粤电徐闻新能源有限公司 | 友好光伏电站 | 0.0000 | 550.0000
314 | 韶关广发光伏发电有限公司 | 武江光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
315 | 阳春市招联绿辉光伏发电有限公司 | 招联光伏发电站 | 0.0000 | 75.0000
316 | 兴宁阳星太阳能发电有限公司 | 阳星光伏 | 0.0000 | 200.0000
317 | 乐昌市金扬新能源发电有限公司 | 金扬光伏电站 | 0.0000 | 67.0480
318 | 广东惠博新能源有限公司 | 富地岭光伏电厂 | 0.0000 | 100.0000
319 | 广东惠博新能源有限公司 | 新博光伏电厂 | 0.0000 | 100.0000
320 | 广东惠博新能源有限公司 | 和睦光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
321 | 广东惠博新能源有限公司 | 公子岭光伏电站 | 0.0000 | 400.0000
322 | 遂溪县粤水电能源有限公司 | 官田光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
323 | 阳春市巨阳新能源发电有限公司 | 阳春巨阳光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
324 | 广东江门恒光新能源有限公司 | 华侨光伏A站 | 0.0000 | 200.0000
325 | 阳江市核祥新能源有限公司 | 核润光伏发电站 | 0.0000 | 50.0000
326 | 广东惠汝新能源有限公司 | 塱湖光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
327 | 广东葵潭新能源有限公司 | 栗源光伏电站 | 0.0000 | 500.0000
328 | 广东深科新能源有限公司 | 洋光光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
329 | 广东华电南雄新能源有限公司 | 园岭光伏电站 | 0.0000 | 130.0000
330 | 廉江通威渔光科技有限公司 | 通深光伏电厂 | 0.0000 | 120.0000
331 | 连州穗发光伏有限公司 | 星子光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
332 | 广东华电乐昌新能源有限公司 | 华峰风电场 | 0.0000 | 55.0000
333 | 广东华电乐昌新能源有限公司 | 华山风电场 | 0.0000 | 45.0000
334 | 韶关华舜能源有限公司 | 华新光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
335 | 中广核新能源（陆丰）有限公司 | 新丰光伏电站 | 0.0000 | 240.0000
336 | 罗定市粤澳华融能源科技有限公司 | 粤澳光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
337 | 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 华侨光伏B站 | 0.0000 | 300.0000
338 | 湛江穗发光伏有限公司 | 泉井光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
339 | 江门广发渔业光伏有限公司 | 茭一光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
340 | 广东清远华电发电有限公司 | 星光光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
341 | 佛山广能新能源有限公司 | 椿萱光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
342 | 通威渔光一体科技（江门）有限公司 | 冲口光伏B站 | 0.0000 | 87.2400
343 | 华能（潮州潮安）新能源有限责任公司 | 华归光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
344 | 佛冈汇能能源有限公司 | 水头光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
345 | 阳山中核能源有限公司 | 小江光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
346 | 华润（清远）太阳能发电有限公司 | 旭阳光伏电站 | 0.0000 | 99.8750
347 | 华润光伏发电（清远）有限公司 | 中兴光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
348 | 华润新能源（肇庆）有限公司 | 润凤光伏电站 | 0.0000 | 87.5000
349 | 广东绿林新能源有限公司 | 绿林光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
350 | 开平市睿得新能源有限公司 | 信开光伏电站 | 0.0000 | 84.0000
351 | 台山市鑫昊新能源有限公司 | 冲口光伏A站 | 0.0000 | 150.0000
352 | 湛江市全润新能源有限公司 | 全润光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
353 | 乐昌穗发新能源有限公司 | 长来光伏电站 | 0.0000 | 59.3750
354 | 乐昌穗发新能源有限公司 | 云岩光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
355 | 大唐（仁化）新能源有限公司 | 格顶光伏电站 | 0.0000 | 59.7800
356 | 中能建（台山）新能源有限公司 | 华侨光伏C站 | 0.0000 | 78.0000
357 | 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司梅州分公司 | 宝湖储能电站 | -70.0000 | 70.0000
358 | 肇庆万里扬能源服务有限公司 | 万羚储能电站 | -100.0000 | 100.0000
359 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡安储能电站 | -30.0000 | 30.0000
360 | 西都(广东)电力投资有限公司 | 清城储能站 | -200.0000 | 200.0000
361 | 雷州投控能源发展有限公司 | 英利储能站 | -200.0000 | 200.0000
362 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
363 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#6机组（正向） | -300.0000 | 300.0000
364 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
365 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
366 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
367 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
368 | 中城大有新能源（佛山）有限公司 | 聚龙储能#1-20机组(正向) | -100.0000 | 100.0000
369 | 云浮粤水电能源有限公司 | 古郊储能电站#1机组(正向) | -100.0000 | 100.0000
370 | 深南电西湾能源（中山）有限责任公司 | 南朗储能站(正向) | -100.0000 | 100.0000
371 | 阳春市保力新能源科技有限公司 | 保春储能站#1机组(正向) | -150.0000 | 150.0000
372 | 中山新能智储科技有限公司 | 鑫智储能站(正向) | -100.0000 | 100.0000
373 | 广州新能智储新能源有限公司 | 协鑫储能站(正向) | -50.0000 | 50.0000
374 | 广东能源梅州新能源有限公司 | 中坪光伏电站 | 0.0000 | 400.0000
375 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#1机组 | 320.0000 | 666.6000
376 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#2机组 | 320.0000 | 666.6000
377 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#3机组 | 320.0000 | 666.6000
378 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#4机组 | 400.0000 | 669.6500
379 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#5机组 | 400.0000 | 669.6500
380 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 华海#1、#2机组 | 89.3000 | 119.0900
381 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 华海#3、#4机组 | 89.3000 | 119.0900
382 | 中节能（阳江）风力发电有限公司 | 融星海风场 | 0.0000 | 300.0000
383 | 大唐汕头新能源有限公司 | 勒门海风场 | 0.0000 | 245.0000
384 | 大唐汕头新能源有限公司 | 勒门B海风场 | 0.0000 | 354.0000
385 | 广东华电福新阳江海上风电有限公司 | 菩堤海风场 | 0.0000 | 500.0000
386 | 华能（汕头金平）新能源有限责任公司 | 鮀莲光伏电站 | 0.0000 | 88.0000
387 | 四会鑫旭新能源开发有限公司 | 下茆光伏电站 | 0.0000 | 163.9200
388 | 中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司 | 玄武A海风场 | 0.0000 | 198.0000
389 | 中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司 | 玄武B海风场 | 0.0000 | 302.0000
390 | 仁化县金泽新能源发电有限公司 | 金泽光伏电站 | 0.0000 | 244.5000
391 | 揭阳慈航风电有限公司 | 慈航B海风场 | 0.0000 | 502.0000
392 | 揭阳前詹风电有限公司 | 慈航A海风场（前詹） | 0.0000 | 406.5000
393 | 阳江市晶步科技有限公司 | 晶红光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
394 | 阳江明阳海上风电开发有限公司 | 蕴阳海风场 | 0.0000 | 300.0000
395 | 肇庆市莱特斯新能源有限公司 | 京能光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
396 | 连州市中曼新能源有限公司 | 中曼光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
397 | 连州市海得新能源开发有限公司 | 高山光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
398 | 阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司 | 蕴华海风场 | 0.0000 | 500.0000
399 | 阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司 | 蕴成海风场 | 0.0000 | 16.6000
400 | 广东能源青洲海上风电有限公司 | 合和海风场 | 0.0000 | 1000.0000
401 | 华能广东汕头海上风电有限责任公司 | 广澳海风场 | 0.0000 | 594.0000
402 | 廉江航能新能源有限公司 | 平坡光伏电站 | 0.0000 | 90.0000
403 | 廉江粤风新能源有限公司 | 华丰光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
404 | 廉江粤风新能源有限公司 | 东升光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
405 | 始兴县泽洋新能源发电有限公司 | 泽洋光伏电站 | 0.0000 | 25.2800
406 | 大唐（郁南）新能源有限责任公司 | 龙塘光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
407 | 珠海粤风新能源有限公司 | 金灶光伏电站 | 0.0000 | 220.1600
408 | 广东耀胜新能源有限公司 | 长沙光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
409 | 中能建投（阳江）新能源有限公司 | 红旗光伏电站 | 0.0000 | 296.7000
410 | 惠东赛蓝新能源有限公司 | 江赛光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
411 | 华电（四会）新能源有限公司 | 龙口光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
412 | 梅州市粤智新能源科技有限公司 | 龙中光伏电站 | 0.0000 | 70.0000
413 | 梅州市粤智新能源科技有限公司 | 华阁光伏电站 | 0.0000 | 57.0000
414 | 阳春核润新能源有限公司 | 110千伏白山光伏发电站 | 0.0000 | 100.0000
415 | 广东韶关粤电力新能源有限公司 | 粤江光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
416 | 阳春文惠新能源科技有限公司 | 文惠光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
417 | 湛江海上风力发电有限公司 | 致远海风场 | 0.0000 | 300.0000
418 | 东亚电力（阳江）有限公司 | 陵湾#1、#2机组 | 88.0000 | 120.0000
419 | 东亚电力（阳江）有限公司 | 陵湾#3、#4机组 | 88.0000 | 120.0000
420 | 广东华电惠州能源有限公司 | 红花湖#1、#2机组 | 321.0300 | 535.0500
421 | 广东华电惠州能源有限公司 | 红花湖#3、#4机组 | 321.0300 | 535.0500
422 | 大唐惠州热电有限责任公司 | 唐惠#1、#2机组 | 252.0000 | 502.4700
423 | 大唐惠州热电有限责任公司 | 唐惠#3、#4机组 | 252.0000 | 502.4700
424 | 湛江京信发电有限公司 | 东海#1机组 | 210.0000 | 600.0000
425 | 湛江京信发电有限公司 | 东海#2机组 | 210.0000 | 600.0000
426 | 罗定绿能农业科技有限公司 | 榃泽迳光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
427 | 华润（肇庆）太阳能发电有限公司 | 润集光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
428 | 阳山县阳合新能源发电有限公司 | 源埠光伏电站#1机组 | 0.0000 | 90.0000
429 | 汕头市光耀新能源有限公司 | 恒和光伏电站#3发电机 | 0.0000 | 112.5000
430 | 汕头恒鹏新能源有限公司 | 陇田光伏电站1#、#2号机组 | 0.0000 | 300.0000
431 | 中能建投金龙山风电（南雄）有限公司 | 迎龙风电场 | 0.0000 | 49.8000
432 | 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 | 埕头风电场 | 0.0000 | 40.0000
433 | 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 | 石子岭风电场 | 0.0000 | 120.0000
434 | 南澳县南亚新能源技术开发有限公司 | 南亚风电场 | 0.0000 | 33.0000
435 | 信创新能源（廉江）有限公司 | 信板光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
436 | 大唐广宁新能源有限公司 | 洲仔风电场 | 0.0000 | 99.8000
437 | 陆丰市明大新能源科技有限公司 | 明大光伏电站 | 0.0000 | 74.0000
438 | 东源天华阳光新能源电力有限公司 | 天华光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
439 | 惠州市永景新能源科技有限公司 | 柳林光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
440 | 徐闻京能新能源有限公司 | 湛江京能光伏电站 | 0.0000 | 110.0000
441 | 中能建投（怀集）新能源有限公司 | 谭英光伏电站 | 0.0000 | 150.0000
442 | 阳江华晶绿色能源科技有限公司 | 华晶光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
443 | 广东鹏泰新能源有限公司 | 110千伏东联光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
444 | 徐闻县粤水电能源有限公司 | 鲤鱼潭光伏电站 | 0.0000 | 90.0000
445 | 徐闻爱康电力开发有限公司 | 爱康光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
446 | 国粤惠州电力有限公司 | 剑潭光伏电站 | 0.0000 | 12.0000
447 | 中电建（阳江）新能源开发有限公司 | 岭南风电场 | 0.0000 | 99.0000
448 | 阳江鑫业绿色能源科技有限公司 | 鑫业光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
449 | 雷州市亚玛顿新能源有限公司 | 马留光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
450 | 深能（湛江）新能源有限公司 | 深能光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
451 | 雷州协鑫光伏电力有限公司 | 湛江协鑫光伏电站 | 0.0000 | 30.0000
452 | 阳江华宇绿色能源科技有限公司 | 华宇光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
453 | 中航申新风力发电有限公司 | 仕礼岭风电场 | 0.0000 | 146.3000
454 | 徐闻县晶科电力有限公司 | 迈胜光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
455 | 徐闻县衍鑫能源投资有限公司 | 峙头光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
456 | 遂溪县欣业光伏电力有限公司 | 欣业光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
457 | 阳江思瑞特农业科技有限公司 | 思瑞光伏电站 | 0.0000 | 30.0000
458 | 南能遂溪风电有限公司 | 乐丰风电场 | 0.0000 | 100.0000
459 | 阳春市光晏光伏发电有限公司 | 光晏光伏电站 | 0.0000 | 75.0000
460 | 中航粤海风力发电有限公司 | 大牛岭风电场 | 0.0000 | 99.8000
461 | 遂溪协鑫光伏电力有限公司 | 江洪光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
462 | 雷州市晶科电力有限公司 | 溪南光伏电站 | 0.0000 | 60.0000
463 | 湛江市阳旭新能源有限公司 | 坡尾光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
464 | 湛江市阳泽新能源有限公司 | 上阁垌光伏电站 | 0.0000 | 180.0000
465 | 廉江市坤阳新能源科技有限公司 | 象路光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
466 | 广东峡能新能源科技有限公司 | 峡能光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
467 | 国华(汕尾)风电有限公司 | 红海湾风电场 | 0.0000 | 16.0000
468 | 阳山县阳拱新能源科技有限公司 | 阳辉光伏电站 | 0.0000 | 43.0000

## 储能机组指定模式清单(2025-10-27)
序号 | 运行日 | 电厂名 | 机组名称 | 报价模式