## 负荷预测信息(2025-10-29)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 统调负荷(MW) | 91285 | 99180 | 98770 | 97200 | 95240 | 94165 | 92810 | 91805 | 90350 | 89380 | 88600 | 87525 | 86775 | 86470 | 85430 | 85075 | 84115 | 84020 | 83420 | 83000 | 83220 | 83490 | 84315 | 85375 | 86335 | 88405 | 89915 | 91845 | 92200 | 93375 | 94565 | 96230 | 98990 | 103435 | 105190 | 106445 | 107550 | 108345 | 108850 | 108340 | 107050 | 105785 | 105315 | 105375 | 105090 | 104310 | 102465 | 99055 | 94380 | 97035 | 97600 | 97355 | 97625 | 98650 | 101325 | 105910 | 106285 | 106275 | 106720 | 107580 | 108465 | 109145 | 110400 | 111570 | 112950 | 115080 | 116760 | 118075 | 119115 | 119430 | 117125 | 116615 | 117785 | 119665 | 120155 | 120260 | 120340 | 123000 | 122170 | 121295 | 119305 | 118585 | 117790 | 117035 | 115180 | 114165 | 112200 | 110415 | 108000 | 105765 | 103695 | 101265 | 99405 | 96845 | 94945 | 93195
预测 | 省内A类电源(MW) | 23127.5 | 22917.9 | 22623 | 22628.8 | 21920.7 | 21934 | 21946.3 | 21968.3 | 21999.7 | 21378.8 | 20994.4 | 21021.4 | 19858.6 | 19890 | 19922.5 | 19951.6 | 19669.5 | 19704.5 | 19740.6 | 19646.5 | 19680.2 | 19925.9 | 19963.8 | 19999.4 | 20155.1 | 20183.8 | 20553.7 | 20625.6 | 21157.3 | 21369.1 | 21932.9 | 22947.3 | 24420.3 | 25389.6 | 26066.1 | 26446 | 27085.5 | 28017.9 | 28595.4 | 28909.9 | 29263.2 | 28941.4 | 28908.7 | 28805.2 | 29010.3 | 29120.5 | 29171.2 | 28451.4 | 27566.1 | 27227.9 | 26875.9 | 27495.5 | 27375.2 | 27934 | 27831.3 | 28240.1 | 27849.7 | 27546.7 | 27238.6 | 27044.8 | 26774 | 26570.5 | 26302 | 26211.3 | 26501.6 | 27014 | 27241.5 | 27544.5 | 27245 | 26991.5 | 26503.9 | 25389.7 | 25346.5 | 25371.4 | 25415.8 | 26501.3 | 27157.4 | 27183.4 | 27210.6 | 27232.3 | 27274 | 27049.1 | 26818.2 | 26550 | 26104.5 | 25494.5 | 24794.4 | 24793.4 | 24734.4 | 23934.5 | 23608.4 | 23632.2 | 23656.4 | 23689.7 | 23661.9 | 23647.3
预测 | 省内B类电源(MW) | 41643.128 | 49627.928 | 49649.828 | 48078.828 | 46910.528 | 45838.428 | 44481.128 | 43459.128 | 43160.812 | 42827.712 | 42459.112 | 41360.112 | 41738.562 | 41336.162 | 40276.662 | 39897.562 | 39178.313 | 39023.313 | 38393.213 | 38068.113 | 38213.914 | 38246.014 | 39042.314 | 40078.714 | 40253.966 | 42283.266 | 43375.366 | 45111.266 | 42628.496 | 43184.896 | 43481.096 | 43814.696 | 42213.158 | 45507.858 | 46199.358 | 46669.458 | 45468.021 | 44954.621 | 44489.121 | 43357.621 | 40158.471 | 38962.271 | 38329.971 | 38300.471 | 36747.097 | 35743.897 | 33748.197 | 31007.997 | 33114.025 | 36123.225 | 37088.225 | 36346.625 | 37553.829 | 38154.029 | 41131.729 | 45514.929 | 41703.718 | 42313.718 | 43353.618 | 44751.618 | 45938.392 | 47033.892 | 48841.392 | 50395.092 | 51241.67 | 53203.27 | 54993.77 | 56300.57 | 57117.062 | 57892.762 | 56224.162 | 56900.562 | 57152.057 | 58985.157 | 59418.557 | 58425.057 | 58413.645 | 61048.645 | 60176.645 | 59253.745 | 59352.576 | 58855.476 | 58283.376 | 57807.576 | 57379.524 | 56982.524 | 55724.224 | 54013.424 | 53114.392 | 51683.292 | 49950.392 | 47547.592 | 47747.482 | 45292.182 | 43436.982 | 41789.382
预测 | 地方电源出力(MW) | 6158 | 6278 | 6141 | 6136 | 6115 | 6099 | 6089 | 6084 | 6059 | 6043 | 6016 | 6013 | 6023 | 6089 | 6076 | 6071 | 6088 | 6113 | 6107 | 6106 | 6098 | 6090 | 6081 | 6069 | 6087 | 6099 | 6147 | 6269 | 6503 | 6910 | 7240 | 7557 | 7931 | 8324 | 8711 | 9116 | 9470 | 9846 | 10239 | 10546 | 10806 | 11059 | 11254 | 11447 | 11611 | 11724 | 11824 | 11874 | 11868 | 11852 | 11804 | 11681 | 11576 | 11442 | 11242 | 11035 | 10757 | 10440 | 10153 | 9809 | 9493 | 9281 | 8997 | 8704 | 8331 | 7987 | 7649 | 7354 | 7098 | 6891 | 6742 | 6670 | 6728 | 6750 | 6762 | 6775 | 6792 | 6791 | 6806 | 6832 | 6749 | 6751 | 6759 | 6748 | 6758 | 6750 | 6743 | 6670 | 6560 | 6556 | 6545 | 6494 | 6327 | 6189 | 6172 | 6084
预测 | 西电东送电力(MW) | 21826.472 | 21826.472 | 21826.472 | 21826.472 | 21763.872 | 21763.872 | 21763.872 | 21763.872 | 20600.788 | 20600.788 | 20600.788 | 20600.788 | 20625.138 | 20625.138 | 20625.138 | 20625.138 | 20649.487 | 20649.487 | 20649.487 | 20649.487 | 20698.186 | 20698.186 | 20698.186 | 20698.186 | 21309.234 | 21309.234 | 21309.234 | 21309.234 | 23381.304 | 23381.304 | 23381.304 | 23381.304 | 25895.842 | 25895.842 | 25895.842 | 25895.842 | 27208.779 | 27208.779 | 27208.779 | 27208.779 | 28504.629 | 28504.629 | 28504.629 | 28504.629 | 29403.903 | 29403.903 | 29403.903 | 29403.903 | 23514.175 | 23514.175 | 23514.175 | 23514.175 | 22802.271 | 22802.271 | 22802.271 | 22802.271 | 27656.882 | 27656.882 | 27656.882 | 27656.882 | 27941.908 | 27941.908 | 27941.908 | 27941.908 | 28558.03 | 28558.03 | 28558.03 | 28558.03 | 29337.038 | 29337.038 | 29337.038 | 29337.038 | 30240.943 | 30240.943 | 30240.943 | 30240.943 | 29659.055 | 29659.055 | 29659.055 | 29659.055 | 27611.724 | 27611.724 | 27611.724 | 27611.724 | 26620.476 | 26620.476 | 26620.476 | 26620.476 | 25273.508 | 25273.508 | 25273.508 | 25273.508 | 23356.418 | 23356.418 | 23356.418 | 23356.418
预测 | 粤港联络线(MW) | -1470.1 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.1 | -1470.1 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.1 | -1470.3 | -1470.1 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.1 | -1470.1 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1470.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.5 | -1682.5 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.5 | -1682.5 | -1682.1 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.3 | -1682.1

## 地方电预测信息(2025-10-29)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 风电(MW) | 793 | 807 | 803 | 798 | 794 | 789 | 785 | 781 | 777 | 773 | 770 | 768 | 767 | 767 | 768 | 768 | 766 | 765 | 763 | 760 | 760 | 759 | 758 | 757 | 756 | 755 | 753 | 752 | 750 | 742 | 732 | 723 | 713 | 695 | 676 | 657 | 638 | 621 | 604 | 587 | 570 | 553 | 540 | 526 | 513 | 499 | 485 | 473 | 461 | 451 | 444 | 436 | 431 | 426 | 422 | 419 | 416 | 416 | 416 | 417 | 418 | 421 | 425 | 430 | 436 | 446 | 457 | 468 | 481 | 496 | 513 | 529 | 546 | 563 | 576 | 588 | 600 | 611 | 622 | 631 | 640 | 648 | 654 | 661 | 666 | 670 | 673 | 676 | 678 | 675 | 672 | 668 | 663 | 657 | 649 | 642
预测 | 光伏(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 38 | 80 | 155 | 256 | 367 | 491 | 624 | 740 | 858 | 973 | 1083 | 1195 | 1294 | 1389 | 1481 | 1569 | 1653 | 1729 | 1780 | 1819 | 1844 | 1867 | 1866 | 1856 | 1825 | 1787 | 1736 | 1664 | 1584 | 1501 | 1401 | 1307 | 1213 | 1120 | 1025 | 917 | 812 | 705 | 606 | 493 | 390 | 282 | 177 | 96 | 52 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预测 | 火电(MW) | 4043 | 4044 | 4043 | 4043 | 4042 | 4043 | 4041 | 4043 | 4045 | 4044 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4046 | 4047 | 4046 | 4045 | 4047 | 4048 | 4047 | 4044 | 4044 | 4044 | 4045 | 4044 | 4052 | 4054 | 4054 | 4052 | 4054 | 4055 | 4052 | 4058 | 4061 | 4058 | 4046 | 4047 | 4045 | 4038 | 4000 | 4000 | 4002 | 4001 | 4002 | 4001 | 3999 | 4002 | 4000 | 4036 | 4037 | 4036 | 4037 | 4036 | 4035 | 4036 | 4035 | 4035 | 4035 | 4033 | 4032 | 4133 | 4136 | 4135 | 4134 | 4135 | 4134 | 4132 | 4145 | 4145 | 4147 | 4147 | 4251 | 4252 | 4253 | 4251 | 4249 | 4248 | 4253 | 4255 | 4155 | 4157 | 4157 | 4154 | 4152 | 4148 | 4149 | 4102 | 4045 | 4050 | 4049 | 4049 | 4050 | 4050 | 4050 | 4028
预测 | 水电(MW) | 1322 | 1428 | 1295 | 1295 | 1279 | 1267 | 1263 | 1260 | 1237 | 1226 | 1201 | 1200 | 1211 | 1277 | 1262 | 1257 | 1276 | 1303 | 1297 | 1298 | 1292 | 1287 | 1279 | 1268 | 1278 | 1281 | 1284 | 1299 | 1361 | 1536 | 1579 | 1585 | 1625 | 1654 | 1687 | 1747 | 1770 | 1802 | 1860 | 1878 | 1915 | 1936 | 1919 | 1926 | 1928 | 1925 | 1939 | 1940 | 1932 | 1923 | 1941 | 1926 | 1940 | 1951 | 1933 | 1939 | 1911 | 1885 | 1903 | 1873 | 1874 | 1892 | 1952 | 2000 | 1968 | 1958 | 1953 | 1954 | 1933 | 1927 | 1921 | 1933 | 1923 | 1933 | 1933 | 1936 | 1942 | 1932 | 1931 | 1946 | 1953 | 1946 | 1948 | 1933 | 1940 | 1932 | 1921 | 1891 | 1837 | 1831 | 1824 | 1777 | 1614 | 1482 | 1472 | 1414

## 发电总出力预测信息(2025-10-29)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
发电总出力(MW) | 54306 | 59993 | 59398 | 57263 | 54670 | 54150 | 53268 | 52718 | 51286 | 50365 | 50036 | 49378 | 48664 | 48639 | 48326 | 48163 | 47251 | 47391 | 47132 | 46728 | 47520 | 47431 | 48442 | 49253 | 50169 | 52020 | 54103 | 56349 | 56639 | 57573 | 58314 | 59886 | 61672 | 64386 | 65500 | 66499 | 67592 | 68077 | 67878 | 67827 | 67042 | 64897 | 64514 | 64841 | 64527 | 63934 | 62643 | 59956 | 54215 | 56103 | 56586 | 56328 | 56689 | 58765 | 61695 | 65598 | 66913 | 66503 | 66521 | 67317 | 66613 | 66600 | 68153 | 69792 | 71836 | 74078 | 75859 | 77350 | 78290 | 79784 | 77952 | 77479 | 79068 | 80965 | 81210 | 81037 | 80578 | 82835 | 82945 | 82315 | 80442 | 79964 | 79360 | 77950 | 76513 | 75449 | 73500 | 71699 | 69493 | 67347 | 66012 | 64031 | 62103 | 61632 | 60121 | 58173

## 现货新能源总出力(2025-10-29)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
D日(MW) | 6773.3000 | 6563.7100 | 6568.8600 | 6574.6900 | 6596.5600 | 6609.9400 | 6622.1600 | 6644.2200 | 6675.5200 | 6704.6200 | 6730.2100 | 6757.3100 | 6832.3800 | 6863.8300 | 6896.3800 | 6929.4600 | 6963.3900 | 6998.3800 | 7034.4400 | 7070.3200 | 7104.0800 | 7141.7100 | 7179.6900 | 7215.3600 | 7241.0200 | 7264.2500 | 7300.3700 | 7373.4300 | 7537.5800 | 7752.4300 | 8012.4200 | 8313.2300 | 8614.2900 | 8959.7300 | 9320.8400 | 9700.8300 | 10090.7000 | 10453.8000 | 10780.7000 | 11095.4000 | 11377.5000 | 11629.9000 | 11847.0000 | 11993.2000 | 12162.0000 | 12274.4000 | 12323.5000 | 12341.0000 | 12271.4000 | 12233.8000 | 12181.0000 | 12086.8000 | 11966.1000 | 11795.7000 | 11595.8000 | 11371.0000 | 11104.3000 | 10832.4000 | 10525.0000 | 10194.2000 | 9819.8600 | 9470.9300 | 9108.4200 | 8738.4800 | 8359.9000 | 8022.3600 | 7680.6800 | 7376.4700 | 7019.7000 | 6780.8600 | 6615.6700 | 6514.6200 | 6473.9800 | 6496.4300 | 6536.7500 | 6578.0900 | 6684.8400 | 6709.5300 | 6736.8700 | 6758.9000 | 6801.4000 | 6824.2900 | 6843.6700 | 6854.7600 | 6829.9600 | 6831.2700 | 6831.4600 | 6829.5900 | 6824.9500 | 6825.2700 | 6821.5600 | 6817.4300 | 6812.4900 | 6848.1400 | 6831.1600 | 6816.7500
D+1日(MW) | 8049.5600 | 8136.9800 | 8114.6900 | 8091.5800 | 8068.4800 | 8045.2100 | 8023.6400 | 7999.7800 | 7981.0800 | 7964.3400 | 7947.1300 | 7931.9600 | 7917.3900 | 7902.5000 | 7886.6500 | 7868.9600 | 7851.1800 | 7831.0900 | 7808.8700 | 7787.9000 | 7766.2700 | 7749.3300 | 7732.7700 | 7715.2800 | 7697.3600 | 7682.7300 | 7679.4200 | 7711.1700 | 7830.7800 | 7975.9900 | 8155.8500 | 8356.7900 | 8584.1100 | 8826.3600 | 9082.1300 | 9344.8400 | 9576.7900 | 9816.9600 | 10021.8000 | 10205.2000 | 10355.4000 | 10480.4000 | 10573.6000 | 10618.8000 | 10629.9000 | 10603.2000 | 10532.0000 | 10444.6000 | 10332.7000 | 10204.1000 | 10061.8000 | 9897.2000 | 9695.1900 | 9450.2900 | 9171.5600 | 8857.7600 | 8519.8200 | 8162.7100 | 7813.8900 | 7451.9100 | 7086.0300 | 6699.8700 | 6326.6500 | 5963.3400 | 5593.1000 | 5221.6300 | 4860.4400 | 4533.6500 | 4215.0600 | 3946.6200 | 3741.8000 | 3584.5400 | 3475.4000 | 3423.3500 | 3385.9000 | 3351.9200 | 3319.6400 | 3286.7900 | 3250.9000 | 3212.0100 | 3156.6300 | 3118.2500 | 3073.9500 | 3026.5300 | 2975.4600 | 2926.7500 | 2877.8500 | 2828.4600 | 2781.3700 | 2734.7800 | 2689.7000 | 2645.4600 | 2604.5800 | 2573.0400 | 2544.4300 | 2514.7400
D+2日(MW) | 2490.6600 | 2492.2900 | 2473.2300 | 2456.3800 | 2440.8600 | 2433.3800 | 2429.9500 | 2425.0500 | 2420.7500 | 2412.1300 | 2405.9900 | 2402.2400 | 2400.6900 | 2402.1900 | 2406.7500 | 2410.7400 | 2415.9800 | 2413.7700 | 2414.9200 | 2417.9800 | 2422.6500 | 2427.9000 | 2435.6800 | 2445.7000 | 2458.9000 | 2473.8500 | 2504.4900 | 2597.3700 | 2732.0200 | 2945.3700 | 3193.6600 | 3481.7500 | 3790.1900 | 4096.1800 | 4414.2100 | 4751.2000 | 5071.7300 | 5367.6400 | 5635.1200 | 5878.2300 | 6098.7400 | 6289.6000 | 6447.7000 | 6595.5400 | 6705.5000 | 6781.7900 | 6812.7900 | 6827.1700 | 6819.0400 | 6790.6600 | 6754.8000 | 6690.9800 | 6588.5100 | 6457.0000 | 6281.4000 | 6071.5400 | 5836.1300 | 5592.7700 | 5330.2400 | 5043.2900 | 4753.1700 | 4461.8100 | 4174.5300 | 3894.3000 | 3615.3200 | 3338.5800 | 3068.1900 | 2822.2100 | 2592.3100 | 2406.2000 | 2291.8900 | 2198.1700 | 2202.3400 | 2272.7100 | 2367.1300 | 2473.1000 | 2590.6400 | 2675.3300 | 2759.1100 | 2841.3300 | 2923.2200 | 3017.1700 | 3111.7000 | 3207.6400 | 3420.5500 | 3574.2200 | 3672.1100 | 3773.9800 | 3881.1600 | 4005.3100 | 4132.6200 | 4259.9900 | 4391.0000 | 4539.2000 | 4687.7000 | 4835.4500

## 统调新能源出力信息(2025-10-29)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
光伏出力预测(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 9.46 | 34.84 | 132.57 | 339.21 | 634.33 | 1007.44 | 1430.18 | 1903.11 | 2404.69 | 2902.33 | 3418.92 | 3925.93 | 4409.3 | 4865.57 | 5297.31 | 5721.86 | 6091.68 | 6428.26 | 6712.89 | 6954.85 | 7154.7 | 7282.53 | 7369.63 | 7425.93 | 7426.41 | 7384.04 | 7296.97 | 7138.03 | 6958.96 | 6720.12 | 6444.05 | 6124.22 | 5769.92 | 5384.8 | 4976.16 | 4555.15 | 4122.38 | 3659.07 | 3187.1 | 2715.89 | 2261.64 | 1787.63 | 1361.65 | 944.88 | 585.83 | 317.8 | 151.05 | 36.21 | 14.21 | 10.74 | 10.46 | 15.28 | 15.18 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 5.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电出力预测(MW) | 7447.3 | 7240.07 | 7242.46 | 7244.45 | 7262.44 | 7271.53 | 7279.57 | 7297.15 | 7324.24 | 7348.92 | 7369.83 | 7393.23 | 7465.32 | 7496.1 | 7528.62 | 7561.25 | 7593.42 | 7626.16 | 7659.89 | 7692.05 | 7724.53 | 7760.46 | 7796.82 | 7830.65 | 7854.25 | 7867.97 | 7880.77 | 7885.09 | 7882.38 | 7869.66 | 7848.93 | 7829.45 | 7772.86 | 7733.94 | 7696.85 | 7660.97 | 7643.05 | 7618.32 | 7587.19 | 7555.99 | 7493.7 | 7455.6 | 7413.96 | 7348.27 | 7341.59 | 7293.91 | 7243.63 | 7189.77 | 7078.64 | 7032.95 | 7009.06 | 6965.75 | 6964.08 | 6919.03 | 6885.32 | 6854.58 | 6823.96 | 6808.58 | 6794.93 | 6780.62 | 6737.38 | 6729.67 | 6727.15 | 6728.64 | 6721.15 | 6748.02 | 6776.78 | 6804.58 | 6768.38 | 6795.98 | 6830.61 | 6865.93 | 6910.22 | 6961.86 | 7014.08 | 7064.97 | 7175.99 | 7208.83 | 7244.14 | 7273.46 | 7322.35 | 7360.08 | 7383.32 | 7404.13 | 7382.65 | 7387.42 | 7390.1 | 7391.3 | 7387.32 | 7384.79 | 7377.41 | 7368.89 | 7358.01 | 7387.01 | 7362.51 | 7340.69

## 水电（含抽蓄）总出力预测信息(2025-10-29)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
水电（含抽蓄）总出力(MW) | 1407 | 1513 | 1080 | 1080 | 334 | 322 | 318 | 315 | 292 | -369 | -804 | -805 | -1824 | -1758 | -1773 | -1778 | -2059 | -2032 | -2038 | -2037 | -2043 | -2048 | -2056 | -2067 | -2057 | -2054 | -1731 | -1716 | -1287 | -1112 | -769 | -53 | 1017 | 1456 | 1809 | 1869 | 2142 | 2744 | 3052 | 3070 | 3107 | 2558 | 2291 | 2048 | 2086 | 2083 | 2097 | 1368 | 620 | 311 | 29 | 724 | 738 | 1479 | 1551 | 2187 | 2159 | 2096 | 2114 | 2234 | 2335 | 2503 | 2663 | 2861 | 3479 | 4319 | 4884 | 5505 | 5540 | 5534 | 5208 | 4200 | 4190 | 4200 | 4200 | 5173 | 5499 | 5489 | 5488 | 5503 | 5510 | 5253 | 5005 | 4740 | 4347 | 4019 | 3308 | 3278 | 3168 | 2362 | 2035 | 1988 | 1825 | 1693 | 1683 | 1629

## 抽蓄电站出力计划(2025-10-29)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测出力(MW) | 0.0000 | 0.0000 | -300.0000 | -300.0000 | -1030.0000 | -1030.0000 | -1030.0000 | -1030.0000 | -1030.0000 | -1680.0000 | -2090.0000 | -2090.0000 | -3120.0000 | -3120.0000 | -3120.0000 | -3120.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3420.0000 | -3100.0000 | -3100.0000 | -2770.0000 | -2770.0000 | -2470.0000 | -1760.0000 | -730.0000 | -320.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 | 820.0000 | 1070.0000 | 1070.0000 | 1070.0000 | 500.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -730.0000 | -1470.0000 | -1770.0000 | -2070.0000 | -1360.0000 | -1360.0000 | -630.0000 | -630.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 250.0000 | 400.0000 | 500.0000 | 650.0000 | 1220.0000 | 2070.0000 | 2640.0000 | 3260.0000 | 3260.0000 | 3260.0000 | 2940.0000 | 1920.0000 | 1920.0000 | 1920.0000 | 1920.0000 | 2890.0000 | 3210.0000 | 3210.0000 | 3210.0000 | 3210.0000 | 3210.0000 | 2960.0000 | 2710.0000 | 2460.0000 | 2060.0000 | 1740.0000 | 1040.0000 | 1040.0000 | 1040.0000 | 320.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000

## 机组检修预测信息(2025-10-29)
序号 | 电厂名称 | 机组名称 | 状态类型 | 设备改变原因 | 开始时间 | 结束时间
1 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-19 06:00:00 | 2025-11-06 23:59:00
2 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-26 01:00:00 | 2025-11-06 23:59:00
3 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-14 00:00:00 | 2025-11-07 23:59:00
4 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 珠海B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-12 03:00:00 | 2025-11-08 23:59:00
5 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-21 22:33:00 | 2025-11-09 23:59:00
6 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-09-24 00:00:00 | 2025-11-08 23:59:59
7 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-01 04:30:00 | 2025-11-06 00:00:00
8 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-03 02:45:00 | 2025-11-03 23:59:00
9 | 湛江电力有限公司 | 湛江#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-09-12 03:00:00 | 2025-11-08 23:59:00
10 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#6机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-07 03:00:00 | 2025-11-05 00:00:00
11 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮C#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-09-19 23:00:00 | 2025-11-01 01:00:00
12 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-01 03:00:00 | 2025-11-05 00:00:00
13 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-01 03:00:00 | 2025-11-06 00:00:00
14 | 华润电力湖南有限公司 | 桥口#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-09-30 00:00:00 | 2025-10-30 23:59:00
15 | 中山粤海能源有限公司 | 粤海#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-13 07:00:00 | 2025-11-06 23:59:59
16 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-13 06:00:00 | 2025-11-06 23:00:00
17 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-26 00:00:00 | 2025-10-31 23:30:00
18 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-09-26 23:00:00 | 2025-11-06 01:00:00
19 | 广东华电韶关热电有限公司 | 雄州#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-09 00:00:00 | 2025-10-31 23:59:59
20 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-06 00:00:00 | 2025-11-07 23:59:00
21 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-19 07:00:00 | 2025-12-31 23:59:00
22 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-02 00:00:00 | 2025-11-01 23:59:00
23 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-01 00:00:00 | 2025-10-31 23:59:00
24 | 深圳钰湖电力有限公司 | 钰湖#3、#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-29 00:00:00 | 2025-11-07 23:59:00
25 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#3、#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-12 01:00:00 | 2025-10-31 23:59:00
26 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-01 01:00:00 | 2025-10-30 23:59:00
27 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-09-01 06:00:00 | 2025-11-04 23:59:59
28 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 展能#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-09-01 00:30:00 | 2025-11-06 23:59:00
29 | 国电中山燃气发电有限公司 | 民众#3、#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-09-15 06:00:00 | 2025-10-30 00:00:00
30 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#4、#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-24 00:00:00 | 2025-10-30 23:59:00
31 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-12 00:50:00 | 2025-11-05 23:59:00
32 | 东莞虎门电厂 | 虎门#3、#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-06-12 00:00:00 | 2025-12-31 23:59:00
33 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#7、#8机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-01 00:00:00 | 2025-10-31 23:59:00
34 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#3、#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-19 00:30:00 | 2025-11-06 15:00:00
35 | 广东华电清远能源有限公司 | 玖茗#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-21 09:30:00 | 2025-11-05 15:00:00
36 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 岭南#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-20 01:00:00 | 2025-11-06 23:59:00
37 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-26 02:00:00 | 2025-11-06 00:00:00
38 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#6机组（正向） | 大修 | 计划检修 | 2025-10-28 08:30:00 | 2025-10-30 23:30:00
39 | 湛江京信发电有限公司 | 东海#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-10-21 00:00:00 | 2025-11-09 00:00:00

## 输变电检修预测信息(2025-10-29)
序号 | 日期 | 元件名称 | 电压等级(Kv)
0 | 2025-10-29 | 三栋站惠三甲线2439 | 220
1 | 2025-10-29 | 三水站坑三乙线2963 | 220
2 | 2025-10-29 | 三水站坑三甲线2962 | 220
3 | 2025-10-29 | 上寨站上和线4662线路 | 220
4 | 2025-10-29 | 下海北开关站下海北丙线6155线路 | 220
5 | 2025-10-29 | 下海北开关站下海北乙线6154线路 | 220
6 | 2025-10-29 | 东坡站坡堤乙线4813 | 220
7 | 2025-10-29 | 东坡站坡堤甲线4812 | 220
8 | 2025-10-29 | 两英站两渡甲线2224线路 | 220
9 | 2025-10-29 | 丰港站茅丰线2698 | 220
10 | 2025-10-29 | 云峰站翁云甲线2737 | 220
11 | 2025-10-29 | 云浮厂云睦甲线2223 | 220
12 | 2025-10-29 | 交椅站220kV#3主变变高2203开关 | 220
13 | 2025-10-29 | 佛山站220kV#2母线 | 220
14 | 2025-10-29 | 依海厂依黄甲线4355 | 220
15 | 2025-10-29 | 侨乡换流站侨孔甲线4916线路 | 220
16 | 2025-10-29 | 光孝站220kV#2母线 | 220
17 | 2025-10-29 | 农园站农鹤甲线9519线路 | 220
18 | 2025-10-29 | 凤城站凤佛临线2239线路 | 220
19 | 2025-10-29 | 凤城站凤顺乙线 | 500
20 | 2025-10-29 | 凤安站凤方乙线7811线路 | 220
21 | 2025-10-29 | 凤安站凤方甲线7810线路 | 220
22 | 2025-10-29 | 卧龙站500kV#2母线 | 500
23 | 2025-10-29 | 卧龙站龙玉甲线 | 500
24 | 2025-10-29 | 古井站220kV#2母线 | 220
25 | 2025-10-29 | 吉大站吉拱乙线2337 | 220
26 | 2025-10-29 | 唐美站220kV#2母线 | 220
27 | 2025-10-29 | 嘉应站荷嘉甲线 | 500
28 | 2025-10-29 | 回隆站220kV#1母线 | 220
29 | 2025-10-29 | 回隆站220kV#2母线 | 220
30 | 2025-10-29 | 回隆站500kV#1母线 | 500
31 | 2025-10-29 | 回隆站500kV#2变压器 | 500
32 | 2025-10-29 | 回隆站回登丙线4870 | 220
33 | 2025-10-29 | 回隆站回登甲线4868 | 220
34 | 2025-10-29 | 回隆站回鳌乙线 | 500
35 | 2025-10-29 | 回隆站回鳌甲线 | 500
36 | 2025-10-29 | 岚影站220kV#2母线 | 220
37 | 2025-10-29 | 崇文站崇风乙线4882 | 220
38 | 2025-10-29 | 平地站220kV#5母线 | 220
39 | 2025-10-29 | 广蓄B厂蓄能AB联线 | 500
40 | 2025-10-29 | 库湾站220kV分段2015开关 | 220
41 | 2025-10-29 | 惠州站500kV#2变压器 | 500
42 | 2025-10-29 | 惠蓄厂能博线 | 500
43 | 2025-10-29 | 振安站220kV#2母线 | 220
44 | 2025-10-29 | 揭阳站岗揭线2266 | 220
45 | 2025-10-29 | 敬州站500kV#1主变 | 500
46 | 2025-10-29 | 文山站文逸乙线4888 | 220
47 | 2025-10-29 | 文山站文逸甲线4887 | 220
48 | 2025-10-29 | 新田A厂新南乙线2701 | 220
49 | 2025-10-29 | 普宁站兰普甲线4225 | 220
50 | 2025-10-29 | 晶红光伏电站220kV#1主变变高2201开关 | 220
51 | 2025-10-29 | 晶红光伏电站220kV#1母线 | 220
52 | 2025-10-29 | 晶红光伏电站220kV#2主变变高2202开关 | 220
53 | 2025-10-29 | 晶红光伏电站晶漠线2299线路 | 220
54 | 2025-10-29 | 曲江站坪曲线 | 500
55 | 2025-10-29 | 曲江站曲花乙线 | 500
56 | 2025-10-29 | 曲江站桥曲甲线 | 500
57 | 2025-10-29 | 梅林站2203变压器开关 | 220
58 | 2025-10-29 | 椹北站赤椹线2235 | 220
59 | 2025-10-29 | 榕江站榕承乙线 | 500
60 | 2025-10-29 | 横沥站500kV#4主变 | 500
61 | 2025-10-29 | 汇能站回汇乙线4867线路 | 220
62 | 2025-10-29 | 汇能站回汇甲线4866线路 | 220
63 | 2025-10-29 | 汝湖站汝诚乙线4556线路 | 220
64 | 2025-10-29 | 江门站江彩乙线2260 | 220
65 | 2025-10-29 | 油坑站油梅甲线4559线路 | 220
66 | 2025-10-29 | 泷州站泷黎乙线4255线路 | 220
67 | 2025-10-29 | 洲边站光洲乙线4194 | 220
68 | 2025-10-29 | 洲边站光洲甲线4193 | 220
69 | 2025-10-29 | 深圳站深门甲线9647线路 | 220
70 | 2025-10-29 | 渡水站渡横乙线 | 500
71 | 2025-10-29 | 渡水站渡横甲线 | 500
72 | 2025-10-29 | 湛江厂湛港乙线2382线路 | 220
73 | 2025-10-29 | 源和厂220kV#1母线 | 220
74 | 2025-10-29 | 滨江站滨旗乙线6293线路 | 220
75 | 2025-10-29 | 滨海湾电厂#2发电机802开关 | 500
76 | 2025-10-29 | 演达站500kV#2母线 | 500
77 | 2025-10-29 | 潭村站木村乙线9107 | 220
78 | 2025-10-29 | 潮阳站220kV#2母线 | 220
79 | 2025-10-29 | 澄海站澄韩乙线 | 500
80 | 2025-10-29 | 濠江站濠阳乙线2825 | 220
81 | 2025-10-29 | 濠江站濠阳甲线2824 | 220
82 | 2025-10-29 | 狮洋站狮富乙线4739 | 220
83 | 2025-10-29 | 玉城站玉砚乙线 | 500
84 | 2025-10-29 | 玉城站玉翠乙线4782 | 220
85 | 2025-10-29 | 玉城站玉翠甲线4781 | 220
86 | 2025-10-29 | 现代站500kV#4主变 | 500
87 | 2025-10-29 | 珍珠湾开关站珍平线2801线路 | 220
88 | 2025-10-29 | 珠山站云珠线2258 | 220
89 | 2025-10-29 | 珠海站国珠甲线4604 | 220
90 | 2025-10-29 | 琴韵站琴莲丙线4305 | 220
91 | 2025-10-29 | 瑶岗站郭瑶线2983 | 220
92 | 2025-10-29 | 白杨站2202变压器开关 | 220
93 | 2025-10-29 | 盘龙站500kV#3主变 | 500
94 | 2025-10-29 | 砚都站砚后甲线2669 | 220
95 | 2025-10-29 | 红星站红上乙线4341 | 220
96 | 2025-10-29 | 罗洞站罗北甲线 | 500
97 | 2025-10-29 | 花都站500kV#2变压器 | 500
98 | 2025-10-29 | 花都站花从乙线 | 500
99 | 2025-10-29 | 花都站花从甲线 | 500
100 | 2025-10-29 | 茂名站500kV#1主变 | 500
101 | 2025-10-29 | 茂名站500kV#2母线 | 500
102 | 2025-10-29 | 茅湖站500kV#1母线 | 500
103 | 2025-10-29 | 茅湖站500kV#2变压器 | 500
104 | 2025-10-29 | 茅湖站惠茅乙线 | 500
105 | 2025-10-29 | 茅湖站红茅甲线 | 500
106 | 2025-10-29 | 莞城站500kV#4主变 | 500
107 | 2025-10-29 | 莞城站莞新乙线2563 | 220
108 | 2025-10-29 | 融珠站融惠乙线 | 500
109 | 2025-10-29 | 袂花站袂泥乙线2336线路 | 220
110 | 2025-10-29 | 袂花站袂泥甲线2335线路 | 220
111 | 2025-10-29 | 西江站500kV#2变压器 | 500
112 | 2025-10-29 | 西江站江西甲线 | 500
113 | 2025-10-29 | 赞化站赞梅乙线4372 | 220
114 | 2025-10-29 | 赞化站赞梅甲线4371 | 220
115 | 2025-10-29 | 赤坎站220kV#2母线 | 220
116 | 2025-10-29 | 逸仙站逸迪乙线2917 | 220
117 | 2025-10-29 | 逸仙站逸迪甲线2916 | 220
118 | 2025-10-29 | 那务站名那乙线4717 | 220
119 | 2025-10-29 | 那务站名那甲线4716 | 220
120 | 2025-10-29 | 都宁站都龙线2245线路 | 220
121 | 2025-10-29 | 铜鼓A厂铜唐甲线2769 | 220
122 | 2025-10-29 | 长安站长振乙线4128 | 220
123 | 2025-10-29 | 长安站长振甲线4127 | 220
124 | 2025-10-29 | 青塘站福青乙线4723 | 220
125 | 2025-10-29 | 青塘站福青甲线4722 | 220
126 | 2025-10-29 | 韶关A厂韶朗甲线2283 | 220
127 | 2025-10-29 | 飞来峡厂101变压器开关 | 500
128 | 2025-10-29 | 香山站峰香乙线 | 500
129 | 2025-10-29 | 香山站香国乙线 | 500
130 | 2025-10-29 | 鱼飞站鱼都线2377 | 220
131 | 2025-10-29 | 鲘门站2201变压器开关 | 220
132 | 2025-10-29 | 黄茅海站220kV#6母线 | 220
133 | 2025-10-29 | 黄茅海站黄雨甲线4351 | 220

## 机组检修容量预测信息(2025-10-29)
序号 | 日期 | 总容量（MW） | 市场机组总容量（MW）
1 | 2025-10-29 | 22731 | 18400.3

## 备用预测信息(2025-10-29)
数据项 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
正备用(MW) | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0
负备用(MW) | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0
一次调频备用(MW) | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0

## 阻塞预测信息(2025-10-29)
序号 | 日期 | 阻塞信息
1 | 2025-10-29 | 220kV袂泥甲乙线一回跳闸，另一回潮流不超过1020/1290A。
2 | 2025-10-29 | 500kV圭峰站一台主变跳闸，另一台潮流不超过1230MW
3 | 2025-10-29 | 东荆一回跳闸，另一回线潮流不超过3620/4570A
4 | 2025-10-29 | 东葵一回跳闸，另一回线潮流不超过2856A
5 | 2025-10-29 | 东裕一回跳闸，另一回线潮流不超过1567/1790A
6 | 2025-10-29 | 东角一回跳闸，另一回线潮流不超过1602/1912A
7 | 2025-10-29 | 东道一回跳闸，另一回线潮流不超过1610/2030A
8 | 2025-10-29 | 五开一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
9 | 2025-10-29 | 五江一回跳闸，另一回线潮流不超过3143/3752A
10 | 2025-10-29 | 低陈一回线跳闸，另一回线潮流不超过1167A
11 | 2025-10-29 | 凤南乙线跳闸，凤南甲线潮流不超过1020/1290A
12 | 2025-10-29 | 凤安一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1440A
13 | 2025-10-29 | 则培甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1410/1560A。
14 | 2025-10-29 | 加南一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
15 | 2025-10-29 | 厂外甲乙线跳闸，汕红乙线潮流不超过700/890A
16 | 2025-10-29 | 发台一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
17 | 2025-10-29 | 发开一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1260A
18 | 2025-10-29 | 四布乙线故障，四布甲线潮流不超过1410/1440A。
19 | 2025-10-29 | 坡桃一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
20 | 2025-10-29 | 坦通甲乙跳闸，关廊线潮流不超过900/1290A
21 | 2025-10-29 | 安鹏一回跳闸，另一回线潮流不超过3232/3580A
22 | 2025-10-29 | 容旭甲乙跳闸，旭良线潮流不超过1200/1290A
23 | 2025-10-29 | 山阳甲乙线跳闸，山旗甲乙线潮流不超过949/1078A
24 | 2025-10-29 | 岐揭甲乙线一回跳闸，另一回电流不超过1810/1920A
25 | 2025-10-29 | 岭深一回跳闸，另一回线潮流不超过3000A
26 | 2025-10-29 | 岭鲲一回跳闸，另一回线潮流不超过3000A
27 | 2025-10-29 | 峰外建议线一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
28 | 2025-10-29 | 峰香一回跳闸，另一回线潮流不超过4088/4410A
29 | 2025-10-29 | 崇文站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1330MW
30 | 2025-10-29 | 崇风一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
31 | 2025-10-29 | 库岭甲乙线一回跳闸，另一回线电流不超过1770A
32 | 2025-10-29 | 德古甲乙线一回跳闸，另一回不超过1810/2280A
33 | 2025-10-29 | 德古甲乙线跳闸，隆浪甲乙线电流不超过1395/1440A
34 | 2025-10-29 | 惠三乙线跳闸，惠三甲线潮流不超过1020/1290A
35 | 2025-10-29 | 惠州站500kV主变一台跳闸，另外任一台主变不超过920MW
36 | 2025-10-29 | 惠雍甲乙跳闸，惠三甲线不超过1020/1290A
37 | 2025-10-29 | 文山站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1400MW
38 | 2025-10-29 | 文平甲乙跳闸，罗雷甲乙潮流不超过1190A
39 | 2025-10-29 | 文浪甲乙线一回跳闸，另一回电流不超过1810/2280A
40 | 2025-10-29 | 昭千一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
41 | 2025-10-29 | 曲江站#1主变跳闸，#2主变潮流不超过920MW
42 | 2025-10-29 | 朗英一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
43 | 2025-10-29 | 朗辉一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
44 | 2025-10-29 | 桂中一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1060A
45 | 2025-10-29 | 桔布一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
46 | 2025-10-29 | 横下一回跳闸，另一回电流不超过2088/2280A
47 | 2025-10-29 | 横半乙线跳闸，横半甲线潮流不超过1190/1440A
48 | 2025-10-29 | 横沥站500kV主变一台跳闸，另外任一台主变不超过1375MW
49 | 2025-10-29 | 横翠一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
50 | 2025-10-29 | 水板甲乙线一回跳闸，另一回不超过2380/2880A
51 | 2025-10-29 | 水焕一回跳闸，另一回线潮流不超过4176/4570A
52 | 2025-10-29 | 汕榕甲乙跳闸，揭云甲线潮流不超过700A，韩岗甲线潮流不超过1610A
53 | 2025-10-29 | 汕金一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1500A
54 | 2025-10-29 | 江群甲乙线跳闸，北良线潮流不超过1189/1396A
55 | 2025-10-29 | 江西一回跳闸，另一回线潮流不超过3143A
56 | 2025-10-29 | 海八一回跳闸，另一回线潮流不超过1597/1790A
57 | 2025-10-29 | 海黄一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
58 | 2025-10-29 | 港茂甲乙线一回故障，另一回潮流不超过2000A。
59 | 2025-10-29 | 焕培甲乙线一回故障，另一回潮流不超过2800A。
60 | 2025-10-29 | 玖辉一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
61 | 2025-10-29 | 珠河一回跳闸，另两回线潮流不超过1050/1170A
62 | 2025-10-29 | 琴莲一回跳闸，另两回线潮流不超过1009/1122A
63 | 2025-10-29 | 睦端甲乙跳闸，云睦甲线潮流不超过1200/1290A
64 | 2025-10-29 | 砚东甲乙跳闸，榄东线潮流不超过1020/1290A
65 | 2025-10-29 | 砚端一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
66 | 2025-10-29 | 禄榄甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1810/2280A。
67 | 2025-10-29 | 穗水一回跳闸，另一回线潮流不超过3990/4800A
68 | 2025-10-29 | 纵宝乙线跳闸，纵江片暂态电压失稳
69 | 2025-10-29 | 纵江三台变侧任一主变跳闸，另外任一台主变不超过1310MW。纵宝甲乙跳闸，纵江片暂态电压失稳。
70 | 2025-10-29 | 纵莆一回跳闸，另一回线潮流不超过2380/2880A
71 | 2025-10-29 | 罗仙一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
72 | 2025-10-29 | 罗坑一回跳闸，另一回潮流不超过1810/2280A
73 | 2025-10-29 | 罗文一回跳闸，另一回线潮流不超过1254A
74 | 2025-10-29 | 罗雷一回跳闸，另一回线潮流不超过1190A
75 | 2025-10-29 | 胪岗站主变跳闸，汕头站主变潮流不超过920MW
76 | 2025-10-29 | 茂名站主变分列运行时，一台主变跳闸，另外一台主变不过载
77 | 2025-10-29 | 莞垅一回跳闸，另一回线电流不超过2088/2280A
78 | 2025-10-29 | 莞城三台变侧任一主变跳闸，另外任一台主变不超过1375MW
79 | 2025-10-29 | 莞彭甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1810/2280A。
80 | 2025-10-29 | 莞振一回跳闸，另一回线潮流不超过1784A
81 | 2025-10-29 | 莞新一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
82 | 2025-10-29 | 葵玉一回跳闸，另一回电流不超过1410/1790A
83 | 2025-10-29 | 西汾一回跳闸，另一回线潮流不超过2088/2280A
84 | 2025-10-29 | 西陶/红光甲乙跳闸，红光/西陶甲乙潮流不超过1810/2280A
85 | 2025-10-29 | 西陶一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
86 | 2025-10-29 | 钰尖一回跳闸，另一回线潮流不超过2249/2556A
87 | 2025-10-29 | 隆浪乙线跳闸，隆浪甲线电流不超过1395/1440A
88 | 2025-10-29 | 霞迈甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1190/1500A。
89 | 2025-10-29 | 韶曲甲乙线一回跳闸，另一回潮流不超过1410/1790A
90 | 2025-10-29 | 韶朗双回跳闸，韶月双回潮流不超过1410/1790A
91 | 2025-10-29 | 顺奎一回跳闸，另一回潮流不超过2088/2280A
92 | 2025-10-29 | 顺容甲乙跳闸，旭良线潮流不超过1200/1290A
93 | 2025-10-29 | 顺都一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
94 | 2025-10-29 | 香同甲乙线N-2，君同甲乙线潮流不超过1190A/1500A
95 | 2025-10-29 | 香小甲乙线或香胜甲乙线跳闸，另外两回线电流不超过1810/2280A
96 | 2025-10-29 | 香山站#3主变跳闸，香同甲乙线电流不超过2100/2280A。
97 | 2025-10-29 | 香山站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1500MW
98 | 2025-10-29 | 香胜甲乙线跳闸，仁小甲线电流不超过1020/1290A
99 | 2025-10-29 | 香顺一回跳闸，另一回潮流不超过2830/3580A。

## 必开必停机组（群）约束预测信息(2025-10-29)
机组群名 | 机组台数 | 电厂ID | 电厂名称 | 机组ID | 机组名称 | 数据类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
深圳中调配合220kV晨光站110kV5M、6M检修福华德机组受限 | 2 | 228 | 中海油深圳电力有限公司 | 10034 | 福华德#6、#7机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调配合220kV晨光站110kV5M、6M检修福华德机组受限 | 2 | 228 | 中海油深圳电力有限公司 | 10036 | 福华德#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调配合220kV晨光站110kV5M、6M检修福华德机组受限 | 2 | 228 | 中海油深圳电力有限公司 | 10034 | 福华德#6、#7机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合220kV晨光站110kV5M、6M检修福华德机组受限 | 2 | 228 | 中海油深圳电力有限公司 | 10036 | 福华德#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调美视B厂噪音扰民凌晨必停 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 10037 | 美视B#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调美视B厂噪音扰民凌晨必停 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 10037 | 美视B#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10047 | 南山#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10048 | 南山#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10049 | 南山#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10047 | 南山#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10048 | 南山#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10049 | 南山#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调西江站500kV#2变压器停电1 | 4 | 012 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 203 | 新田B#3机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调西江站500kV#2变压器停电1 | 4 | 012 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 208 | 新田B#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调西江站500kV#2变压器停电1 | 4 | 224 | 佛山市福能发电有限公司 | 10050 | 福能#4、#5机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调西江站500kV#2变压器停电1 | 4 | 224 | 佛山市福能发电有限公司 | 10051 | 福能#6、#7机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调西江站500kV#2变压器停电1 | 4 | 012 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 203 | 新田B#3机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调西江站500kV#2变压器停电1 | 4 | 012 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 208 | 新田B#4机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调西江站500kV#2变压器停电1 | 4 | 224 | 佛山市福能发电有限公司 | 10050 | 福能#4、#5机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调西江站500kV#2变压器停电1 | 4 | 224 | 佛山市福能发电有限公司 | 10051 | 福能#6、#7机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1354 | 粤海#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1355 | 粤海#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10052 | 民众#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10053 | 民众#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1354 | 粤海#1机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1355 | 粤海#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10052 | 民众#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10053 | 民众#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1675 | 横门B#3机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1676 | 横门B#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 210 | 中山市永安电力有限公司 | 1442 | 永安#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10052 | 民众#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10053 | 民众#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1675 | 横门B#3机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1676 | 横门B#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 210 | 中山市永安电力有限公司 | 1442 | 永安#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10052 | 民众#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修2 | 11 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10053 | 民众#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10065 | 珠海A#1机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10066 | 珠海A#2机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1477 | 依海#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1478 | 依海#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 235 | 珠海市钰海电力有限公司 | 10082 | 钰海#1机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 235 | 珠海市钰海电力有限公司 | 10083 | 钰海#2机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10065 | 珠海A#1机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10066 | 珠海A#2机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1477 | 依海#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1478 | 依海#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 235 | 珠海市钰海电力有限公司 | 10082 | 钰海#1机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 235 | 珠海市钰海电力有限公司 | 10083 | 钰海#2机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调燃气管道检修1 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 223 | 调顺#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 225 | 调顺#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10070 | 乌石湾#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10071 | 乌石湾#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 223 | 调顺#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 225 | 调顺#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10070 | 乌石湾#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10071 | 乌石湾#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10077 | 阳西#6机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10077 | 阳西#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调横沥站短路电流控制 | 2 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 10080 | 谢岗#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调横沥站短路电流控制 | 2 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 104987 | 谢岗#7、#8机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调横沥站短路电流控制 | 2 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 10080 | 谢岗#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调横沥站短路电流控制 | 2 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 104987 | 谢岗#7、#8机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10084 | 博贺#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10085 | 博贺#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10084 | 博贺#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10085 | 博贺#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1265 | 桥口#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1266 | 桥口#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10351 | 园山#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10352 | 园山#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1265 | 桥口#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1266 | 桥口#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10351 | 园山#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10352 | 园山#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 10444 | 妈湾#7机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 108 | 妈湾#3机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 11 | 妈湾#5机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 47 | 妈湾#4机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 48 | 妈湾#6机组 | 最大开机台数(台) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 10444 | 妈湾#7机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 108 | 妈湾#3机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 11 | 妈湾#5机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 47 | 妈湾#4机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求2 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 48 | 妈湾#6机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调电厂出线断面 | 2 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调电厂出线断面 | 2 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调电厂出线断面 | 2 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调电厂出线断面 | 2 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 104980 | 小漠#3机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 104992 | 小漠#4机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 1274 | 小漠#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 1275 | 小漠#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 104980 | 小漠#3机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 104992 | 小漠#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 1274 | 小漠#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 1275 | 小漠#1机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105070 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105093 | 梅蓄电厂#6机组（正向） | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10518 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10520 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10522 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10524 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105070 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105093 | 梅蓄电厂#6机组（正向） | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10518 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10520 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10522 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 6 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10524 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合东方片网短路比控制妈湾必开 | 4 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 108 | 妈湾#3机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
深圳中调配合东方片网短路比控制妈湾必开 | 4 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 11 | 妈湾#5机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
深圳中调配合东方片网短路比控制妈湾必开 | 4 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 47 | 妈湾#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
深圳中调配合东方片网短路比控制妈湾必开 | 4 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 48 | 妈湾#6机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
深圳中调配合东方片网短路比控制妈湾必开 | 4 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 108 | 妈湾#3机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
深圳中调配合东方片网短路比控制妈湾必开 | 4 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 11 | 妈湾#5机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
深圳中调配合东方片网短路比控制妈湾必开 | 4 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 47 | 妈湾#4机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
深圳中调配合东方片网短路比控制妈湾必开 | 4 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 48 | 妈湾#6机组 | 最小开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求1 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1335 | 沙角C#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求1 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1336 | 沙角C#3机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求1 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1356 | 沙角C#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求1 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1335 | 沙角C#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求1 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1336 | 沙角C#3机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调新东直流、东鹏N-1故障短路比要求1 | 3 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1356 | 沙角C#1机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停3 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 145 | 铜鼓B#5机组 | 出力上限(MW) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停3 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 145 | 铜鼓B#5机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓B#5F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 145 | 铜鼓B#5机组 | 出力上限(MW) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
广东中调铜鼓B#5F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 145 | 铜鼓B#5机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调日前出力调用1 | 1 | 050 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 1589 | 浈江#1机组 | 出力上限(MW) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
广东中调日前出力调用1 | 1 | 050 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 1589 | 浈江#1机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV坪曲线停电1 | 2 | 014 | 广东华电坪石发电有限公司 | 183 | 坪石B2#4机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV坪曲线停电1 | 2 | 014 | 广东华电坪石发电有限公司 | 209 | 坪石B2#5机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV坪曲线停电1 | 2 | 014 | 广东华电坪石发电有限公司 | 183 | 坪石B2#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV坪曲线停电1 | 2 | 014 | 广东华电坪石发电有限公司 | 209 | 坪石B2#5机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停4 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 出力上限(MW) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停4 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓C#6F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 出力上限(MW) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
广东中调铜鼓C#6F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调日前出力调用2 | 1 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 222 | 靖海B#4机组 | 出力上限(MW) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
广东中调日前出力调用2 | 1 | 028 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 222 | 靖海B#4机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停5 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 228 | 铜鼓C#7机组 | 出力上限(MW) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停5 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 228 | 铜鼓C#7机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓C#7F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 228 | 铜鼓C#7机组 | 出力上限(MW) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
广东中调铜鼓C#7F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 228 | 铜鼓C#7机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调妈湾日前出力调用 | 1 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 47 | 妈湾#4机组 | 出力上限(MW) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
深圳中调妈湾日前出力调用 | 1 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 47 | 妈湾#4机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV回鳌甲乙线同停1 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 58 | 铜鼓A#2机组 | 出力上限(MW) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
广东中调500kV回鳌甲乙线同停1 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 58 | 铜鼓A#2机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV回鳌甲乙线同停1 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 58 | 铜鼓A#2机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调500kV回鳌甲乙线同停1 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 58 | 铜鼓A#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停1 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 66 | 铜鼓B#3机组 | 出力上限(MW) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停1 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 66 | 铜鼓B#3机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓B#3F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 66 | 铜鼓B#3机组 | 出力上限(MW) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
广东中调铜鼓B#3F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 66 | 铜鼓B#3机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停2 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 出力上限(MW) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
广东中调500kV峰香甲线、香国乙线同停2 | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓B#4F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 出力上限(MW) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
广东中调铜鼓B#4F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 必开必停机组信息预测信息(2025-10-29)
电厂名称 | 机组名称 | 数据类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 原因
湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 原因
广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 原因
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 原因
深能（河源）电力有限公司 | 源和B#3机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
深能（河源）电力有限公司 | 源和B#3机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深能（河源）电力有限公司 | 源和B#3机组 | 原因
华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#2机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#2机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#2机组 | 原因

## 必开必停容量预测信息(2025-10-29)
序号 | 日期 | 类型 | 必开机组容量(MW) | 必停机组容量(MW)
1 | 2025-10-29 | 预测总容量(MW) | 3930 | 0

## 机组出力受限情况(2025-10-29)
序号 | 电厂名称 | 机组名称 | 最小技术出力(MW) | 额定出力(MW)
1 | 广州华润热电有限公司 | 润州B#1机组 | 110.0000 | 330.0000
2 | 广州华润热电有限公司 | 润州B#2机组 | 100.0000 | 330.0000
3 | 广州恒运热电有限责任公司 | 恒运D#9机组 | 150.0000 | 330.0000
4 | 广州恒运热电有限责任公司 | 恒运D#8机组 | 150.0000 | 330.0000
5 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#1机组 | 130.0000 | 330.0000
6 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#2机组 | 130.0000 | 330.0000
7 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#1机组 | 240.0000 | 423.0000
8 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#2机组 | 240.0000 | 423.0000
9 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔B#3、#4机组 | 400.0000 | 667.0000
10 | 广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 160.0000 | 320.0000
11 | 广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 160.0000 | 320.0000
12 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#7机组 | 400.0000 | 669.7420
13 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 149.3000 | 330.0000
14 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 147.8000 | 330.0000
15 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#4机组 | 148.6000 | 330.0000
16 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#6机组 | 147.5000 | 330.0000
17 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 珠海B#3机组 | 240.0000 | 600.0000
18 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 珠海B#4机组 | 240.0000 | 600.0000
19 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#1机组 | 400.0000 | 1036.0000
20 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#2机组 | 350.0000 | 1036.0000
21 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 150.0000 | 300.0000
22 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#3机组 | 230.0000 | 600.0000
23 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#2机组 | 150.0000 | 300.0000
24 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 德胜#2机组 | 120.0000 | 320.0000
25 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 德胜#1机组 | 120.0000 | 320.0000
26 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#3机组 | 150.0000 | 300.0000
27 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#4机组 | 150.0000 | 300.0000
28 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#1机组 | 230.0000 | 600.0000
29 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#2机组 | 230.0000 | 600.0000
30 | 广东华电坪石发电有限公司 | 华坪光伏电站 | 0.0000 | 32.0000
31 | 广东华电坪石发电有限公司 | 坪石B2#4机组 | 150.0000 | 300.0000
32 | 广东华电坪石发电有限公司 | 坪石B2#5机组 | 150.0000 | 300.0000
33 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#11机组 | 180.0000 | 330.0000
34 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#10机组 | 180.0000 | 330.0000
35 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#2机组 | 240.0000 | 660.0000
36 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#1机组 | 240.0000 | 660.0000
37 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#1机组 | 240.0000 | 600.0000
38 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#2机组 | 240.0000 | 600.0000
39 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌B#3、#4机组 | 258.0500 | 501.2300
40 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌B#5、#6机组 | 258.0500 | 501.2300
41 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌#1机组 | 132.0000 | 330.0000
42 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌#2机组 | 132.0000 | 330.0000
43 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#1机组 | 400.0000 | 1000.0000
44 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#2机组 | 400.0000 | 1000.0000
45 | 广东红海湾发电有限公司 | 红电光伏电站 | 0.0000 | 26.8358
46 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#2机组 | 250.0000 | 630.0000
47 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#1机组 | 250.0000 | 630.0000
48 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#3机组 | 270.0000 | 660.0000
49 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#4机组 | 270.0000 | 660.0000
50 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#5机组 | 230.0000 | 630.0000
51 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓C#6机组 | 350.0000 | 1000.0000
52 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓C#7机组 | 350.0000 | 1000.0000
53 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓A#1机组 | 230.0000 | 630.0000
54 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓A#2机组 | 230.0000 | 630.0000
55 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#3机组 | 230.0000 | 630.0000
56 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#4机组 | 230.0000 | 630.0000
57 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#5机组 | 400.0000 | 1240.0000
58 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#6机组 | 400.0000 | 1240.0000
59 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#1机组 | 250.0000 | 600.0000
60 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#2机组 | 250.0000 | 600.0000
61 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#4机组 | 264.0000 | 660.0000
62 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#3机组 | 264.0000 | 660.0000
63 | 湛江中粤能源有限公司 | 调顺#1机组 | 240.0000 | 630.0000
64 | 湛江中粤能源有限公司 | 调顺#2机组 | 240.0000 | 630.0000
65 | 湛江电力有限公司 | 湛江#3机组 | 150.0000 | 330.0000
66 | 湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 150.0000 | 330.0000
67 | 湛江电力有限公司 | 湛江#2机组 | 150.0000 | 330.0000
68 | 湛江电力有限公司 | 湛江#1机组 | 150.0000 | 330.0000
69 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#5机组 | 140.0000 | 200.0000
70 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#7机组 | 250.0000 | 600.0000
71 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#6机组 | 152.6000 | 330.0000
72 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#2机组 | 260.0000 | 630.0000
73 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#4机组 | 400.0000 | 1000.0000
74 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#3机组 | 400.0000 | 1000.0000
75 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#1机组 | 280.0000 | 630.0000
76 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#1机组 | 250.0000 | 630.0000
77 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#3机组 | 400.0000 | 1000.0000
78 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#4机组 | 400.0000 | 1000.0000
79 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#2机组 | 250.0000 | 630.0000
80 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮C#5机组 | 150.0000 | 300.0000
81 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮C#6机组 | 150.0000 | 300.0000
82 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙B#3、#4机组 | 258.0000 | 502.0000
83 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙B#5、#6机组 | 258.0000 | 502.0000
84 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙#1机组 | 140.0000 | 350.0000
85 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙#2机组 | 140.0000 | 350.0000
86 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#3机组 | 160.0000 | 300.0000
87 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#1机组 | 80.0000 | 135.0000
88 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#2机组 | 80.0000 | 135.0000
89 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#5机组 | 160.0000 | 300.0000
90 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#6机组 | 160.0000 | 300.0000
91 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#4机组 | 160.0000 | 300.0000
92 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 海门#3机组 | 400.0000 | 1000.0000
93 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 海门#4机组 | 350.0000 | 1000.0000
94 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#3机组 | 350.0000 | 1000.0000
95 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#4机组 | 350.0000 | 1000.0000
96 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#2机组 | 400.0000 | 1050.0000
97 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#1机组 | 400.0000 | 1050.0000
98 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 160.0000 | 330.0000
99 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#2机组 | 160.0000 | 330.0000
100 | 华润电力湖南有限公司 | 桥口#1机组 | 325.0000 | 650.0000
101 | 华润电力湖南有限公司 | 桥口#2机组 | 325.0000 | 650.0000
102 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 汇东#1机组 | 198.0000 | 660.0000
103 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 汇东#2机组 | 198.0000 | 660.0000
104 | 中山粤海能源有限公司 | 粤海#1机组 | 165.0000 | 300.0000
105 | 中山粤海能源有限公司 | 粤海#2机组 | 165.0000 | 300.0000
106 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#2机组 | 230.0000 | 660.0000
107 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 230.0000 | 660.0000
108 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#1机组 | 230.0000 | 660.0000
109 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 恒运C#7机组 | 120.0000 | 210.0000
110 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 恒运C#6机组 | 120.0000 | 210.0000
111 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#1机组 | 80.0000 | 135.0000
112 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#2机组 | 80.0000 | 135.0000
113 | 南海发电一厂有限公司 | 新田A#1机组 | 100.0000 | 130.0000
114 | 南海发电一厂有限公司 | 新田A#2机组 | 100.0000 | 200.0000
115 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 华粤#1机组 | 50.0000 | 50.0000
116 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 华粤#2机组 | 50.0000 | 50.0000
117 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 双水#5机组 | 75.0000 | 150.0000
118 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 双水#6机组 | 75.0000 | 150.0000
119 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 云浮B#3机组 | 94.5000 | 135.0000
120 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 云浮B#4机组 | 94.5000 | 135.0000
121 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江B#3机组 | 245.0000 | 700.0000
122 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江#1机组 | 180.0000 | 350.0000
123 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江#2机组 | 180.0000 | 350.0000
124 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#1机组 | 350.0000 | 1000.0000
125 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#2机组 | 350.0000 | 1000.0000
126 | 广东华电韶关热电有限公司 | 雄州#1机组 | 180.0000 | 350.0000
127 | 广东华电韶关热电有限公司 | 雄州#2机组 | 180.0000 | 350.0000
128 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海A#1机组 | 300.0000 | 700.0000
129 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海A#2机组 | 300.0000 | 700.0000
130 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#1机组 | 400.0000 | 1000.0000
131 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#2机组 | 400.0000 | 1000.0000
132 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#1机组 | 400.0000 | 1000.0000
133 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#2机组 | 400.0000 | 1000.0000
134 | 深能（河源）电力有限公司 | 源和B#3机组 | 340.0000 | 1000.0000
135 | 深能（河源）电力有限公司 | 源和B#4机组 | 340.0000 | 1000.0000
136 | 江门市新会双水发电三厂有限公司 | 双水A#7机组 | 240.0000 | 600.0000
137 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#1机组 | 300.0000 | 1000.0000
138 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#2机组 | 300.0000 | 1000.0000
139 | 华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#1机组 | 231.0000 | 660.0000
140 | 华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#2机组 | 231.0000 | 660.0000
141 | 东莞中电第二热电有限公司 | 东兴B#5、#6机组 | 270.0000 | 470.0000
142 | 东莞中电第二热电有限公司 | 东兴B#7、#8机组 | 270.0000 | 470.0000
143 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 协鑫#1、#2机组 | 130.0000 | 196.0000
144 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 协鑫#3、#4机组 | 130.0000 | 196.0000
145 | 深圳钰湖电力有限公司 | 钰湖#1、#2机组 | 142.0800 | 180.0000
146 | 深圳钰湖电力有限公司 | 钰湖#3、#4机组 | 143.0900 | 180.0000
147 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#1、#2机组 | 270.0000 | 390.0000
148 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#3、#4机组 | 270.0000 | 390.0000
149 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 依海#1、#2机组 | 270.0000 | 460.0000
150 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 依海#3、#4机组 | 270.0000 | 460.0000
151 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#7、#8机组 | 270.0000 | 460.0000
152 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#5、#6机组 | 270.0000 | 460.0000
153 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#9、#10机组 | 270.0000 | 460.0000
154 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门B#3机组 | 260.0000 | 390.0000
155 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门B#4机组 | 260.0000 | 390.0000
156 | 中山市永安电力有限公司 | 永安#1、#2机组 | 140.0000 | 180.0000
157 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗B#5、#6机组 | 282.0000 | 470.0000
158 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗B#7、#8机组 | 282.0000 | 470.0000
159 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗#1、#2机组 | 145.0000 | 180.0000
160 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗#3、#4机组 | 145.0000 | 180.0000
161 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#4、#7机组 | 270.0000 | 460.0000
162 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#5、#8机组 | 270.0000 | 460.0000
163 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#6、#9机组 | 270.0000 | 460.0000
164 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#3机组 | 240.0000 | 390.0000
165 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#1机组 | 240.0000 | 390.0000
166 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#2机组 | 240.0000 | 390.0000
167 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#1机组 | 240.0000 | 390.0000
168 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#2机组 | 240.0000 | 390.0000
169 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#3机组 | 240.0000 | 390.0000
170 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#1机组 | 240.0000 | 390.0000
171 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#2机组 | 240.0000 | 390.0000
172 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#3机组 | 240.0000 | 390.0000
173 | 深圳南天电力有限公司 | 美视B#5、#6机组 | 173.1800 | 243.0000
174 | 深圳南天电力有限公司 | 美视#9、#10机组 | 168.0000 | 260.0000
175 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 展能#1机组 | 230.0000 | 390.0000
176 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 展能#2机组 | 230.0000 | 390.0000
177 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 桔乡#1、#2机组 | 270.0000 | 409.0000
178 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 桔乡#3、#4机组 | 270.0000 | 409.0000
179 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#1、#2机组 | 270.0000 | 453.0000
180 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#3、#4机组 | 270.0000 | 453.0000
181 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 禄村#1、#2机组 | 260.0000 | 447.0000
182 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 禄村#3、#4机组 | 260.0000 | 447.0000
183 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#1、#2机组 | 270.0000 | 460.0000
184 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#3、#4机组 | 270.0000 | 460.0000
185 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#5、#6机组 | 270.0000 | 460.0000
186 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾#4、#5机组 | 140.0000 | 180.0000
187 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾#6、#7机组 | 140.0000 | 180.0000
188 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#8、#9机组 | 300.0000 | 498.2200
189 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#10、#11机组 | 300.0000 | 498.2200
190 | 国电中山燃气发电有限公司 | 民众#1、#2机组 | 202.0000 | 269.0000
191 | 国电中山燃气发电有限公司 | 民众#3、#4机组 | 202.0000 | 269.0000
192 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#4、#5机组 | 140.0000 | 180.0000
193 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#6、#7机组 | 140.0000 | 180.0000
194 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#1、#2机组 | 141.3800 | 183.4000
195 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#3、#4机组 | 141.3300 | 183.4000
196 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#10、#11机组 | 145.7100 | 183.4000
197 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达#1、#3机组 | 140.0000 | 180.0000
198 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达#2、#4机组 | 140.0000 | 180.0000
199 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#5机组 | 295.0000 | 491.0000
200 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#6机组 | 295.0000 | 491.0000
201 | 东莞虎门电厂 | 虎门#3、#7机组 | 140.0000 | 180.0000
202 | 中海油深圳电力有限公司 | 福华德#6、#7机组 | 146.5900 | 180.0000
203 | 中海油深圳电力有限公司 | 福华德#8、#9机组 | 147.1300 | 180.0000
204 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#1、#2机组 | 140.0000 | 180.0000
205 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#3、#4机组 | 140.0000 | 180.0000
206 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#5机组 | 285.0000 | 475.0000
207 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#6机组 | 285.0000 | 475.0000
208 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#5、#6机组 | 142.2600 | 183.4000
209 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#7、#8机组 | 141.3100 | 183.4000
210 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#9、#10机组 | 274.0000 | 497.6000
211 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#11、#12机组 | 274.0000 | 497.6000
212 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 立沙岛#1、#2机组 | 145.0000 | 180.0000
213 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 立沙岛#3、#4机组 | 145.0000 | 180.0000
214 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#1、#2机组 | 402.0000 | 669.3000
215 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#3、#4机组 | 402.0000 | 669.3000
216 | 广东华电清远能源有限公司 | 玖茗#1、#2机组 | 270.0000 | 501.6000
217 | 广东华电清远能源有限公司 | 玖茗#3、#4机组 | 270.0000 | 501.6000
218 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#1、#2机组 | 270.0000 | 472.5000
219 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#3、#4机组 | 270.0000 | 472.5000
220 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#5、#6机组 | 270.0000 | 498.4800
221 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#7、#8机组 | 270.0000 | 498.4800
222 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#1机组 | 270.0000 | 465.0000
223 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#2机组 | 270.0000 | 465.0000
224 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 蓝月#1、#2机组 | 270.0000 | 501.6000
225 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 蓝月#3、#4、#5机组 | 200.0000 | 424.6000
226 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 悦湾#1、#2机组 | 292.0000 | 496.6000
227 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 悦湾#3、#4机组 | 292.0000 | 486.6000
228 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 鳌围#1、#2机组 | 260.0000 | 490.4000
229 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 鳌围#3、#4机组 | 260.0000 | 490.4000
230 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 岭南#1、#2机组 | 276.0000 | 460.0000
231 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 岭南#3、#4机组 | 276.0000 | 460.0000
232 | 国家电投集团揭东能源有限公司 | 万新#1、#2机组 | 91.2000 | 114.0000
233 | 国家电投集团揭东能源有限公司 | 万新#3、#4机组 | 91.2000 | 114.0000
234 | 汕头华电发电有限公司 | 莲花峰#1机组 | 204.0000 | 680.0000
235 | 汕头华电发电有限公司 | 莲花峰#2机组 | 204.0000 | 680.0000
236 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 科然#1、#2机组 | 270.0000 | 500.6600
237 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 科然#3、#4机组 | 270.0000 | 500.6600
238 | 广东粤电大亚湾综合能源有限公司 | 煜阳#1、#3机组 | 280.0000 | 665.0000
239 | 广东粤电大亚湾综合能源有限公司 | 煜阳#2、#4机组 | 280.0000 | 665.0000
240 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 鼎安#1、#2机组 | 270.0000 | 487.0000
241 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 鼎安#3、#4机组 | 270.0000 | 487.0000
242 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 东恒#1、#2机组 | 270.0000 | 460.0000
243 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 东恒#3、#4机组 | 270.0000 | 460.0000
244 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#1机组 | 410.0000 | 828.0000
245 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#2机组 | 410.0000 | 828.0000
246 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#3机组 | 410.0000 | 828.0000
247 | 广州发展南沙电力有限公司 | 金珠#1机组 | 343.0000 | 687.0000
248 | 广州发展南沙电力有限公司 | 金珠#2机组 | 343.0000 | 687.0000
249 | 岭澳核电有限公司 | 岭澳#1机组 | 760.0000 | 990.0000
250 | 岭澳核电有限公司 | 岭澳#2机组 | 760.0000 | 990.0000
251 | 岭东核电有限公司 | 岭澳#3机组 | 833.0000 | 1086.0000
252 | 岭东核电有限公司 | 岭澳#4机组 | 833.0000 | 1086.0000
253 | 阳江核电有限公司 | 阳核#5机组 | 869.0000 | 1086.0000
254 | 阳江核电有限公司 | 阳核#6机组 | 869.0000 | 1086.0000
255 | 阳江核电有限公司 | 阳核#1机组 | 869.0000 | 1086.0000
256 | 阳江核电有限公司 | 阳核#2机组 | 869.0000 | 1086.0000
257 | 阳江核电有限公司 | 阳核#3机组 | 869.0000 | 1086.0000
258 | 阳江核电有限公司 | 阳核#4机组 | 869.0000 | 1086.0000
259 | 中广核阳江海上风力发电有限公司 | 珍珠湾海风场 | 0.0000 | 400.0000
260 | 华润电力风能(汕头)有限公司 | 云澳风电场 | 0.0000 | 29.2500
261 | 华润电力风能(惠来)有限公司 | 三清山风电场 | 0.0000 | 36.0000
262 | 广东华电前山风力发电有限公司 | 盐井风电场 | 0.0000 | 95.5000
263 | 广东华电前山风力发电有限公司 | 学田风电场 | 0.0000 | 49.5000
264 | 华电徐闻风电有限公司 | 华海风电场 | 0.0000 | 99.0000
265 | 华电徐闻风电有限公司 | 三阳风电场 | 0.0000 | 99.0000
266 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 风桥风电场 | 0.0000 | 49.5000
267 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 凤山风电场 | 0.0000 | 49.5000
268 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 盈和A海风场 | 0.0000 | 300.0000
269 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 盈和B海风场 | 0.0000 | 300.0000
270 | 国家电投集团雷州新能源发电有限公司 | 井仔风电场 | 0.0000 | 100.0000
271 | 广东粤电阳西双鱼新能源有限公司 | 燕子岭光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
272 | 广东粤电阳西新能源有限公司 | 农垦光伏电站 | 0.0000 | 96.2820
273 | 广东粤电阳西新能源有限公司 | 元岭光伏电站 | 0.0000 | 157.9780
274 | 华能汕头风力发电有限公司 | 青澳风电场 | 0.0000 | 45.0500
275 | 华能汕尾风力发电有限公司 | 上坪石风电场 | 0.0000 | 99.0000
276 | 华能阳江风力发电有限公司 | 雷平风电场 | 0.0000 | 178.5000
277 | 华能湛江风力发电有限公司 | 南三风电场 | 0.0000 | 49.5000
278 | 华能湛江风力发电有限公司 | 红卫风电场 | 0.0000 | 49.5000
279 | 国电电力广东新能源开发有限公司雷州分公司 | 沟口风电场 | 0.0000 | 49.5000
280 | 广东粤电湛江风力发电有限公司 | 洋前风电场 | 0.0000 | 49.5000
281 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 友好风电场 | 0.0000 | 49.5000
282 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北A海风场 | 0.0000 | 198.0000
283 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北B海风场 | 0.0000 | 200.0000
284 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北C海风场 | 0.0000 | 203.5000
285 | 广东粤电雷州风力发电有限公司 | 红心楼风电场 | 0.0000 | 49.5000
286 | 广东粤能风电有限公司 | 灯楼角风电场 | 0.0000 | 49.5000
287 | 广东广业南华新能源有限公司 | 五兔山风电场 | 0.0000 | 49.5000
288 | 广东粤电珠海海上风电有限公司 | 璧青湾海风场 | 0.0000 | 300.0000
289 | 国电阳江海陵岛风力发电有限公司 | 鹅岭风电场 | 0.0000 | 25.7400
290 | 阳春市相电新能源有限公司 | 龙悦风电 | 0.0000 | 96.0000
291 | 华润新能源（龙门）有限公司 | 龙华风电场 | 0.0000 | 81.7000
292 | 华润新能源（清远佛冈）有限公司 | 泉涌风电 | 0.0000 | 47.0000
293 | 华润新能源（清远佛冈）有限公司 | 润塘风电场 | 0.0000 | 99.8000
294 | 华润风电（雷州）有限公司 | 华兴风电场 | 0.0000 | 99.8000
295 | 华润风电（徐闻）有限公司 | 福来风电场 | 0.0000 | 100.0000
296 | 华润风电（新丰）有限公司 | 金竹风电场 | 0.0000 | 49.5000
297 | 华润新能源（连州）风能有限公司 | 龙坪风电 | 0.0000 | 45.0000
298 | 华润电力风能（汕头潮南）有限公司 | 龙岭风电场 | 0.0000 | 46.8500
299 | 华润电力风能（汕头潮南）有限公司 | 后坪风电场 | 0.0000 | 99.0000
300 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡沙海风场 | 0.0000 | 396.7500
301 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡阳A海风场 | 0.0000 | 399.9000
302 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡阳B海风场 | 0.0000 | 902.2000
303 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 海路海风场 | 0.0000 | 1000.0000
304 | 韶关市南雄粤风新能源有限公司 | 沙前风电场 | 0.0000 | 49.9000
305 | 翁源县赣丰新能源有限公司 | 藤山风电场 | 0.0000 | 49.8000
306 | 广东粤电阳江海上风电有限公司 | 尚洋湾海风场 | 0.0000 | 300.0000
307 | 中广核新能源（惠州）有限公司 | 彩石滩海风场 | 0.0000 | 250.0000
308 | 中广核新能源（惠州）有限公司 | 彩石滩B海风场 | 0.0000 | 750.0000
309 | 中广核汕尾新能源有限公司 | 澎湃A海风场 | 0.0000 | 500.0000
310 | 中广核汕尾新能源有限公司 | 澎湃B海风场 | 0.0000 | 400.0000
311 | 广东粤电德庆新能源有限公司 | 玄龙光伏电站 | 0.0000 | 160.0000
312 | 韶关曲江粤电新能源有限公司 | 乐高光伏电站 | 0.0000 | 59.9000
313 | 广东粤电徐闻新能源有限公司 | 友好光伏电站 | 0.0000 | 550.0000
314 | 韶关广发光伏发电有限公司 | 武江光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
315 | 阳春市招联绿辉光伏发电有限公司 | 招联光伏发电站 | 0.0000 | 75.0000
316 | 兴宁阳星太阳能发电有限公司 | 阳星光伏 | 0.0000 | 200.0000
317 | 乐昌市金扬新能源发电有限公司 | 金扬光伏电站 | 0.0000 | 67.0480
318 | 广东惠博新能源有限公司 | 富地岭光伏电厂 | 0.0000 | 100.0000
319 | 广东惠博新能源有限公司 | 新博光伏电厂 | 0.0000 | 100.0000
320 | 广东惠博新能源有限公司 | 和睦光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
321 | 广东惠博新能源有限公司 | 公子岭光伏电站 | 0.0000 | 400.0000
322 | 遂溪县粤水电能源有限公司 | 官田光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
323 | 阳春市巨阳新能源发电有限公司 | 阳春巨阳光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
324 | 广东江门恒光新能源有限公司 | 华侨光伏A站 | 0.0000 | 200.0000
325 | 阳江市核祥新能源有限公司 | 核润光伏发电站 | 0.0000 | 50.0000
326 | 广东惠汝新能源有限公司 | 塱湖光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
327 | 广东葵潭新能源有限公司 | 栗源光伏电站 | 0.0000 | 500.0000
328 | 广东深科新能源有限公司 | 洋光光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
329 | 广东华电南雄新能源有限公司 | 园岭光伏电站 | 0.0000 | 130.0000
330 | 廉江通威渔光科技有限公司 | 通深光伏电厂 | 0.0000 | 120.0000
331 | 连州穗发光伏有限公司 | 星子光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
332 | 广东华电乐昌新能源有限公司 | 华峰风电场 | 0.0000 | 55.0000
333 | 广东华电乐昌新能源有限公司 | 华山风电场 | 0.0000 | 45.0000
334 | 韶关华舜能源有限公司 | 华新光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
335 | 中广核新能源（陆丰）有限公司 | 新丰光伏电站 | 0.0000 | 240.0000
336 | 罗定市粤澳华融能源科技有限公司 | 粤澳光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
337 | 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 华侨光伏B站 | 0.0000 | 300.0000
338 | 湛江穗发光伏有限公司 | 泉井光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
339 | 江门广发渔业光伏有限公司 | 茭一光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
340 | 广东清远华电发电有限公司 | 星光光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
341 | 佛山广能新能源有限公司 | 椿萱光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
342 | 通威渔光一体科技（江门）有限公司 | 冲口光伏B站 | 0.0000 | 87.2400
343 | 华能（潮州潮安）新能源有限责任公司 | 华归光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
344 | 佛冈汇能能源有限公司 | 水头光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
345 | 阳山中核能源有限公司 | 小江光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
346 | 华润（清远）太阳能发电有限公司 | 旭阳光伏电站 | 0.0000 | 99.8750
347 | 华润光伏发电（清远）有限公司 | 中兴光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
348 | 华润新能源（肇庆）有限公司 | 润凤光伏电站 | 0.0000 | 87.5000
349 | 广东绿林新能源有限公司 | 绿林光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
350 | 开平市睿得新能源有限公司 | 信开光伏电站 | 0.0000 | 84.0000
351 | 台山市鑫昊新能源有限公司 | 冲口光伏A站 | 0.0000 | 150.0000
352 | 湛江市全润新能源有限公司 | 全润光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
353 | 乐昌穗发新能源有限公司 | 长来光伏电站 | 0.0000 | 59.3750
354 | 乐昌穗发新能源有限公司 | 云岩光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
355 | 大唐（仁化）新能源有限公司 | 格顶光伏电站 | 0.0000 | 59.7800
356 | 中能建（台山）新能源有限公司 | 华侨光伏C站 | 0.0000 | 78.0000
357 | 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司梅州分公司 | 宝湖储能电站 | -70.0000 | 70.0000
358 | 肇庆万里扬能源服务有限公司 | 万羚储能电站 | -100.0000 | 100.0000
359 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡安储能电站 | -30.0000 | 30.0000
360 | 西都(广东)电力投资有限公司 | 清城储能站 | -200.0000 | 200.0000
361 | 雷州投控能源发展有限公司 | 英利储能站 | -200.0000 | 200.0000
362 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
363 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#6机组（正向） | -300.0000 | 300.0000
364 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
365 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
366 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
367 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
368 | 中城大有新能源（佛山）有限公司 | 聚龙储能#1-20机组(正向) | -100.0000 | 100.0000
369 | 云浮粤水电能源有限公司 | 古郊储能电站#1机组(正向) | -100.0000 | 100.0000
370 | 深南电西湾能源（中山）有限责任公司 | 南朗储能站(正向) | -100.0000 | 100.0000
371 | 阳春市保力新能源科技有限公司 | 保春储能站#1机组(正向) | -150.0000 | 150.0000
372 | 中山新能智储科技有限公司 | 鑫智储能站(正向) | -100.0000 | 100.0000
373 | 广州新能智储新能源有限公司 | 协鑫储能站(正向) | -50.0000 | 50.0000
374 | 广东能源梅州新能源有限公司 | 中坪光伏电站 | 0.0000 | 400.0000
375 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#1机组 | 320.0000 | 666.6000
376 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#2机组 | 320.0000 | 666.6000
377 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#3机组 | 320.0000 | 666.6000
378 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#4机组 | 400.0000 | 669.6500
379 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#5机组 | 400.0000 | 669.6500
380 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 华海#1、#2机组 | 89.3000 | 119.0900
381 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 华海#3、#4机组 | 89.3000 | 119.0900
382 | 中节能（阳江）风力发电有限公司 | 融星海风场 | 0.0000 | 300.0000
383 | 大唐汕头新能源有限公司 | 勒门海风场 | 0.0000 | 245.0000
384 | 大唐汕头新能源有限公司 | 勒门B海风场 | 0.0000 | 354.0000
385 | 广东华电福新阳江海上风电有限公司 | 菩堤海风场 | 0.0000 | 500.0000
386 | 华能（汕头金平）新能源有限责任公司 | 鮀莲光伏电站 | 0.0000 | 88.0000
387 | 四会鑫旭新能源开发有限公司 | 下茆光伏电站 | 0.0000 | 163.9200
388 | 中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司 | 玄武A海风场 | 0.0000 | 198.0000
389 | 中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司 | 玄武B海风场 | 0.0000 | 302.0000
390 | 仁化县金泽新能源发电有限公司 | 金泽光伏电站 | 0.0000 | 244.5000
391 | 揭阳慈航风电有限公司 | 慈航B海风场 | 0.0000 | 502.0000
392 | 揭阳前詹风电有限公司 | 慈航A海风场（前詹） | 0.0000 | 406.5000
393 | 阳江市晶步科技有限公司 | 晶红光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
394 | 阳江明阳海上风电开发有限公司 | 蕴阳海风场 | 0.0000 | 300.0000
395 | 肇庆市莱特斯新能源有限公司 | 京能光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
396 | 连州市中曼新能源有限公司 | 中曼光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
397 | 连州市海得新能源开发有限公司 | 高山光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
398 | 阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司 | 蕴华海风场 | 0.0000 | 500.0000
399 | 阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司 | 蕴成海风场 | 0.0000 | 16.6000
400 | 广东能源青洲海上风电有限公司 | 合和海风场 | 0.0000 | 1000.0000
401 | 华能广东汕头海上风电有限责任公司 | 广澳海风场 | 0.0000 | 594.0000
402 | 廉江航能新能源有限公司 | 平坡光伏电站 | 0.0000 | 90.0000
403 | 廉江粤风新能源有限公司 | 华丰光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
404 | 廉江粤风新能源有限公司 | 东升光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
405 | 始兴县泽洋新能源发电有限公司 | 泽洋光伏电站 | 0.0000 | 25.2800
406 | 大唐（郁南）新能源有限责任公司 | 龙塘光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
407 | 珠海粤风新能源有限公司 | 金灶光伏电站 | 0.0000 | 220.1600
408 | 广东耀胜新能源有限公司 | 长沙光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
409 | 中能建投（阳江）新能源有限公司 | 红旗光伏电站 | 0.0000 | 296.7000
410 | 惠东赛蓝新能源有限公司 | 江赛光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
411 | 华电（四会）新能源有限公司 | 龙口光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
412 | 梅州市粤智新能源科技有限公司 | 龙中光伏电站 | 0.0000 | 70.0000
413 | 梅州市粤智新能源科技有限公司 | 华阁光伏电站 | 0.0000 | 57.0000
414 | 阳春核润新能源有限公司 | 110千伏白山光伏发电站 | 0.0000 | 100.0000
415 | 广东韶关粤电力新能源有限公司 | 粤江光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
416 | 阳春文惠新能源科技有限公司 | 文惠光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
417 | 湛江海上风力发电有限公司 | 致远海风场 | 0.0000 | 300.0000
418 | 东亚电力（阳江）有限公司 | 陵湾#1、#2机组 | 88.0000 | 120.0000
419 | 东亚电力（阳江）有限公司 | 陵湾#3、#4机组 | 88.0000 | 120.0000
420 | 广东华电惠州能源有限公司 | 红花湖#1、#2机组 | 321.0300 | 535.0500
421 | 广东华电惠州能源有限公司 | 红花湖#3、#4机组 | 321.0300 | 535.0500
422 | 大唐惠州热电有限责任公司 | 唐惠#1、#2机组 | 252.0000 | 502.4700
423 | 大唐惠州热电有限责任公司 | 唐惠#3、#4机组 | 252.0000 | 502.4700
424 | 湛江京信发电有限公司 | 东海#1机组 | 210.0000 | 600.0000
425 | 湛江京信发电有限公司 | 东海#2机组 | 210.0000 | 600.0000
426 | 罗定绿能农业科技有限公司 | 榃泽迳光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
427 | 华润（肇庆）太阳能发电有限公司 | 润集光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
428 | 阳山县阳合新能源发电有限公司 | 源埠光伏电站#1机组 | 0.0000 | 90.0000
429 | 汕头市光耀新能源有限公司 | 恒和光伏电站#3发电机 | 0.0000 | 112.5000
430 | 汕头恒鹏新能源有限公司 | 陇田光伏电站1#、#2号机组 | 0.0000 | 300.0000
431 | 中能建投金龙山风电（南雄）有限公司 | 迎龙风电场 | 0.0000 | 49.8000
432 | 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 | 埕头风电场 | 0.0000 | 40.0000
433 | 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 | 石子岭风电场 | 0.0000 | 120.0000
434 | 南澳县南亚新能源技术开发有限公司 | 南亚风电场 | 0.0000 | 33.0000
435 | 信创新能源（廉江）有限公司 | 信板光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
436 | 大唐广宁新能源有限公司 | 洲仔风电场 | 0.0000 | 99.8000
437 | 陆丰市明大新能源科技有限公司 | 明大光伏电站 | 0.0000 | 74.0000
438 | 东源天华阳光新能源电力有限公司 | 天华光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
439 | 惠州市永景新能源科技有限公司 | 柳林光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
440 | 徐闻京能新能源有限公司 | 湛江京能光伏电站 | 0.0000 | 110.0000
441 | 中能建投（怀集）新能源有限公司 | 谭英光伏电站 | 0.0000 | 150.0000
442 | 阳江华晶绿色能源科技有限公司 | 华晶光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
443 | 广东鹏泰新能源有限公司 | 110千伏东联光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
444 | 徐闻县粤水电能源有限公司 | 鲤鱼潭光伏电站 | 0.0000 | 90.0000
445 | 徐闻爱康电力开发有限公司 | 爱康光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
446 | 国粤惠州电力有限公司 | 剑潭光伏电站 | 0.0000 | 12.0000
447 | 中电建（阳江）新能源开发有限公司 | 岭南风电场 | 0.0000 | 99.0000
448 | 阳江鑫业绿色能源科技有限公司 | 鑫业光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
449 | 雷州市亚玛顿新能源有限公司 | 马留光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
450 | 深能（湛江）新能源有限公司 | 深能光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
451 | 雷州协鑫光伏电力有限公司 | 湛江协鑫光伏电站 | 0.0000 | 30.0000
452 | 阳江华宇绿色能源科技有限公司 | 华宇光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
453 | 中航申新风力发电有限公司 | 仕礼岭风电场 | 0.0000 | 146.3000
454 | 徐闻县晶科电力有限公司 | 迈胜光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
455 | 徐闻县衍鑫能源投资有限公司 | 峙头光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
456 | 遂溪县欣业光伏电力有限公司 | 欣业光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
457 | 阳江思瑞特农业科技有限公司 | 思瑞光伏电站 | 0.0000 | 30.0000
458 | 南能遂溪风电有限公司 | 乐丰风电场 | 0.0000 | 100.0000
459 | 阳春市光晏光伏发电有限公司 | 光晏光伏电站 | 0.0000 | 75.0000
460 | 中航粤海风力发电有限公司 | 大牛岭风电场 | 0.0000 | 99.8000
461 | 遂溪协鑫光伏电力有限公司 | 江洪光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
462 | 雷州市晶科电力有限公司 | 溪南光伏电站 | 0.0000 | 60.0000
463 | 湛江市阳旭新能源有限公司 | 坡尾光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
464 | 湛江市阳泽新能源有限公司 | 上阁垌光伏电站 | 0.0000 | 180.0000
465 | 廉江市坤阳新能源科技有限公司 | 象路光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
466 | 广东峡能新能源科技有限公司 | 峡能光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
467 | 国华(汕尾)风电有限公司 | 红海湾风电场 | 0.0000 | 16.0000
468 | 阳山县阳拱新能源科技有限公司 | 阳辉光伏电站 | 0.0000 | 43.0000

## 储能机组指定模式清单(2025-10-29)
序号 | 运行日 | 电厂名 | 机组名称 | 报价模式