## 负荷预测信息(2025-12-09)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 统调负荷(MW) | 88490 | 97595 | 96740 | 94695 | 93040 | 91570 | 90005 | 88940 | 87795 | 87305 | 86200 | 85605 | 84515 | 83900 | 83255 | 82425 | 82140 | 81325 | 80980 | 80500 | 80810 | 81295 | 81715 | 82685 | 83975 | 85975 | 87690 | 89900 | 91425 | 93030 | 93925 | 94655 | 97350 | 100770 | 102210 | 102730 | 102925 | 102940 | 102840 | 101900 | 100940 | 97980 | 97365 | 96970 | 95595 | 95295 | 92950 | 90575 | 85155 | 87800 | 87780 | 87165 | 87030 | 88835 | 91685 | 95965 | 95790 | 94310 | 95560 | 96160 | 97590 | 98215 | 100165 | 102125 | 105030 | 106880 | 109095 | 110935 | 112075 | 113185 | 111485 | 112265 | 113655 | 114945 | 115465 | 115880 | 115020 | 118000 | 117525 | 116790 | 114475 | 114500 | 113845 | 113350 | 111830 | 110345 | 108965 | 107385 | 105145 | 102450 | 100680 | 98235 | 95665 | 93105 | 90540 | 88410
预测 | 省内A类电源(MW) | 23051.7 | 24078.5 | 23830.4 | 23565.4 | 23289.9 | 22932 | 22564 | 22612.7 | 22356.1 | 21373.5 | 21430.9 | 20787.5 | 20772.2 | 20837.3 | 20912.1 | 20684.3 | 20142 | 20208.8 | 20289.7 | 20346 | 20385.2 | 20678.5 | 20731.4 | 21382.8 | 21178.4 | 21828.2 | 22835.1 | 23667.2 | 24827.5 | 25981.9 | 26204.6 | 26821.7 | 27846.3 | 29392.7 | 29761.3 | 30268.5 | 31015.8 | 32007.5 | 32898.6 | 33136 | 33005.7 | 33516.9 | 33137 | 33273.3 | 32881.7 | 32813.2 | 31467.7 | 30064 | 29819.5 | 28881.3 | 28758.5 | 28565 | 28683.1 | 29529.6 | 29989.6 | 30789.4 | 30773.6 | 30334 | 29938.7 | 29508.8 | 29148.3 | 28777.5 | 28604 | 28151.7 | 28274.8 | 28061.2 | 28216.5 | 28456.5 | 29335.8 | 29092.4 | 29417.2 | 28941.9 | 29063.2 | 29501.9 | 29565.9 | 30279.4 | 30940 | 31042.3 | 31091.2 | 31200.2 | 30785.5 | 30865.8 | 30643.5 | 30555.3 | 29315 | 28638.8 | 27639.3 | 27345.7 | 26961.7 | 26078 | 25344.5 | 25334.3 | 25324.1 | 25322.7 | 24590.2 | 23360.6
预测 | 省内B类电源(MW) | 49622.723 | 57706.923 | 57121.823 | 55356.823 | 54352.17 | 53251.87 | 52052.87 | 50949.17 | 50072.77 | 50563.57 | 49413.97 | 49463.57 | 48749.491 | 48021.391 | 47308.591 | 46705.391 | 46953.418 | 46071.618 | 45630.718 | 45093.418 | 45345.47 | 45539.37 | 45913.27 | 46233.07 | 47300.828 | 48628.828 | 49327.128 | 50696.028 | 49948.079 | 50130.479 | 50542.779 | 50354.679 | 50274.61 | 51938.21 | 52525.41 | 52028.41 | 49544.482 | 47974.782 | 46445.682 | 44780.282 | 42809.948 | 38982.948 | 38386.648 | 37539.548 | 34939.508 | 34524.008 | 33388.508 | 32335.208 | 31330.955 | 34934.955 | 35071.955 | 34733.455 | 34947.388 | 36096.888 | 38710.688 | 42454.888 | 40469.559 | 39820.359 | 41996.659 | 43458.559 | 45764.945 | 47251.745 | 49872.245 | 52786.345 | 55367.429 | 57890.029 | 60427.729 | 62441.729 | 62056.496 | 63653.896 | 61773.096 | 63155.396 | 63837.138 | 64680.438 | 65111.438 | 64800.938 | 63413.265 | 66283.565 | 65725.065 | 64873.665 | 64555.322 | 64481.822 | 64047.322 | 63642.522 | 64551.768 | 63715.968 | 63333.468 | 62052.068 | 61239.572 | 59491.272 | 58472.772 | 56090.172 | 54513.168 | 52053.568 | 50242.468 | 49377.868
预测 | 地方电源出力(MW) | 5321 | 5315 | 5293 | 5278 | 5269 | 5257 | 5259 | 5249 | 5237 | 5239 | 5226 | 5225 | 5230 | 5278 | 5271 | 5272 | 5266 | 5266 | 5281 | 5282 | 5270 | 5268 | 5261 | 5260 | 5275 | 5297 | 5307 | 5316 | 5466 | 5734 | 5994 | 6295 | 6693 | 7203 | 7687 | 8197 | 8716 | 9309 | 9847 | 10335 | 10779 | 11135 | 11496 | 11812 | 12052 | 12236 | 12372 | 12454 | 12473 | 12452 | 12418 | 12335 | 12205 | 12014 | 11790 | 11526 | 11232 | 10841 | 10310 | 9878 | 9412 | 8921 | 8424 | 7922 | 7421 | 6962 | 6484 | 6070 | 5749 | 5505 | 5361 | 5234 | 5211 | 5219 | 5244 | 5256 | 5259 | 5266 | 5301 | 5308 | 5317 | 5335 | 5337 | 5335 | 5326 | 5353 | 5355 | 5350 | 5323 | 5260 | 5242 | 5190 | 5074 | 4975 | 4954 | 4918
预测 | 西电东送电力(MW) | 11764.947 | 11764.947 | 11764.947 | 11764.947 | 11399.3 | 11399.3 | 11399.3 | 11399.3 | 11399.3 | 11399.3 | 11399.3 | 11399.3 | 11033.479 | 11033.479 | 11033.479 | 11033.479 | 11048.752 | 11048.752 | 11048.752 | 11048.752 | 11079.3 | 11079.3 | 11079.3 | 11079.3 | 11490.942 | 11490.942 | 11490.942 | 11490.942 | 12453.791 | 12453.791 | 12453.791 | 12453.791 | 13806.26 | 13806.26 | 13806.26 | 13806.26 | 15218.888 | 15218.888 | 15218.888 | 15218.888 | 15915.322 | 15915.322 | 15915.322 | 15915.322 | 17291.962 | 17291.962 | 17291.962 | 17291.962 | 13101.715 | 13101.715 | 13101.715 | 13101.715 | 12764.682 | 12764.682 | 12764.682 | 12764.682 | 14884.811 | 14884.811 | 14884.811 | 14884.811 | 14834.925 | 14834.925 | 14834.925 | 14834.925 | 15536.941 | 15536.941 | 15536.941 | 15536.941 | 16503.874 | 16503.874 | 16503.874 | 16503.874 | 17114.032 | 17114.032 | 17114.032 | 17114.032 | 16978.105 | 16978.105 | 16978.105 | 16978.105 | 15387.348 | 15387.348 | 15387.348 | 15387.348 | 14207.402 | 14207.402 | 14207.402 | 14207.402 | 13190.898 | 13190.898 | 13190.898 | 13190.898 | 12323.902 | 12323.902 | 12323.902 | 12323.902
预测 | 粤港联络线(MW) | -1270.37 | -1270.37 | -1270.17 | -1270.17 | -1270.37 | -1270.17 | -1270.17 | -1270.17 | -1270.17 | -1270.37 | -1270.17 | -1270.37 | -1270.17 | -1270.17 | -1270.17 | -1270.17 | -1270.17 | -1270.17 | -1270.17 | -1270.17 | -1269.97 | -1270.17 | -1269.97 | -1270.17 | -1270.17 | -1269.97 | -1270.17 | -1270.17 | -1270.37 | -1270.17 | -1270.17 | -1270.17 | -1270.17 | -1570.17 | -1569.97 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1569.97 | -1570.17 | -1569.97 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1569.97 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1569.97 | -1569.97 | -1569.97 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1569.97 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.37 | -1570.37 | -1570.37 | -1570.37 | -1570.37 | -1569.97 | -1570.37 | -1569.97 | -1570.17 | -1569.97 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.37 | -1570.17 | -1570.17 | -1570.57 | -1570.37

## 地方电预测信息(2025-12-09)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 风电(MW) | 869 | 873 | 865 | 857 | 853 | 850 | 848 | 845 | 843 | 839 | 838 | 837 | 835 | 828 | 825 | 823 | 821 | 818 | 815 | 811 | 805 | 800 | 795 | 791 | 786 | 782 | 775 | 767 | 760 | 745 | 727 | 709 | 691 | 670 | 644 | 620 | 595 | 569 | 541 | 514 | 489 | 466 | 447 | 429 | 410 | 391 | 374 | 357 | 340 | 324 | 310 | 297 | 285 | 277 | 268 | 260 | 252 | 248 | 246 | 243 | 242 | 243 | 246 | 250 | 255 | 263 | 272 | 282 | 292 | 302 | 313 | 326 | 339 | 351 | 364 | 377 | 388 | 399 | 408 | 419 | 431 | 438 | 442 | 447 | 452 | 456 | 458 | 460 | 462 | 462 | 462 | 462 | 461 | 457 | 451 | 445
预测 | 光伏(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 58 | 129 | 241 | 387 | 539 | 696 | 861 | 1031 | 1194 | 1349 | 1503 | 1642 | 1778 | 1911 | 2033 | 2131 | 2209 | 2275 | 2313 | 2339 | 2349 | 2345 | 2331 | 2308 | 2265 | 2203 | 2128 | 2041 | 1937 | 1811 | 1666 | 1522 | 1381 | 1235 | 1086 | 925 | 768 | 609 | 447 | 295 | 161 | 79 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预测 | 火电(MW) | 3688 | 3689 | 3690 | 3690 | 3689 | 3691 | 3690 | 3691 | 3690 | 3690 | 3690 | 3688 | 3688 | 3687 | 3687 | 3689 | 3689 | 3687 | 3689 | 3689 | 3688 | 3691 | 3691 | 3692 | 3718 | 3747 | 3766 | 3777 | 3778 | 3784 | 3788 | 3767 | 3763 | 3768 | 3776 | 3790 | 3791 | 3829 | 3870 | 3879 | 3875 | 3874 | 3870 | 3871 | 3869 | 3887 | 3886 | 3889 | 3881 | 3882 | 3882 | 3880 | 3881 | 3880 | 3879 | 3878 | 3878 | 3838 | 3674 | 3673 | 3671 | 3672 | 3675 | 3673 | 3671 | 3672 | 3672 | 3670 | 3677 | 3679 | 3679 | 3679 | 3682 | 3683 | 3685 | 3682 | 3681 | 3681 | 3689 | 3690 | 3689 | 3691 | 3689 | 3688 | 3680 | 3674 | 3676 | 3676 | 3675 | 3677 | 3679 | 3680 | 3679 | 3680 | 3681 | 3669
预测 | 水电(MW) | 764 | 753 | 739 | 732 | 727 | 716 | 721 | 713 | 704 | 710 | 698 | 701 | 707 | 763 | 759 | 761 | 757 | 761 | 777 | 782 | 777 | 777 | 775 | 777 | 771 | 768 | 765 | 768 | 817 | 922 | 950 | 971 | 993 | 1073 | 1096 | 1122 | 1154 | 1209 | 1216 | 1244 | 1298 | 1294 | 1324 | 1351 | 1365 | 1360 | 1368 | 1378 | 1391 | 1384 | 1405 | 1416 | 1413 | 1393 | 1385 | 1373 | 1364 | 1336 | 1336 | 1317 | 1297 | 1279 | 1269 | 1249 | 1234 | 1257 | 1242 | 1240 | 1238 | 1229 | 1230 | 1199 | 1186 | 1184 | 1195 | 1197 | 1190 | 1186 | 1203 | 1200 | 1196 | 1206 | 1205 | 1199 | 1194 | 1224 | 1221 | 1214 | 1186 | 1121 | 1101 | 1048 | 934 | 838 | 822 | 804

## 发电总出力预测信息(2025-12-09)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
发电总出力(MW) | 73581 | 81317 | 80835 | 79369 | 77917 | 76522 | 75219 | 74194 | 72314 | 72010 | 71245 | 69859 | 68728 | 68271 | 67552 | 66342 | 65787 | 65207 | 64632 | 64511 | 63940 | 64280 | 64345 | 65554 | 66740 | 68910 | 70914 | 73253 | 75055 | 77605 | 78018 | 78829 | 81568 | 84879 | 86111 | 86089 | 86528 | 86765 | 86462 | 85763 | 85120 | 82352 | 80898 | 80115 | 78093 | 77316 | 74933 | 72528 | 67202 | 69509 | 69728 | 69252 | 69159 | 70707 | 73276 | 77275 | 77092 | 75241 | 76893 | 76934 | 78576 | 79341 | 82018 | 84389 | 87207 | 89535 | 92974 | 94976 | 95499 | 95802 | 95011 | 95334 | 96616 | 96799 | 97114 | 97738 | 97792 | 98458 | 98302 | 98279 | 97901 | 98257 | 97716 | 97727 | 96954 | 95888 | 95260 | 93606 | 92361 | 89649 | 87846 | 85255 | 82615 | 79403 | 75669 | 73016

## 现货新能源总出力(2025-12-09)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
D日(MW) | 6384.1600 | 6180.9900 | 6232.7300 | 6287.8400 | 6332.3000 | 6384.5000 | 6431.4200 | 6480.0800 | 6543.5600 | 6600.8700 | 6658.3200 | 6724.8300 | 7009.6000 | 7074.8300 | 7149.5200 | 7225.7000 | 7325.4300 | 7392.1700 | 7473.1200 | 7529.4200 | 7568.5800 | 7861.9200 | 7914.8500 | 7966.1800 | 7761.8300 | 7786.2700 | 7803.3300 | 7831.7500 | 7887.4100 | 8044.7600 | 8263.9700 | 8577.5300 | 8988.7400 | 9516.1200 | 9884.6300 | 10392.4000 | 10889.7000 | 11367.1000 | 11802.8000 | 12225.5000 | 12805.5000 | 13120.9000 | 13370.7000 | 13557.3000 | 13754.8000 | 13816.2000 | 13840.8000 | 13814.2000 | 13700.9000 | 13552.9000 | 13439.4000 | 13257.1000 | 13084.2000 | 12831.4000 | 12519.1000 | 12213.5000 | 11918.7000 | 11563.0000 | 11178.3000 | 10757.2000 | 10142.9000 | 9697.3000 | 9223.6000 | 8724.8200 | 8179.6900 | 7646.0400 | 7171.9000 | 6715.2500 | 6258.0200 | 5975.1300 | 5757.3700 | 5680.1000 | 5716.0600 | 5782.2700 | 5847.3100 | 5911.6100 | 6174.7700 | 6225.8000 | 6274.8200 | 6314.2300 | 6150.2600 | 6178.3700 | 6206.2100 | 6189.8100 | 6196.6700 | 6193.8600 | 6194.7000 | 6200.1500 | 6134.4000 | 6121.1400 | 6109.8800 | 6099.3800 | 6087.5200 | 6088.3800 | 6092.7600 | 6093.3900
D+1日(MW) | 6313.3800 | 6176.5400 | 6178.7600 | 6181.9100 | 6184.7200 | 6190.5900 | 6201.3100 | 6218.9200 | 6259.3200 | 6288.4900 | 6323.6900 | 6366.8500 | 6419.6600 | 6480.7100 | 6549.9400 | 6622.5600 | 6697.2100 | 6768.2700 | 6837.7900 | 6904.4900 | 6969.0200 | 7022.2700 | 7068.6000 | 7108.5300 | 7140.9800 | 7160.9200 | 7196.4600 | 7210.9800 | 7240.6800 | 7304.6600 | 7431.7600 | 7598.8200 | 7778.6700 | 7970.9100 | 8182.2400 | 8409.8100 | 8638.6900 | 8860.6700 | 9061.9800 | 9258.4600 | 9434.9600 | 9586.4100 | 9728.7600 | 9843.9000 | 9935.8400 | 9996.2000 | 10023.9000 | 10002.6000 | 9948.8000 | 9864.3000 | 9746.1300 | 9577.5900 | 9403.0000 | 9203.2200 | 8982.5000 | 8722.3800 | 8435.0400 | 8132.2100 | 7817.6500 | 7497.3200 | 7177.6700 | 6858.8700 | 6532.8800 | 6201.3400 | 5878.6900 | 5562.7700 | 5265.1100 | 4979.3800 | 4710.7200 | 4486.6700 | 4335.9500 | 4214.3000 | 4159.8500 | 4126.9400 | 4100.3500 | 4074.1400 | 4046.5200 | 4019.8100 | 3991.8200 | 3960.8800 | 3927.0100 | 3890.5400 | 3850.9000 | 3808.5100 | 3762.6200 | 3712.2700 | 3659.2400 | 3609.3200 | 3561.3400 | 3514.6000 | 3469.1100 | 3426.4100 | 3384.8100 | 3348.1900 | 3313.1700 | 3276.2000
D+2日(MW) | 3243.4500 | 3237.2900 | 3208.2500 | 3178.4800 | 3148.6000 | 3123.9800 | 3103.8200 | 3087.0000 | 3073.4900 | 3067.1600 | 3063.1500 | 3060.6500 | 3061.2800 | 3066.8300 | 3076.4500 | 3086.5100 | 3096.4600 | 3108.1500 | 3122.0800 | 3136.5400 | 3152.3300 | 3168.7600 | 3184.7900 | 3200.0300 | 3214.7400 | 3230.3900 | 3246.9500 | 3267.4400 | 3308.7900 | 3422.3700 | 3584.7900 | 3819.9800 | 4086.0500 | 4367.3300 | 4692.8100 | 5034.9800 | 5374.1800 | 5693.8400 | 5997.8900 | 6284.6800 | 6573.0600 | 6835.4100 | 7084.6600 | 7298.7600 | 7479.7900 | 7627.1100 | 7732.7100 | 7792.2100 | 7814.0200 | 7796.9000 | 7755.2200 | 7680.7900 | 7581.0900 | 7460.6200 | 7318.1800 | 7129.1900 | 6918.2600 | 6695.2600 | 6446.0700 | 6174.1400 | 5887.0500 | 5602.1200 | 5294.4300 | 4991.6200 | 4695.3300 | 4412.6100 | 4134.1000 | 3880.9400 | 3651.0700 | 3481.1700 | 3384.5000 | 3379.2100 | 3423.2200 | 3501.3200 | 3586.3300 | 3673.5600 | 3761.2500 | 3851.8400 | 3941.3300 | 4028.1400 | 4112.8500 | 4197.3000 | 4282.3500 | 4366.0400 | 4449.9900 | 4533.3700 | 4614.8900 | 4698.0600 | 4780.8200 | 4860.1000 | 4938.9200 | 5017.2400 | 5094.1600 | 5178.7300 | 5260.0300 | 5336.9200

## 统调新能源出力信息(2025-12-09)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
光伏出力预测(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.13 | 2.96 | 6.35 | 60.92 | 234.99 | 550.68 | 975.5 | 1530.01 | 2218.42 | 2790.07 | 3503.15 | 4204.36 | 4891.1 | 5542.61 | 6184.87 | 6763.94 | 7298.46 | 7778.35 | 8196.38 | 8565.45 | 8834.3 | 9057.18 | 9207.75 | 9281.91 | 9274.4 | 9292.67 | 9227.14 | 9178.41 | 9002.64 | 8735.19 | 8452.79 | 8114.69 | 7707.36 | 7239.41 | 6710.69 | 6141.9 | 5557.93 | 4939.4 | 4290.71 | 3610.75 | 2911.92 | 2265.72 | 1627.81 | 1058.91 | 603.71 | 257.54 | 74.16 | 22.51 | 16.26 | 15.41 | 15.31 | 15.2 | 15.14 | 15.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
风电出力预测(MW) | 7253.63 | 7054.4 | 7097.3 | 7144.37 | 7185.44 | 7234.67 | 7279.1 | 7325.06 | 7386.67 | 7439.7 | 7496.62 | 7561.37 | 7844.6 | 7902.62 | 7974.29 | 8048.23 | 8145.99 | 8210.31 | 8288.1 | 8340.54 | 8373.58 | 8661.76 | 8709.81 | 8757.65 | 8548.16 | 8567.84 | 8576.34 | 8593.94 | 8609.02 | 8612.91 | 8569.16 | 8550.79 | 8535.95 | 8505.58 | 8433.28 | 8368.4 | 8310.03 | 8236.95 | 8149.36 | 8055.99 | 8169.68 | 8063.18 | 7947.35 | 7818.56 | 7727.56 | 7579.73 | 7429.78 | 7273.56 | 7094.9 | 6949.34 | 6799.3 | 6655.73 | 6497.29 | 6369.18 | 6253.44 | 6146.7 | 6093.73 | 6037.49 | 5992.73 | 5953.21 | 5762.39 | 5761.98 | 5762.92 | 5768.44 | 5747.15 | 5763.39 | 5786.7 | 5815.58 | 5785.84 | 5833.85 | 5891.98 | 5954.53 | 6036.9 | 6118.05 | 6196.19 | 6273.1 | 6547.22 | 6609.63 | 6668.29 | 6722.99 | 6571.34 | 6605.95 | 6638.52 | 6637.28 | 6648.43 | 6649.42 | 6652.34 | 6660.42 | 6596.1 | 6583.52 | 6571.71 | 6561.83 | 6548.23 | 6545.17 | 6543.81 | 6538.73

## 水电（含抽蓄）总出力预测信息(2025-12-09)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
水电（含抽蓄）总出力(MW) | -941 | 278 | -36 | -363 | -688 | -1109 | -1424 | -1432 | -1761 | -2795 | -2807 | -3514 | -3808 | -3752 | -3756 | -4054 | -4688 | -4684 | -4668 | -4663 | -4668 | -4668 | -4670 | -4068 | -4074 | -3457 | -2480 | -1767 | -614 | 441 | 469 | 790 | 1194 | 2194 | 2217 | 2243 | 2525 | 3045 | 3507 | 3350 | 2699 | 2845 | 2245 | 2222 | 1646 | 1653 | 289 | -1071 | -1068 | -1815 | -1804 | -1803 | -1516 | -506 | 256 | 1346 | 1615 | 1547 | 1537 | 1518 | 1748 | 1754 | 1970 | 1997 | 2635 | 3028 | 3643 | 4346 | 5579 | 5570 | 6191 | 5760 | 5835 | 6153 | 6164 | 6816 | 7189 | 7185 | 7202 | 7199 | 6945 | 6955 | 6704 | 6698 | 5443 | 4853 | 3850 | 3544 | 3196 | 2211 | 1471 | 1418 | 1304 | 1208 | 562 | -685

## 抽蓄电站出力计划(2025-12-09)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测出力(MW) | -1860.0000 | -630.0000 | -930.0000 | -1250.0000 | -1570.0000 | -1980.0000 | -2300.0000 | -2300.0000 | -2620.0000 | -3660.0000 | -3660.0000 | -4370.0000 | -4670.0000 | -4670.0000 | -4670.0000 | -4970.0000 | -5600.0000 | -5600.0000 | -5600.0000 | -5600.0000 | -5600.0000 | -5600.0000 | -5600.0000 | -5000.0000 | -5000.0000 | -4380.0000 | -3400.0000 | -2690.0000 | -1630.0000 | -600.0000 | -600.0000 | -300.0000 | 0.0000 | 920.0000 | 920.0000 | 920.0000 | 1170.0000 | 1625.0000 | 2070.0000 | 1875.0000 | 1160.0000 | 1300.0000 | 660.0000 | 600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -1360.0000 | -2720.0000 | -2720.0000 | -3450.0000 | -3450.0000 | -3450.0000 | -3150.0000 | -2110.0000 | -1380.0000 | -320.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 | 250.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 1200.0000 | 1500.0000 | 2200.0000 | 2820.0000 | 4140.0000 | 4140.0000 | 4760.0000 | 4360.0000 | 4360.0000 | 4680.0000 | 4680.0000 | 5330.0000 | 5630.0000 | 5630.0000 | 5630.0000 | 5630.0000 | 5380.0000 | 5380.0000 | 5130.0000 | 5130.0000 | 3880.0000 | 3260.0000 | 2260.0000 | 1960.0000 | 1640.0000 | 720.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -630.0000 | -1860.0000

## 机组检修预测信息(2025-12-09)
序号 | 电厂名称 | 机组名称 | 状态类型 | 设备改变原因 | 开始时间 | 结束时间
1 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#11机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-01 00:00:00 | 2026-02-08 23:59:00
2 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌B#5、#6机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-06 06:00:00 | 2025-12-22 00:00:00
3 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-11-01 00:30:00 | 2025-12-11 00:59:00
4 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-11-01 00:00:00 | 2025-12-29 23:40:00
5 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 依海#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-11-22 00:30:00 | 2025-12-17 23:59:00
6 | 中山市永安电力有限公司 | 永安#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-03 07:59:00 | 2025-12-17 18:00:00
7 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾#4、#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-01 00:00:00 | 2025-12-10 23:00:00
8 | 东莞虎门电厂 | 虎门#3、#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-06-12 00:00:00 | 2025-12-31 23:59:00
9 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-01 00:00:00 | 2025-12-20 23:59:00
10 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-01 00:00:00 | 2026-01-01 00:00:00

## 输变电检修预测信息(2025-12-09)
序号 | 日期 | 元件名称 | 电压等级(Kv)
0 | 2025-12-09 | 卓山站香卓甲线2578 | 220
1 | 2025-12-09 | 卓山站香卓甲线2578线路开关 | 220
2 | 2025-12-09 | 洲边站光洲乙线4194 | 220
3 | 2025-12-09 | 洲边站光洲甲线4193 | 220
4 | 2025-12-09 | 深圳站深门甲线9647线路 | 220
5 | 2025-12-09 | 现代站500kV#1主变 | 500
6 | 2025-12-09 | 筑梦站梦鲘乙线9628线路 | 220
7 | 2025-12-09 | 筑梦站梦鲘甲线9627线路 | 220
8 | 2025-12-09 | 茅湖站惠茅乙线 | 500
9 | 2025-12-09 | 菩堤升压站220kV#1主变 | 220
10 | 2025-12-09 | 菩堤升压站220kV#1母线 | 220
11 | 2025-12-09 | 飞来峡厂101变压器开关 | 500
12 | 2025-12-09 | 飞来峡厂飞浩线2387线路 | 220

## 机组检修容量预测信息(2025-12-09)
序号 | 日期 | 总容量（MW） | 市场机组总容量（MW）
1 | 2025-12-09 | 5137.47 | 4484.23

## 备用预测信息(2025-12-09)
数据项 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
正备用(MW) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
负备用(MW) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
一次调频备用(MW) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0

## 阻塞预测信息(2025-12-09)
序号 | 日期 | 阻塞信息
1 | 2025-12-09 | 220kV袂泥甲乙线一回跳闸，另一回潮流不超过1020/1290A。
2 | 2025-12-09 | 500kV圭峰站一台主变跳闸，另一台潮流不超过1230MW
3 | 2025-12-09 | 东荆一回跳闸，另一回线潮流不超过3620/4570A
4 | 2025-12-09 | 东葵一回跳闸，另一回线潮流不超过2856A
5 | 2025-12-09 | 东裕一回跳闸，另一回线潮流不超过1567/1790A
6 | 2025-12-09 | 东角一回跳闸，另一回线潮流不超过1602/1912A
7 | 2025-12-09 | 东道一回跳闸，另一回线潮流不超过1610/2030A
8 | 2025-12-09 | 五开一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
9 | 2025-12-09 | 五江一回跳闸，另一回线潮流不超过3143/3752A
10 | 2025-12-09 | 低陈一回线跳闸，另一回线潮流不超过1167A
11 | 2025-12-09 | 凤南乙线跳闸，凤南甲线潮流不超过1020/1290A
12 | 2025-12-09 | 凤安一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1440A
13 | 2025-12-09 | 则培甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1410/1560A。
14 | 2025-12-09 | 加南一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
15 | 2025-12-09 | 厂外甲乙线跳闸，汕红乙线潮流不超过700/890A
16 | 2025-12-09 | 发台一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
17 | 2025-12-09 | 发开一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1260A
18 | 2025-12-09 | 四布乙线故障，四布甲线潮流不超过1410/1440A。
19 | 2025-12-09 | 坡桃一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
20 | 2025-12-09 | 坦通甲乙跳闸，关廊线潮流不超过900/1290A
21 | 2025-12-09 | 安鹏一回跳闸，另一回线潮流不超过3232/3580A
22 | 2025-12-09 | 容旭甲乙跳闸，旭良线潮流不超过1200/1290A
23 | 2025-12-09 | 山阳甲乙线跳闸，山旗甲乙线潮流不超过949/1078A
24 | 2025-12-09 | 岐揭甲乙线一回跳闸，另一回电流不超过1810/1920A
25 | 2025-12-09 | 岭深一回跳闸，另一回线潮流不超过3000A
26 | 2025-12-09 | 岭鲲一回跳闸，另一回线潮流不超过3000A
27 | 2025-12-09 | 峰外建议线一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
28 | 2025-12-09 | 峰香一回跳闸，另一回线潮流不超过4088/4410A
29 | 2025-12-09 | 崇文站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1330MW
30 | 2025-12-09 | 崇风一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
31 | 2025-12-09 | 库岭甲乙线一回跳闸，另一回线电流不超过1770A
32 | 2025-12-09 | 德古甲乙线一回跳闸，另一回不超过1810/2280A
33 | 2025-12-09 | 德古甲乙线跳闸，隆浪甲乙线电流不超过1395/1440A
34 | 2025-12-09 | 惠三乙线跳闸，惠三甲线潮流不超过1020/1290A
35 | 2025-12-09 | 惠州站500kV主变一台跳闸，另外任一台主变不超过920MW
36 | 2025-12-09 | 惠雍甲乙跳闸，惠三甲线不超过1020/1290A
37 | 2025-12-09 | 文山站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1400MW
38 | 2025-12-09 | 文平甲乙跳闸，罗雷甲乙潮流不超过1190A
39 | 2025-12-09 | 文浪甲乙线一回跳闸，另一回电流不超过1810/2280A
40 | 2025-12-09 | 昭千一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
41 | 2025-12-09 | 曲江站#1主变跳闸，#2主变潮流不超过920MW
42 | 2025-12-09 | 朗英一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
43 | 2025-12-09 | 朗辉一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
44 | 2025-12-09 | 桂中一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1060A
45 | 2025-12-09 | 桔布一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
46 | 2025-12-09 | 横下一回跳闸，另一回电流不超过2088/2280A
47 | 2025-12-09 | 横半乙线跳闸，横半甲线潮流不超过1190/1440A
48 | 2025-12-09 | 横沥站500kV主变一台跳闸，另外任一台主变不超过1375MW
49 | 2025-12-09 | 横翠一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
50 | 2025-12-09 | 水板甲乙线一回跳闸，另一回不超过2380/2880A
51 | 2025-12-09 | 水焕一回跳闸，另一回线潮流不超过4176/4570A
52 | 2025-12-09 | 汕榕甲乙跳闸，揭云甲线潮流不超过700A，韩岗甲线潮流不超过1610A
53 | 2025-12-09 | 汕金一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1500A
54 | 2025-12-09 | 江群甲乙线跳闸，北良线潮流不超过1189/1396A
55 | 2025-12-09 | 江西一回跳闸，另一回线潮流不超过3143A
56 | 2025-12-09 | 海八一回跳闸，另一回线潮流不超过1597/1790A
57 | 2025-12-09 | 海黄一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
58 | 2025-12-09 | 港茂甲乙线一回故障，另一回潮流不超过2000A。
59 | 2025-12-09 | 焕培甲乙线一回故障，另一回潮流不超过2800A。
60 | 2025-12-09 | 玖辉一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
61 | 2025-12-09 | 珠河一回跳闸，另两回线潮流不超过1050/1170A
62 | 2025-12-09 | 琴莲一回跳闸，另两回线潮流不超过1009/1122A
63 | 2025-12-09 | 砚东甲乙跳闸，榄东线潮流不超过1020/1290A
64 | 2025-12-09 | 砚端一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
65 | 2025-12-09 | 禄榄甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1810/2280A。
66 | 2025-12-09 | 穗水一回跳闸，另一回线潮流不超过3990/4800A
67 | 2025-12-09 | 纵宝乙线跳闸，纵江片暂态电压失稳
68 | 2025-12-09 | 纵江三台变侧任一主变跳闸，另外任一台主变不超过1310MW。纵宝甲乙跳闸，纵江片暂态电压失稳。
69 | 2025-12-09 | 纵莆一回跳闸，另一回线潮流不超过2380/2880A
70 | 2025-12-09 | 罗仙一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
71 | 2025-12-09 | 罗坑一回跳闸，另一回潮流不超过1810/2280A
72 | 2025-12-09 | 罗文一回跳闸，另一回线潮流不超过1254A
73 | 2025-12-09 | 罗雷一回跳闸，另一回线潮流不超过1190A
74 | 2025-12-09 | 胪岗站主变跳闸，汕头站主变潮流不超过920MW
75 | 2025-12-09 | 茂名站主变分列运行时，一台主变跳闸，另外一台主变不过载
76 | 2025-12-09 | 茂榭一回跳闸，另一回线潮流不超过1800/1920A
77 | 2025-12-09 | 莞垅一回跳闸，另一回线电流不超过2088/2280A
78 | 2025-12-09 | 莞城三台变侧任一主变跳闸，另外任一台主变不超过1375MW
79 | 2025-12-09 | 莞彭甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1810/2280A。
80 | 2025-12-09 | 莞振一回跳闸，另一回线潮流不超过1784A
81 | 2025-12-09 | 莞新一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
82 | 2025-12-09 | 葵玉一回跳闸，另一回电流不超过1410/1790A
83 | 2025-12-09 | 西汾一回跳闸，另一回线潮流不超过2088/2280A
84 | 2025-12-09 | 西陶/红光甲乙跳闸，红光/西陶甲乙潮流不超过1810/2280A
85 | 2025-12-09 | 西陶一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
86 | 2025-12-09 | 钰尖一回跳闸，另一回线潮流不超过2249/2556A
87 | 2025-12-09 | 隆浪乙线跳闸，隆浪甲线电流不超过1395/1440A
88 | 2025-12-09 | 霞迈甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1190/1500A。
89 | 2025-12-09 | 韶曲甲乙线一回跳闸，另一回潮流不超过1410/1790A
90 | 2025-12-09 | 韶朗双回跳闸，韶月双回潮流不超过1410/1790A
91 | 2025-12-09 | 顺奎一回跳闸，另一回潮流不超过2088/2280A
92 | 2025-12-09 | 顺容甲乙跳闸，旭良线潮流不超过1200/1290A
93 | 2025-12-09 | 顺都一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
94 | 2025-12-09 | 香同甲乙线N-2，君同甲乙线潮流不超过1190A/1500A
95 | 2025-12-09 | 香小甲乙线或香胜甲乙线跳闸，另外两回线电流不超过1810/2280A
96 | 2025-12-09 | 香山站#3主变跳闸，香同甲乙线电流不超过2100/2280A。
97 | 2025-12-09 | 香山站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1500MW
98 | 2025-12-09 | 香胜甲乙线跳闸，仁小甲线电流不超过1020/1290A
99 | 2025-12-09 | 香顺一回跳闸，另一回潮流不超过2830/3580A。

## 必开必停机组（群）约束预测信息(2025-12-09)
机组群名 | 机组台数 | 电厂ID | 电厂名称 | 机组ID | 机组名称 | 数据类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
深圳中调美视B厂噪音扰民凌晨必停 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 10037 | 美视B#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调美视B厂噪音扰民凌晨必停 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 10037 | 美视B#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10047 | 南山#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10048 | 南山#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10049 | 南山#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10047 | 南山#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10048 | 南山#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调配合仙热I、II线停电南山电厂限开一套 | 3 | 225 | 深圳南山热电股份有限公司 | 10049 | 南山#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1354 | 粤海#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1355 | 粤海#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10052 | 民众#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10053 | 民众#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1354 | 粤海#1机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1355 | 粤海#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10052 | 民众#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10053 | 民众#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10065 | 珠海A#1机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10066 | 珠海A#2机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1477 | 依海#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1478 | 依海#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 235 | 珠海市钰海电力有限公司 | 10082 | 钰海#1机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 235 | 珠海市钰海电力有限公司 | 10083 | 钰海#2机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10065 | 珠海A#1机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10066 | 珠海A#2机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1477 | 依海#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1478 | 依海#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 235 | 珠海市钰海电力有限公司 | 10082 | 钰海#1机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 12 | 235 | 珠海市钰海电力有限公司 | 10083 | 钰海#2机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 223 | 调顺#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 225 | 调顺#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10070 | 乌石湾#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10071 | 乌石湾#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 223 | 调顺#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 225 | 调顺#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10070 | 乌石湾#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10071 | 乌石湾#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10077 | 阳西#6机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10077 | 阳西#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调横沥站短路电流控制 | 2 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 10080 | 谢岗#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调横沥站短路电流控制 | 2 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 104987 | 谢岗#7、#8机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调横沥站短路电流控制 | 2 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 10080 | 谢岗#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调横沥站短路电流控制 | 2 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 104987 | 谢岗#7、#8机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10084 | 博贺#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10085 | 博贺#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10084 | 博贺#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10085 | 博贺#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1265 | 桥口#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1266 | 桥口#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10351 | 园山#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10352 | 园山#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1265 | 桥口#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1266 | 桥口#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10351 | 园山#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10352 | 园山#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调电厂出线断面 | 2 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调电厂出线断面 | 2 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调电厂出线断面 | 2 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调电厂出线断面 | 2 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 104980 | 小漠#3机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 104992 | 小漠#4机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 1274 | 小漠#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 1275 | 小漠#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 104980 | 小漠#3机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 104992 | 小漠#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 1274 | 小漠#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 1275 | 小漠#1机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105070 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | 出力上限(MW) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105093 | 梅蓄电厂#6机组(正向) | 出力上限(MW) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105105 | 梅蓄电厂#7机组(正向) | 出力上限(MW) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105107 | 梅蓄电厂#8机组(正向) | 出力上限(MW) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10518 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | 出力上限(MW) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10520 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | 出力上限(MW) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10522 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | 出力上限(MW) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10524 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | 出力上限(MW) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105070 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | 出力下限(MW) | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105093 | 梅蓄电厂#6机组(正向) | 出力下限(MW) | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105105 | 梅蓄电厂#7机组(正向) | 出力下限(MW) | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105107 | 梅蓄电厂#8机组(正向) | 出力下限(MW) | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10518 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | 出力下限(MW) | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10520 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | 出力下限(MW) | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10522 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | 出力下限(MW) | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10524 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | 出力下限(MW) | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105070 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105093 | 梅蓄电厂#6机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105105 | 梅蓄电厂#7机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105107 | 梅蓄电厂#8机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10518 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10520 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10522 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10524 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105070 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105093 | 梅蓄电厂#6机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105105 | 梅蓄电厂#7机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105107 | 梅蓄电厂#8机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10518 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10520 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10522 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10524 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓B#5F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 145 | 铜鼓B#5机组 | 出力上限(MW) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
广东中调铜鼓B#5F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 145 | 铜鼓B#5机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓C#6F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 出力上限(MW) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
广东中调铜鼓C#6F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓C#7F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 228 | 铜鼓C#7机组 | 出力上限(MW) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
广东中调铜鼓C#7F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 228 | 铜鼓C#7机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调日前出力调用 | 1 | 030 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 243 | 白沙#1机组 | 出力上限(MW) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
广东中调日前出力调用 | 1 | 030 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 243 | 白沙#1机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓B#3F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 66 | 铜鼓B#3机组 | 出力上限(MW) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
广东中调铜鼓B#3F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 66 | 铜鼓B#3机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓B#4F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 出力上限(MW) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
广东中调铜鼓B#4F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 必开必停机组信息预测信息(2025-12-09)
电厂名称 | 机组名称 | 数据类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 原因
湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 原因
广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 类型 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因 | 电网原因
广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 原因
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 原因
深能（河源）电力有限公司 | 源和B#4机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
深能（河源）电力有限公司 | 源和B#4机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深能（河源）电力有限公司 | 源和B#4机组 | 原因

## 必开必停容量预测信息(2025-12-09)
序号 | 日期 | 类型 | 必开机组容量(MW) | 必停机组容量(MW)
1 | 2025-12-09 | 预测总容量(MW) | 3270 | 0

## 机组出力受限情况(2025-12-09)
序号 | 电厂名称 | 机组名称 | 最小技术出力(MW) | 额定出力(MW)
1 | 广州华润热电有限公司 | 润州B#1机组 | 110.0000 | 330.0000
2 | 广州华润热电有限公司 | 润州B#2机组 | 100.0000 | 330.0000
3 | 广州恒运热电有限责任公司 | 恒运D#9机组 | 150.0000 | 330.0000
4 | 广州恒运热电有限责任公司 | 恒运D#8机组 | 150.0000 | 330.0000
5 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#1机组 | 130.0000 | 330.0000
6 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#2机组 | 130.0000 | 330.0000
7 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#1机组 | 240.0000 | 423.0000
8 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#2机组 | 240.0000 | 423.0000
9 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔B#3、#4机组 | 400.0000 | 667.0000
10 | 广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 160.0000 | 320.0000
11 | 广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 160.0000 | 320.0000
12 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#7机组 | 400.0000 | 669.7420
13 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 149.3000 | 330.0000
14 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 147.8000 | 330.0000
15 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#4机组 | 148.6000 | 330.0000
16 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#6机组 | 147.5000 | 330.0000
17 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 珠海B#3机组 | 240.0000 | 600.0000
18 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 珠海B#4机组 | 240.0000 | 600.0000
19 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#1机组 | 400.0000 | 1036.0000
20 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#2机组 | 350.0000 | 1036.0000
21 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 150.0000 | 300.0000
22 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#3机组 | 230.0000 | 600.0000
23 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#2机组 | 150.0000 | 300.0000
24 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 德胜#2机组 | 120.0000 | 320.0000
25 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 德胜#1机组 | 120.0000 | 320.0000
26 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#3机组 | 150.0000 | 300.0000
27 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#4机组 | 150.0000 | 300.0000
28 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#1机组 | 230.0000 | 600.0000
29 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#2机组 | 230.0000 | 600.0000
30 | 广东华电坪石发电有限公司 | 华坪光伏电站 | 0.0000 | 32.0000
31 | 广东华电坪石发电有限公司 | 坪石B2#4机组 | 150.0000 | 300.0000
32 | 广东华电坪石发电有限公司 | 坪石B2#5机组 | 150.0000 | 300.0000
33 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#11机组 | 180.0000 | 330.0000
34 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#10机组 | 180.0000 | 330.0000
35 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#2机组 | 240.0000 | 660.0000
36 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#1机组 | 240.0000 | 660.0000
37 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#1机组 | 240.0000 | 600.0000
38 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#2机组 | 240.0000 | 600.0000
39 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌B#3、#4机组 | 258.0500 | 501.2300
40 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌B#5、#6机组 | 258.0500 | 501.2300
41 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌#1机组 | 132.0000 | 330.0000
42 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌#2机组 | 132.0000 | 330.0000
43 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#1机组 | 400.0000 | 1000.0000
44 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#2机组 | 400.0000 | 1000.0000
45 | 广东红海湾发电有限公司 | 红电光伏电站 | 0.0000 | 26.8358
46 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#2机组 | 250.0000 | 630.0000
47 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#1机组 | 250.0000 | 630.0000
48 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#3机组 | 270.0000 | 660.0000
49 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#4机组 | 270.0000 | 660.0000
50 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#5机组 | 230.0000 | 630.0000
51 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓C#6机组 | 350.0000 | 1000.0000
52 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓C#7机组 | 350.0000 | 1000.0000
53 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓A#1机组 | 230.0000 | 630.0000
54 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓A#2机组 | 230.0000 | 630.0000
55 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#3机组 | 230.0000 | 630.0000
56 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#4机组 | 230.0000 | 630.0000
57 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#5机组 | 400.0000 | 1240.0000
58 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#6机组 | 400.0000 | 1240.0000
59 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#1机组 | 250.0000 | 600.0000
60 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#2机组 | 250.0000 | 600.0000
61 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#4机组 | 264.0000 | 660.0000
62 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#3机组 | 264.0000 | 660.0000
63 | 湛江中粤能源有限公司 | 调顺#1机组 | 240.0000 | 630.0000
64 | 湛江中粤能源有限公司 | 调顺#2机组 | 240.0000 | 630.0000
65 | 湛江电力有限公司 | 湛江#3机组 | 150.0000 | 330.0000
66 | 湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 150.0000 | 330.0000
67 | 湛江电力有限公司 | 湛江#2机组 | 150.0000 | 330.0000
68 | 湛江电力有限公司 | 湛江#1机组 | 150.0000 | 330.0000
69 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#5机组 | 140.0000 | 200.0000
70 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#7机组 | 250.0000 | 600.0000
71 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#6机组 | 152.6000 | 330.0000
72 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#2机组 | 260.0000 | 630.0000
73 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#4机组 | 400.0000 | 1000.0000
74 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#3机组 | 400.0000 | 1000.0000
75 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#1机组 | 280.0000 | 630.0000
76 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#1机组 | 250.0000 | 630.0000
77 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#3机组 | 400.0000 | 1000.0000
78 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#4机组 | 400.0000 | 1000.0000
79 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#2机组 | 250.0000 | 630.0000
80 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮C#5机组 | 150.0000 | 300.0000
81 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮C#6机组 | 150.0000 | 300.0000
82 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙B#3、#4机组 | 258.0000 | 502.0000
83 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙B#5、#6机组 | 258.0000 | 502.0000
84 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙#1机组 | 140.0000 | 350.0000
85 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙#2机组 | 140.0000 | 350.0000
86 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#3机组 | 160.0000 | 300.0000
87 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#1机组 | 80.0000 | 135.0000
88 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#2机组 | 80.0000 | 135.0000
89 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#5机组 | 160.0000 | 300.0000
90 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#6机组 | 160.0000 | 300.0000
91 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#4机组 | 160.0000 | 300.0000
92 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 海门#3机组 | 400.0000 | 1000.0000
93 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 海门#4机组 | 350.0000 | 1000.0000
94 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#3机组 | 350.0000 | 1000.0000
95 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#4机组 | 350.0000 | 1000.0000
96 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#2机组 | 400.0000 | 1050.0000
97 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#1机组 | 400.0000 | 1050.0000
98 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 160.0000 | 330.0000
99 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#2机组 | 160.0000 | 330.0000
100 | 华润电力湖南有限公司 | 桥口#1机组 | 325.0000 | 650.0000
101 | 华润电力湖南有限公司 | 桥口#2机组 | 325.0000 | 650.0000
102 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 汇东#1机组 | 198.0000 | 660.0000
103 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 汇东#2机组 | 198.0000 | 660.0000
104 | 中山粤海能源有限公司 | 粤海#1机组 | 165.0000 | 300.0000
105 | 中山粤海能源有限公司 | 粤海#2机组 | 165.0000 | 300.0000
106 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#2机组 | 230.0000 | 660.0000
107 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 230.0000 | 660.0000
108 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#1机组 | 230.0000 | 660.0000
109 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 恒运C#7机组 | 120.0000 | 210.0000
110 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 恒运C#6机组 | 120.0000 | 210.0000
111 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#1机组 | 80.0000 | 135.0000
112 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#2机组 | 80.0000 | 135.0000
113 | 南海发电一厂有限公司 | 新田A#1机组 | 100.0000 | 130.0000
114 | 南海发电一厂有限公司 | 新田A#2机组 | 100.0000 | 200.0000
115 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 华粤#1机组 | 50.0000 | 50.0000
116 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 华粤#2机组 | 50.0000 | 50.0000
117 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 双水#5机组 | 75.0000 | 150.0000
118 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 双水#6机组 | 75.0000 | 150.0000
119 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 云浮B#3机组 | 94.5000 | 135.0000
120 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 云浮B#4机组 | 94.5000 | 135.0000
121 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江B#3机组 | 245.0000 | 700.0000
122 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江#1机组 | 180.0000 | 350.0000
123 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江#2机组 | 180.0000 | 350.0000
124 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#1机组 | 350.0000 | 1000.0000
125 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#2机组 | 350.0000 | 1000.0000
126 | 广东华电韶关热电有限公司 | 雄州#1机组 | 180.0000 | 350.0000
127 | 广东华电韶关热电有限公司 | 雄州#2机组 | 180.0000 | 350.0000
128 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海A#1机组 | 300.0000 | 700.0000
129 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海A#2机组 | 300.0000 | 700.0000
130 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#1机组 | 400.0000 | 1000.0000
131 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#2机组 | 400.0000 | 1000.0000
132 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#1机组 | 400.0000 | 1000.0000
133 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#2机组 | 400.0000 | 1000.0000
134 | 深能（河源）电力有限公司 | 源和B#3机组 | 340.0000 | 1000.0000
135 | 深能（河源）电力有限公司 | 源和B#4机组 | 340.0000 | 1000.0000
136 | 江门市新会双水发电三厂有限公司 | 双水A#7机组 | 240.0000 | 600.0000
137 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#1机组 | 300.0000 | 1000.0000
138 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#2机组 | 300.0000 | 1000.0000
139 | 华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#1机组 | 231.0000 | 660.0000
140 | 华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#2机组 | 231.0000 | 660.0000
141 | 东莞中电第二热电有限公司 | 东兴B#5、#6机组 | 270.0000 | 470.0000
142 | 东莞中电第二热电有限公司 | 东兴B#7、#8机组 | 270.0000 | 470.0000
143 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 协鑫#1、#2机组 | 130.0000 | 196.0000
144 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 协鑫#3、#4机组 | 130.0000 | 196.0000
145 | 深圳钰湖电力有限公司 | 钰湖#1、#2机组 | 142.0800 | 180.0000
146 | 深圳钰湖电力有限公司 | 钰湖#3、#4机组 | 143.0900 | 180.0000
147 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#1、#2机组 | 270.0000 | 390.0000
148 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#3、#4机组 | 270.0000 | 390.0000
149 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 依海#1、#2机组 | 270.0000 | 460.0000
150 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 依海#3、#4机组 | 270.0000 | 460.0000
151 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#7、#8机组 | 270.0000 | 460.0000
152 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#5、#6机组 | 270.0000 | 460.0000
153 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#9、#10机组 | 270.0000 | 460.0000
154 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门B#3机组 | 260.0000 | 390.0000
155 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门B#4机组 | 260.0000 | 390.0000
156 | 中山市永安电力有限公司 | 永安#1、#2机组 | 140.0000 | 180.0000
157 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗B#5、#6机组 | 282.0000 | 470.0000
158 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗B#7、#8机组 | 282.0000 | 470.0000
159 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗#1、#2机组 | 145.0000 | 180.0000
160 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗#3、#4机组 | 145.0000 | 180.0000
161 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#4、#7机组 | 270.0000 | 460.0000
162 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#5、#8机组 | 270.0000 | 460.0000
163 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#6、#9机组 | 270.0000 | 460.0000
164 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#3机组 | 240.0000 | 390.0000
165 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#1机组 | 240.0000 | 390.0000
166 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#2机组 | 240.0000 | 390.0000
167 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#1机组 | 240.0000 | 390.0000
168 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#2机组 | 240.0000 | 390.0000
169 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#3机组 | 240.0000 | 390.0000
170 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#1机组 | 240.0000 | 390.0000
171 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#2机组 | 240.0000 | 390.0000
172 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#3机组 | 240.0000 | 390.0000
173 | 深圳南天电力有限公司 | 美视B#5、#6机组 | 173.1800 | 243.0000
174 | 深圳南天电力有限公司 | 美视#9、#10机组 | 168.0000 | 260.0000
175 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 展能#1机组 | 230.0000 | 390.0000
176 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 展能#2机组 | 230.0000 | 390.0000
177 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 桔乡#1、#2机组 | 270.0000 | 409.0000
178 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 桔乡#3、#4机组 | 270.0000 | 409.0000
179 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#1、#2机组 | 270.0000 | 453.0000
180 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#3、#4机组 | 270.0000 | 453.0000
181 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 禄村#1、#2机组 | 260.0000 | 447.0000
182 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 禄村#3、#4机组 | 260.0000 | 447.0000
183 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#1、#2机组 | 270.0000 | 460.0000
184 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#3、#4机组 | 270.0000 | 460.0000
185 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#5、#6机组 | 270.0000 | 460.0000
186 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾#4、#5机组 | 140.0000 | 180.0000
187 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾#6、#7机组 | 140.0000 | 180.0000
188 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#8、#9机组 | 300.0000 | 498.2200
189 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#10、#11机组 | 300.0000 | 498.2200
190 | 国电中山燃气发电有限公司 | 民众#1、#2机组 | 202.0000 | 269.0000
191 | 国电中山燃气发电有限公司 | 民众#3、#4机组 | 202.0000 | 269.0000
192 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#4、#5机组 | 140.0000 | 180.0000
193 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#6、#7机组 | 140.0000 | 180.0000
194 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#1、#2机组 | 141.3800 | 183.4000
195 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#3、#4机组 | 141.3300 | 183.4000
196 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#10、#11机组 | 145.7100 | 183.4000
197 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达#1、#3机组 | 140.0000 | 180.0000
198 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达#2、#4机组 | 140.0000 | 180.0000
199 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#5机组 | 295.0000 | 491.0000
200 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#6机组 | 295.0000 | 491.0000
201 | 东莞虎门电厂 | 虎门#3、#7机组 | 140.0000 | 180.0000
202 | 中海油深圳电力有限公司 | 福华德#6、#7机组 | 146.5900 | 180.0000
203 | 中海油深圳电力有限公司 | 福华德#8、#9机组 | 147.1300 | 180.0000
204 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#1、#2机组 | 140.0000 | 180.0000
205 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#3、#4机组 | 140.0000 | 180.0000
206 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#5机组 | 285.0000 | 475.0000
207 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#6机组 | 285.0000 | 475.0000
208 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#5、#6机组 | 142.2600 | 183.4000
209 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#7、#8机组 | 141.3100 | 183.4000
210 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#9、#10机组 | 274.0000 | 497.6000
211 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#11、#12机组 | 274.0000 | 497.6000
212 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 立沙岛#1、#2机组 | 145.0000 | 180.0000
213 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 立沙岛#3、#4机组 | 145.0000 | 180.0000
214 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#1、#2机组 | 402.0000 | 669.3000
215 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#3、#4机组 | 402.0000 | 669.3000
216 | 广东华电清远能源有限公司 | 玖茗#1、#2机组 | 270.0000 | 501.6000
217 | 广东华电清远能源有限公司 | 玖茗#3、#4机组 | 270.0000 | 501.6000
218 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#1、#2机组 | 270.0000 | 472.5000
219 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#3、#4机组 | 270.0000 | 472.5000
220 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#5、#6机组 | 270.0000 | 498.4800
221 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#7、#8机组 | 270.0000 | 498.4800
222 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#1机组 | 270.0000 | 465.0000
223 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#2机组 | 270.0000 | 465.0000
224 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 蓝月#1、#2机组 | 270.0000 | 501.6000
225 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 蓝月#3、#4、#5机组 | 200.0000 | 424.6000
226 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 悦湾#1、#2机组 | 292.0000 | 496.6000
227 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 悦湾#3、#4机组 | 292.0000 | 486.6000
228 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 鳌围#1、#2机组 | 260.0000 | 490.4000
229 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 鳌围#3、#4机组 | 260.0000 | 490.4000
230 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 岭南#1、#2机组 | 276.0000 | 460.0000
231 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 岭南#3、#4机组 | 276.0000 | 460.0000
232 | 国家电投集团揭东能源有限公司 | 万新#1、#2机组 | 91.2000 | 114.0000
233 | 国家电投集团揭东能源有限公司 | 万新#3、#4机组 | 91.2000 | 114.0000
234 | 汕头华电发电有限公司 | 莲花峰#1机组 | 204.0000 | 680.0000
235 | 汕头华电发电有限公司 | 莲花峰#2机组 | 204.0000 | 680.0000
236 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 科然#1、#2机组 | 270.0000 | 500.6600
237 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 科然#3、#4机组 | 270.0000 | 500.6600
238 | 广东粤电大亚湾综合能源有限公司 | 煜阳#1、#3机组 | 280.0000 | 665.0000
239 | 广东粤电大亚湾综合能源有限公司 | 煜阳#2、#4机组 | 280.0000 | 665.0000
240 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 鼎安#1、#2机组 | 270.0000 | 487.0000
241 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 鼎安#3、#4机组 | 270.0000 | 487.0000
242 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 东恒#1、#2机组 | 270.0000 | 460.0000
243 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 东恒#3、#4机组 | 270.0000 | 460.0000
244 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#1机组 | 410.0000 | 828.0000
245 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#2机组 | 410.0000 | 828.0000
246 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#3机组 | 410.0000 | 828.0000
247 | 广州发展南沙电力有限公司 | 金珠#1机组 | 343.0000 | 687.0000
248 | 广州发展南沙电力有限公司 | 金珠#2机组 | 343.0000 | 687.0000
249 | 岭澳核电有限公司 | 岭澳#1机组 | 760.0000 | 990.0000
250 | 岭澳核电有限公司 | 岭澳#2机组 | 760.0000 | 990.0000
251 | 岭东核电有限公司 | 岭澳#3机组 | 833.0000 | 1086.0000
252 | 岭东核电有限公司 | 岭澳#4机组 | 833.0000 | 1086.0000
253 | 阳江核电有限公司 | 阳核#5机组 | 869.0000 | 1086.0000
254 | 阳江核电有限公司 | 阳核#6机组 | 869.0000 | 1086.0000
255 | 阳江核电有限公司 | 阳核#1机组 | 869.0000 | 1086.0000
256 | 阳江核电有限公司 | 阳核#2机组 | 869.0000 | 1086.0000
257 | 阳江核电有限公司 | 阳核#3机组 | 869.0000 | 1086.0000
258 | 阳江核电有限公司 | 阳核#4机组 | 869.0000 | 1086.0000
259 | 中广核阳江海上风力发电有限公司 | 珍珠湾海风场 | 0.0000 | 400.0000
260 | 华润电力风能(汕头)有限公司 | 云澳风电场 | 0.0000 | 29.2500
261 | 华润电力风能(惠来)有限公司 | 三清山风电场 | 0.0000 | 36.0000
262 | 广东华电前山风力发电有限公司 | 盐井风电场 | 0.0000 | 95.5000
263 | 广东华电前山风力发电有限公司 | 学田风电场 | 0.0000 | 49.5000
264 | 华电徐闻风电有限公司 | 华海风电场 | 0.0000 | 99.0000
265 | 华电徐闻风电有限公司 | 三阳风电场 | 0.0000 | 99.0000
266 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 风桥风电场 | 0.0000 | 49.5000
267 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 凤山风电场 | 0.0000 | 49.5000
268 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 盈和A海风场 | 0.0000 | 300.0000
269 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 盈和B海风场 | 0.0000 | 300.0000
270 | 国家电投集团雷州新能源发电有限公司 | 井仔风电场 | 0.0000 | 100.0000
271 | 广东粤电阳西双鱼新能源有限公司 | 燕子岭光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
272 | 广东粤电阳西新能源有限公司 | 农垦光伏电站 | 0.0000 | 96.2820
273 | 广东粤电阳西新能源有限公司 | 元岭光伏电站 | 0.0000 | 157.9780
274 | 华能汕头风力发电有限公司 | 青澳风电场 | 0.0000 | 45.0500
275 | 华能汕尾风力发电有限公司 | 上坪石风电场 | 0.0000 | 99.0000
276 | 华能阳江风力发电有限公司 | 雷平风电场 | 0.0000 | 178.5000
277 | 华能湛江风力发电有限公司 | 南三风电场 | 0.0000 | 49.5000
278 | 华能湛江风力发电有限公司 | 红卫风电场 | 0.0000 | 49.5000
279 | 国电电力广东新能源开发有限公司雷州分公司 | 沟口风电场 | 0.0000 | 49.5000
280 | 广东粤电湛江风力发电有限公司 | 洋前风电场 | 0.0000 | 49.5000
281 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 友好风电场 | 0.0000 | 49.5000
282 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北A海风场 | 0.0000 | 198.0000
283 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北B海风场 | 0.0000 | 200.0000
284 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北C海风场 | 0.0000 | 203.5000
285 | 广东粤电雷州风力发电有限公司 | 红心楼风电场 | 0.0000 | 49.5000
286 | 广东粤能风电有限公司 | 灯楼角风电场 | 0.0000 | 49.5000
287 | 广东广业南华新能源有限公司 | 五兔山风电场 | 0.0000 | 49.5000
288 | 广东粤电珠海海上风电有限公司 | 璧青湾海风场 | 0.0000 | 300.0000
289 | 国电阳江海陵岛风力发电有限公司 | 鹅岭风电场 | 0.0000 | 25.7400
290 | 阳春市相电新能源有限公司 | 龙悦风电 | 0.0000 | 96.0000
291 | 华润新能源（龙门）有限公司 | 龙华风电场 | 0.0000 | 81.7000
292 | 华润新能源（清远佛冈）有限公司 | 泉涌风电 | 0.0000 | 47.0000
293 | 华润新能源（清远佛冈）有限公司 | 润塘风电场 | 0.0000 | 99.8000
294 | 华润风电（雷州）有限公司 | 华兴风电场 | 0.0000 | 99.8000
295 | 华润风电（徐闻）有限公司 | 福来风电场 | 0.0000 | 100.0000
296 | 华润风电（新丰）有限公司 | 金竹风电场 | 0.0000 | 49.5000
297 | 华润新能源（连州）风能有限公司 | 龙坪风电 | 0.0000 | 45.0000
298 | 华润电力风能（汕头潮南）有限公司 | 龙岭风电场 | 0.0000 | 46.8500
299 | 华润电力风能（汕头潮南）有限公司 | 后坪风电场 | 0.0000 | 99.0000
300 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡沙海风场 | 0.0000 | 396.7500
301 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡阳A海风场 | 0.0000 | 399.9000
302 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡阳B海风场 | 0.0000 | 902.2000
303 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 海路海风场 | 0.0000 | 1000.0000
304 | 韶关市南雄粤风新能源有限公司 | 沙前风电场 | 0.0000 | 49.9000
305 | 翁源县赣丰新能源有限公司 | 藤山风电场 | 0.0000 | 49.8000
306 | 广东粤电阳江海上风电有限公司 | 尚洋湾海风场 | 0.0000 | 300.0000
307 | 中广核新能源（惠州）有限公司 | 彩石滩海风场 | 0.0000 | 250.0000
308 | 中广核新能源（惠州）有限公司 | 彩石滩B海风场 | 0.0000 | 750.0000
309 | 中广核汕尾新能源有限公司 | 澎湃A海风场 | 0.0000 | 500.0000
310 | 中广核汕尾新能源有限公司 | 澎湃B海风场 | 0.0000 | 400.0000
311 | 广东粤电德庆新能源有限公司 | 玄龙光伏电站 | 0.0000 | 160.0000
312 | 韶关曲江粤电新能源有限公司 | 乐高光伏电站 | 0.0000 | 59.9000
313 | 广东粤电徐闻新能源有限公司 | 友好光伏电站 | 0.0000 | 550.0000
314 | 韶关广发光伏发电有限公司 | 武江光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
315 | 阳春市招联绿辉光伏发电有限公司 | 招联光伏发电站 | 0.0000 | 75.0000
316 | 兴宁阳星太阳能发电有限公司 | 阳星光伏 | 0.0000 | 200.0000
317 | 乐昌市金扬新能源发电有限公司 | 金扬光伏电站 | 0.0000 | 67.0480
318 | 广东惠博新能源有限公司 | 富地岭光伏电厂 | 0.0000 | 100.0000
319 | 广东惠博新能源有限公司 | 新博光伏电厂 | 0.0000 | 100.0000
320 | 广东惠博新能源有限公司 | 和睦光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
321 | 广东惠博新能源有限公司 | 公子岭光伏电站 | 0.0000 | 400.0000
322 | 遂溪县粤水电能源有限公司 | 官田光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
323 | 阳春市巨阳新能源发电有限公司 | 阳春巨阳光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
324 | 广东江门恒光新能源有限公司 | 华侨光伏A站 | 0.0000 | 200.0000
325 | 阳江市核祥新能源有限公司 | 核润光伏发电站 | 0.0000 | 50.0000
326 | 广东惠汝新能源有限公司 | 塱湖光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
327 | 广东葵潭新能源有限公司 | 栗源光伏电站 | 0.0000 | 500.0000
328 | 广东深科新能源有限公司 | 洋光光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
329 | 广东华电南雄新能源有限公司 | 园岭光伏电站 | 0.0000 | 130.0000
330 | 廉江通威渔光科技有限公司 | 通深光伏电厂 | 0.0000 | 120.0000
331 | 连州穗发光伏有限公司 | 星子光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
332 | 广东华电乐昌新能源有限公司 | 华峰风电场 | 0.0000 | 55.0000
333 | 广东华电乐昌新能源有限公司 | 华山风电场 | 0.0000 | 45.0000
334 | 韶关华舜能源有限公司 | 华新光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
335 | 中广核新能源（陆丰）有限公司 | 新丰光伏电站 | 0.0000 | 240.0000
336 | 罗定市粤澳华融能源科技有限公司 | 粤澳光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
337 | 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 华侨光伏B站 | 0.0000 | 300.0000
338 | 湛江穗发光伏有限公司 | 泉井光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
339 | 江门广发渔业光伏有限公司 | 茭一光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
340 | 广东清远华电发电有限公司 | 星光光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
341 | 佛山广能新能源有限公司 | 椿萱光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
342 | 通威渔光一体科技（江门）有限公司 | 冲口光伏B站 | 0.0000 | 87.2400
343 | 华能（潮州潮安）新能源有限责任公司 | 华归光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
344 | 佛冈汇能能源有限公司 | 水头光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
345 | 阳山中核能源有限公司 | 小江光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
346 | 华润（清远）太阳能发电有限公司 | 旭阳光伏电站 | 0.0000 | 99.8750
347 | 华润光伏发电（清远）有限公司 | 中兴光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
348 | 华润新能源（肇庆）有限公司 | 润凤光伏电站 | 0.0000 | 87.5000
349 | 广东绿林新能源有限公司 | 绿林光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
350 | 开平市睿得新能源有限公司 | 信开光伏电站 | 0.0000 | 84.0000
351 | 台山市鑫昊新能源有限公司 | 冲口光伏A站 | 0.0000 | 150.0000
352 | 湛江市全润新能源有限公司 | 全润光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
353 | 乐昌穗发新能源有限公司 | 长来光伏电站 | 0.0000 | 59.3750
354 | 乐昌穗发新能源有限公司 | 云岩光伏电站 | 0.0000 | 85.0000
355 | 大唐（仁化）新能源有限公司 | 格顶光伏电站 | 0.0000 | 59.7800
356 | 中能建（台山）新能源有限公司 | 华侨光伏C站 | 0.0000 | 78.0000
357 | 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司梅州分公司 | 宝湖储能电站 | -70.0000 | 70.0000
358 | 肇庆万里扬能源服务有限公司 | 万羚储能电站 | -100.0000 | 100.0000
359 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡安储能电站 | -30.0000 | 30.0000
360 | 西都(广东)电力投资有限公司 | 清城储能站 | -200.0000 | 200.0000
361 | 雷州投控能源发展有限公司 | 英利储能站 | -200.0000 | 200.0000
362 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
363 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#6机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
364 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#7机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
365 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#8机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
366 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
367 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
368 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
369 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
370 | 中城大有新能源（佛山）有限公司 | 聚龙储能#1-20机组(正向) | -100.0000 | 100.0000
371 | 云浮粤水电能源有限公司 | 古郊储能电站#1机组(正向) | -100.0000 | 100.0000
372 | 深南电西湾能源（中山）有限责任公司 | 南朗储能站(正向) | -100.0000 | 100.0000
373 | 阳春市保力新能源科技有限公司 | 保春储能站#1机组(正向) | -150.0000 | 150.0000
374 | 中山新能智储科技有限公司 | 鑫智储能站(正向) | -100.0000 | 100.0000
375 | 广州新能智储新能源有限公司 | 协鑫储能站(正向) | -50.0000 | 50.0000
376 | 北控广通（佛山）电力能源有限公司 | 广合储能站#1机组(正向) | -208.0000 | 208.0000
377 | 梅州市睿储新能源有限公司 | 梅睿储能电站(正向) | -100.0000 | 100.0000
378 | 广东能源梅州新能源有限公司 | 中坪光伏电站 | 0.0000 | 400.0000
379 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#1机组 | 320.0000 | 666.6000
380 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#2机组 | 320.0000 | 666.6000
381 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#3机组 | 320.0000 | 666.6000
382 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#4机组 | 400.0000 | 669.6500
383 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#5机组 | 400.0000 | 669.6500
384 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 华海#1、#2机组 | 89.3000 | 119.0900
385 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 华海#3、#4机组 | 89.3000 | 119.0900
386 | 中节能（阳江）风力发电有限公司 | 融星海风场 | 0.0000 | 300.0000
387 | 大唐汕头新能源有限公司 | 勒门海风场 | 0.0000 | 245.0000
388 | 大唐汕头新能源有限公司 | 勒门B海风场 | 0.0000 | 354.0000
389 | 广东华电福新阳江海上风电有限公司 | 菩堤海风场 | 0.0000 | 500.0000
390 | 华能（汕头金平）新能源有限责任公司 | 鮀莲光伏电站 | 0.0000 | 88.0000
391 | 四会鑫旭新能源开发有限公司 | 下茆光伏电站 | 0.0000 | 163.9200
392 | 中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司 | 玄武A海风场 | 0.0000 | 198.0000
393 | 中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司 | 玄武B海风场 | 0.0000 | 302.0000
394 | 仁化县金泽新能源发电有限公司 | 金泽光伏电站 | 0.0000 | 244.5000
395 | 揭阳慈航风电有限公司 | 慈航B海风场 | 0.0000 | 502.0000
396 | 揭阳前詹风电有限公司 | 慈航A海风场（前詹） | 0.0000 | 406.5000
397 | 阳江市晶步科技有限公司 | 晶红光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
398 | 阳江明阳海上风电开发有限公司 | 蕴阳海风场 | 0.0000 | 300.0000
399 | 肇庆市莱特斯新能源有限公司 | 京能光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
400 | 连州市中曼新能源有限公司 | 中曼光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
401 | 连州市海得新能源开发有限公司 | 高山光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
402 | 阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司 | 蕴华海风场 | 0.0000 | 500.0000
403 | 阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司 | 蕴成海风场 | 0.0000 | 16.6000
404 | 广东能源青洲海上风电有限公司 | 合和海风场 | 0.0000 | 1000.0000
405 | 华能广东汕头海上风电有限责任公司 | 广澳海风场 | 0.0000 | 594.0000
406 | 廉江航能新能源有限公司 | 平坡光伏电站 | 0.0000 | 90.0000
407 | 廉江粤风新能源有限公司 | 华丰光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
408 | 廉江粤风新能源有限公司 | 东升光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
409 | 始兴县泽洋新能源发电有限公司 | 泽洋光伏电站 | 0.0000 | 25.2800
410 | 大唐（郁南）新能源有限责任公司 | 龙塘光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
411 | 珠海粤风新能源有限公司 | 金灶光伏电站 | 0.0000 | 220.1600
412 | 广东耀胜新能源有限公司 | 长沙光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
413 | 中能建投（阳江）新能源有限公司 | 红旗光伏电站 | 0.0000 | 296.7000
414 | 惠东赛蓝新能源有限公司 | 江赛光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
415 | 华电（四会）新能源有限公司 | 龙口光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
416 | 梅州市粤智新能源科技有限公司 | 龙中光伏电站 | 0.0000 | 70.0000
417 | 梅州市粤智新能源科技有限公司 | 华阁光伏电站 | 0.0000 | 57.0000
418 | 阳春核润新能源有限公司 | 110千伏白山光伏发电站 | 0.0000 | 100.0000
419 | 广东韶关粤电力新能源有限公司 | 粤江光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
420 | 阳春文惠新能源科技有限公司 | 文惠光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
421 | 湛江海上风力发电有限公司 | 致远海风场 | 0.0000 | 300.0000
422 | 东亚电力（阳江）有限公司 | 陵湾#1、#2机组 | 88.0000 | 120.0000
423 | 东亚电力（阳江）有限公司 | 陵湾#3、#4机组 | 88.0000 | 120.0000
424 | 广东华电惠州能源有限公司 | 红花湖#1、#2机组 | 321.0300 | 535.0500
425 | 广东华电惠州能源有限公司 | 红花湖#3、#4机组 | 321.0300 | 535.0500
426 | 大唐惠州热电有限责任公司 | 唐惠#1、#2机组 | 252.0000 | 502.4700
427 | 大唐惠州热电有限责任公司 | 唐惠#3、#4机组 | 252.0000 | 502.4700
428 | 湛江京信发电有限公司 | 东海#1机组 | 210.0000 | 600.0000
429 | 湛江京信发电有限公司 | 东海#2机组 | 210.0000 | 600.0000
430 | 罗定绿能农业科技有限公司 | 榃泽迳光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
431 | 华润（肇庆）太阳能发电有限公司 | 润集光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
432 | 阳山县阳合新能源发电有限公司 | 源埠光伏电站#1机组 | 0.0000 | 90.0000
433 | 汕头市光耀新能源有限公司 | 恒和光伏电站#3发电机 | 0.0000 | 112.5000
434 | 汕头恒鹏新能源有限公司 | 陇田光伏电站1#、#2号机组 | 0.0000 | 300.0000
435 | 中能建投金龙山风电（南雄）有限公司 | 迎龙风电场 | 0.0000 | 49.8000
436 | 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 | 埕头风电场 | 0.0000 | 40.0000
437 | 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 | 石子岭风电场 | 0.0000 | 120.0000
438 | 南澳县南亚新能源技术开发有限公司 | 南亚风电场 | 0.0000 | 33.0000
439 | 信创新能源（廉江）有限公司 | 信板光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
440 | 大唐广宁新能源有限公司 | 洲仔风电场 | 0.0000 | 99.8000
441 | 陆丰市明大新能源科技有限公司 | 明大光伏电站 | 0.0000 | 74.0000
442 | 东源天华阳光新能源电力有限公司 | 天华光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
443 | 惠州市永景新能源科技有限公司 | 柳林光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
444 | 徐闻京能新能源有限公司 | 湛江京能光伏电站 | 0.0000 | 110.0000
445 | 中能建投（怀集）新能源有限公司 | 谭英光伏电站 | 0.0000 | 150.0000
446 | 阳江华晶绿色能源科技有限公司 | 华晶光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
447 | 广东鹏泰新能源有限公司 | 110千伏东联光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
448 | 徐闻县粤水电能源有限公司 | 鲤鱼潭光伏电站 | 0.0000 | 90.0000
449 | 徐闻爱康电力开发有限公司 | 爱康光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
450 | 国粤惠州电力有限公司 | 剑潭光伏电站 | 0.0000 | 12.0000
451 | 中电建（阳江）新能源开发有限公司 | 岭南风电场 | 0.0000 | 99.0000
452 | 阳江鑫业绿色能源科技有限公司 | 鑫业光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
453 | 雷州市亚玛顿新能源有限公司 | 马留光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
454 | 深能（湛江）新能源有限公司 | 深能光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
455 | 雷州协鑫光伏电力有限公司 | 湛江协鑫光伏电站 | 0.0000 | 30.0000
456 | 阳江华宇绿色能源科技有限公司 | 华宇光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
457 | 中航申新风力发电有限公司 | 仕礼岭风电场 | 0.0000 | 146.3000
458 | 徐闻县晶科电力有限公司 | 迈胜光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
459 | 徐闻县衍鑫能源投资有限公司 | 峙头光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
460 | 遂溪县欣业光伏电力有限公司 | 欣业光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
461 | 阳江思瑞特农业科技有限公司 | 思瑞光伏电站 | 0.0000 | 30.0000
462 | 南能遂溪风电有限公司 | 乐丰风电场 | 0.0000 | 100.0000
463 | 阳春市光晏光伏发电有限公司 | 光晏光伏电站 | 0.0000 | 75.0000
464 | 中航粤海风力发电有限公司 | 大牛岭风电场 | 0.0000 | 99.8000
465 | 遂溪协鑫光伏电力有限公司 | 江洪光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
466 | 雷州市晶科电力有限公司 | 溪南光伏电站 | 0.0000 | 60.0000
467 | 湛江市阳旭新能源有限公司 | 坡尾光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
468 | 湛江市阳泽新能源有限公司 | 上阁垌光伏电站 | 0.0000 | 180.0000
469 | 廉江市坤阳新能源科技有限公司 | 象路光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
470 | 广东峡能新能源科技有限公司 | 峡能光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
471 | 国华(汕尾)风电有限公司 | 红海湾风电场 | 0.0000 | 16.0000
472 | 阳山县阳拱新能源科技有限公司 | 阳辉光伏电站 | 0.0000 | 43.0000

## 储能机组指定模式清单(2025-12-09)
序号 | 运行日 | 电厂名 | 机组名称 | 报价模式