## 负荷预测信息(2025-12-28)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 统调负荷(MW) | 87080 | 96935 | 96220 | 94785 | 92955 | 91045 | 89930 | 88340 | 86905 | 85950 | 84835 | 83880 | 82925 | 82130 | 81255 | 80535 | 79900 | 79345 | 79105 | 78280 | 78000 | 78545 | 78705 | 79345 | 79800 | 81255 | 82540 | 83640 | 84555 | 86620 | 87210 | 88090 | 88700 | 90880 | 91325 | 91570 | 91775 | 91680 | 90985 | 90700 | 89305 | 87100 | 86610 | 85615 | 85230 | 85515 | 83835 | 81505 | 77565 | 79770 | 79260 | 79195 | 79275 | 79905 | 81545 | 84190 | 83415 | 82185 | 82960 | 83865 | 84995 | 86040 | 87555 | 89475 | 91815 | 94010 | 96245 | 98700 | 99945 | 100870 | 100515 | 101915 | 102475 | 103860 | 103860 | 104340 | 104020 | 106000 | 105530 | 105295 | 104735 | 104100 | 104270 | 103850 | 103305 | 102350 | 101550 | 100400 | 98785 | 96460 | 94785 | 92485 | 90100 | 87795 | 86180 | 84280
预测 | 省内A类电源(MW) | 19488.7 | 19067.5 | 18939.9 | 18818.9 | 18701.2 | 18261.7 | 18180.2 | 17780.2 | 17180.7 | 16847.4 | 16131.6 | 15621.1 | 15335.6 | 15339.4 | 15322.5 | 15005.6 | 14390.7 | 14369.1 | 14147.3 | 14124.2 | 14101.5 | 14712.9 | 14694.6 | 14672 | 15172.3 | 15152.2 | 16094.2 | 16876 | 18324.6 | 19300.1 | 19461.1 | 19726.4 | 20641.3 | 22053.1 | 22771.9 | 23562.5 | 24341.2 | 24885.8 | 25262.2 | 26040 | 26158 | 26636.6 | 26230 | 26126.1 | 25997.1 | 26361.8 | 26171.2 | 25041 | 24881.8 | 24889 | 24280.1 | 24176.2 | 24407.1 | 24544.1 | 25404.4 | 26175 | 25788.1 | 25406.2 | 24932.6 | 24760.3 | 24779.5 | 24396.9 | 23826.3 | 23285.4 | 23458.7 | 23222.6 | 23446 | 23424.6 | 23297.7 | 22585.6 | 22481.1 | 22673.6 | 22576.3 | 22836.1 | 22657.2 | 22980.6 | 23345.5 | 23415 | 23642.7 | 23781.9 | 23569.8 | 23636.4 | 23048.4 | 22741 | 21911.7 | 21274.1 | 20740.7 | 20707.2 | 20343 | 19442.1 | 19442.5 | 19444.3 | 19425.9 | 19590.3 | 18337.7 | 17764.9
预测 | 省内B类电源(MW) | 53519.552 | 63811.752 | 63246.352 | 61940.352 | 60280.312 | 58806.812 | 57776.312 | 56602.312 | 56034.827 | 55474.127 | 55081.727 | 54633.427 | 54260.584 | 53463.784 | 52612.684 | 52203.584 | 52166.265 | 51631.865 | 51614.665 | 50812.765 | 50531.027 | 50457.627 | 50625.927 | 51296.527 | 50917.913 | 52397.013 | 52720.013 | 53018.213 | 51369.799 | 52273.299 | 52535.299 | 52968.999 | 51307.507 | 51924.907 | 51313.907 | 50427.507 | 48389.747 | 47373.147 | 45912.747 | 44501.747 | 42005.638 | 38977.038 | 38599.638 | 37463.538 | 35763.176 | 35505.476 | 33888.076 | 32586.276 | 32262.238 | 34447.238 | 34554.138 | 34598.038 | 34843.098 | 35417.098 | 36300.598 | 38301.198 | 36275.966 | 35631.866 | 37121.466 | 38471.566 | 39898.128 | 41684.728 | 44144.328 | 46986.228 | 48948.404 | 51731.504 | 54099.104 | 56883.504 | 57465.168 | 59251.268 | 59103.568 | 60426.068 | 60594.593 | 61722.793 | 61905.693 | 62070.293 | 61369.966 | 63278.466 | 62571.766 | 62196.366 | 63441.948 | 62728.148 | 63478.148 | 63368.748 | 64997.113 | 64698.713 | 64444.113 | 63348.613 | 62890.465 | 61524.165 | 59868.765 | 57600.165 | 56168.255 | 53826.055 | 53506.655 | 52223.455
预测 | 地方电源出力(MW) | 4657 | 4641 | 4619 | 4611 | 4613 | 4616 | 4613 | 4597 | 4593 | 4532 | 4525 | 4529 | 4525 | 4523 | 4516 | 4522 | 4527 | 4528 | 4527 | 4527 | 4527 | 4534 | 4544 | 4536 | 4540 | 4536 | 4556 | 4576 | 4666 | 4852 | 5019 | 5200 | 5466 | 5825 | 6162 | 6503 | 6869 | 7246 | 7635 | 7983 | 8330 | 8675 | 8969 | 9214 | 9426 | 9604 | 9732 | 9834 | 9886 | 9899 | 9891 | 9886 | 9834 | 9753 | 9649 | 9523 | 9348 | 9144 | 8903 | 8630 | 8307 | 7948 | 7574 | 7193 | 6825 | 6473 | 6117 | 5809 | 5572 | 5423 | 5320 | 5205 | 5185 | 5182 | 5178 | 5170 | 5172 | 5174 | 5183 | 5184 | 5178 | 5190 | 5198 | 5195 | 5185 | 5166 | 5154 | 5133 | 5115 | 5057 | 5037 | 5004 | 4885 | 4758 | 4715 | 4671
预测 | 西电东送电力(MW) | 10778.918 | 10778.918 | 10778.918 | 10778.918 | 10724.658 | 10724.658 | 10724.658 | 10724.658 | 10460.643 | 10460.643 | 10460.643 | 10460.643 | 10167.986 | 10167.986 | 10167.986 | 10167.986 | 10180.205 | 10180.205 | 10180.205 | 10180.205 | 10204.643 | 10204.643 | 10204.643 | 10204.643 | 10533.957 | 10533.957 | 10533.957 | 10533.957 | 11558.771 | 11558.771 | 11558.771 | 11558.771 | 12649.163 | 12649.163 | 12649.163 | 12649.163 | 13747.223 | 13747.223 | 13747.223 | 13747.223 | 14383.532 | 14383.532 | 14383.532 | 14383.532 | 15615.894 | 15615.894 | 15615.894 | 15615.894 | 12106.932 | 12106.932 | 12106.932 | 12106.932 | 11762.972 | 11762.972 | 11762.972 | 11762.972 | 13575.104 | 13575.104 | 13575.104 | 13575.104 | 13582.542 | 13582.542 | 13582.542 | 13582.542 | 14155.066 | 14155.066 | 14155.066 | 14155.066 | 15182.302 | 15182.302 | 15182.302 | 15182.302 | 15691.277 | 15691.277 | 15691.277 | 15691.277 | 15704.704 | 15704.704 | 15704.704 | 15704.704 | 14117.422 | 14117.422 | 14117.422 | 14117.422 | 12783.357 | 12783.357 | 12783.357 | 12783.357 | 12008.705 | 12008.705 | 12008.705 | 12008.705 | 11192.815 | 11192.815 | 11192.815 | 11192.815
预测 | 粤港联络线(MW) | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1363.97 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1364.17 | -1363.97 | -1572.17 | -1571.97 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1571.97 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1571.97 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1571.97 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1571.97 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1571.97 | -1571.97 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1571.97 | -1572.17 | -1571.97 | -1571.97 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17 | -1571.97 | -1571.97 | -1572.17 | -1571.97 | -1572.17 | -1572.17 | -1572.17

## 地方电预测信息(2025-12-28)
类型 | 通道名称 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测 | 风电(MW) | 22 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
预测 | 光伏(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 28 | 45 | 66 | 87 | 110 | 133 | 155 | 178 | 201 | 225 | 248 | 271 | 292 | 311 | 327 | 340 | 352 | 361 | 366 | 368 | 368 | 365 | 359 | 350 | 338 | 324 | 308 | 291 | 272 | 250 | 228 | 203 | 178 | 154 | 129 | 104 | 80 | 57 | 35 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
预测 | 火电(MW) | 3865 | 3866 | 3866 | 3864 | 3865 | 3868 | 3867 | 3868 | 3867 | 3865 | 3868 | 3867 | 3867 | 3867 | 3866 | 3867 | 3866 | 3866 | 3865 | 3865 | 3864 | 3864 | 3864 | 3866 | 3867 | 3867 | 3865 | 3867 | 3867 | 3870 | 3875 | 3871 | 3863 | 3865 | 3866 | 3866 | 3858 | 3860 | 3856 | 3853 | 3851 | 3850 | 3845 | 3845 | 3845 | 3864 | 3863 | 3867 | 3865 | 3863 | 3863 | 3861 | 3862 | 3861 | 3861 | 3867 | 3866 | 3868 | 3870 | 3867 | 3866 | 3867 | 3871 | 3869 | 3867 | 3867 | 3867 | 3866 | 3874 | 3875 | 3874 | 3876 | 3879 | 3881 | 3879 | 3878 | 3877 | 3876 | 3884 | 3885 | 3885 | 3889 | 3887 | 3885 | 3886 | 3884 | 3886 | 3886 | 3884 | 3887 | 3891 | 3891 | 3891 | 3890 | 3890 | 3868
预测 | 水电(MW) | 770 | 760 | 738 | 733 | 734 | 734 | 732 | 715 | 712 | 652 | 642 | 647 | 643 | 640 | 634 | 639 | 644 | 645 | 644 | 644 | 644 | 651 | 661 | 650 | 653 | 649 | 670 | 687 | 731 | 833 | 875 | 889 | 939 | 1018 | 1044 | 1064 | 1107 | 1130 | 1168 | 1182 | 1216 | 1258 | 1274 | 1276 | 1292 | 1292 | 1297 | 1305 | 1314 | 1320 | 1319 | 1335 | 1333 | 1329 | 1330 | 1335 | 1336 | 1336 | 1332 | 1333 | 1326 | 1327 | 1328 | 1318 | 1309 | 1324 | 1312 | 1305 | 1291 | 1314 | 1332 | 1302 | 1295 | 1291 | 1289 | 1282 | 1285 | 1288 | 1289 | 1289 | 1283 | 1291 | 1300 | 1300 | 1289 | 1272 | 1258 | 1237 | 1221 | 1160 | 1136 | 1103 | 984 | 858 | 815 | 794

## 发电总出力预测信息(2025-12-28)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
发电总出力(MW) | 71636 | 79812 | 79220 | 77569 | 76232 | 74717 | 73304 | 72279 | 70369 | 69445 | 68800 | 67659 | 66333 | 66091 | 64517 | 63232 | 62952 | 62607 | 61927 | 61531 | 60940 | 61095 | 60900 | 61729 | 62615 | 63585 | 64744 | 65823 | 67105 | 69405 | 69978 | 71139 | 72348 | 73479 | 73861 | 73849 | 73953 | 74240 | 73627 | 73218 | 72365 | 70177 | 69258 | 67945 | 66768 | 66341 | 64948 | 62858 | 59382 | 61869 | 61853 | 61692 | 61334 | 62072 | 62981 | 65030 | 64172 | 62066 | 63538 | 64174 | 65276 | 66511 | 68823 | 71239 | 73567 | 76305 | 79834 | 82281 | 83184 | 83317 | 83856 | 84189 | 85311 | 85634 | 85189 | 84923 | 86592 | 86458 | 86912 | 87119 | 87366 | 87792 | 88081 | 88152 | 87784 | 87493 | 87690 | 86421 | 85741 | 83259 | 81236 | 79020 | 76480 | 73443 | 70604 | 68806

## 现货新能源总出力(2025-12-28)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
D日(MW) | 3153.4000 | 2892.2400 | 2919.5500 | 2948.5700 | 2980.8200 | 3001.4300 | 3014.9100 | 3024.8300 | 3055.3600 | 3052.0400 | 3046.2800 | 3035.8200 | 3050.2500 | 3054.0400 | 3037.1500 | 3020.3500 | 3044.8000 | 3023.2700 | 3001.4400 | 2978.4500 | 2955.6800 | 2937.0800 | 2918.8200 | 2896.2400 | 2796.4400 | 2775.0200 | 2753.2100 | 2731.1800 | 2717.3300 | 2782.3400 | 2940.4800 | 3206.8600 | 3640.9000 | 4061.8700 | 4532.1100 | 5074.0900 | 5658.4200 | 6205.2400 | 6739.6000 | 7290.7600 | 7826.5800 | 8364.2200 | 8808.7800 | 9206.6400 | 9599.3700 | 9852.9100 | 10072.2000 | 10236.2000 | 10303.5000 | 10311.6000 | 10312.8000 | 10211.1000 | 10114.1000 | 9947.8400 | 9707.8400 | 9430.2300 | 9099.8700 | 8715.2800 | 8296.4200 | 7825.8800 | 7350.6500 | 6819.5000 | 6243.9700 | 5647.9800 | 4963.8300 | 4330.6000 | 3743.2700 | 3173.2100 | 2633.0700 | 2203.8200 | 1879.1300 | 1670.5000 | 1573.4800 | 1572.9600 | 1594.9700 | 1619.1400 | 1672.7200 | 1690.8600 | 1710.7600 | 1730.2100 | 1770.9300 | 1785.2900 | 1798.4400 | 1812.8600 | 1833.7400 | 1845.5100 | 1857.7700 | 1872.6200 | 1856.7800 | 1860.1400 | 1862.8600 | 1864.3200 | 1844.3800 | 1852.9500 | 1861.2500 | 1888.7700
D+1日(MW) | 1841.6900 | 1938.2600 | 1949.5700 | 1957.9800 | 1966.3200 | 1972.1000 | 1973.4000 | 1971.7000 | 1968.9900 | 1960.2100 | 1951.2900 | 1940.5900 | 1927.7500 | 1913.5000 | 1897.5400 | 1882.0500 | 1866.1900 | 1848.3700 | 1834.6200 | 1823.7100 | 1813.4300 | 1801.7600 | 1799.3000 | 1799.2100 | 1796.8800 | 1802.6400 | 1806.3300 | 1809.5400 | 1822.3400 | 1896.8400 | 2070.7000 | 2363.4400 | 2747.6900 | 3206.0000 | 3721.2700 | 4281.1400 | 4848.9300 | 5414.0100 | 5977.9500 | 6538.1600 | 7048.4600 | 7506.9200 | 7926.4800 | 8301.1200 | 8628.0100 | 8882.0400 | 9074.1600 | 9211.2400 | 9283.8600 | 9313.6500 | 9290.5200 | 9221.5500 | 9115.3800 | 8973.4700 | 8781.3400 | 8525.9200 | 8201.7400 | 7829.6800 | 7425.4100 | 6970.9900 | 6508.2700 | 6014.6400 | 5485.1900 | 4928.6700 | 4390.7600 | 3849.7800 | 3310.4200 | 2787.3200 | 2294.1300 | 1886.4600 | 1574.0800 | 1357.5800 | 1275.8200 | 1276.7800 | 1300.5300 | 1329.7300 | 1364.1800 | 1390.8400 | 1412.9900 | 1431.8500 | 1447.4600 | 1454.8400 | 1459.5400 | 1460.8600 | 1460.4700 | 1451.7400 | 1439.1300 | 1430.7400 | 1427.4600 | 1419.9100 | 1415.1500 | 1410.2200 | 1405.5500 | 1399.6600 | 1392.8300 | 1385.3500
D+2日(MW) | 1345.1800 | 1330.6200 | 1323.1200 | 1317.1900 | 1311.9300 | 1305.4200 | 1297.4000 | 1287.7300 | 1279.8000 | 1265.6300 | 1254.1900 | 1241.5700 | 1228.6400 | 1212.8400 | 1195.7300 | 1180.1000 | 1167.3900 | 1155.8600 | 1146.4500 | 1139.7100 | 1136.3200 | 1133.1600 | 1134.3600 | 1137.5200 | 1142.1300 | 1153.7400 | 1162.2100 | 1171.3600 | 1191.7000 | 1271.6000 | 1445.1800 | 1730.2600 | 2122.4400 | 2582.9600 | 3079.8500 | 3619.3000 | 4156.4100 | 4707.7800 | 5240.6900 | 5775.8700 | 6270.9300 | 6735.3300 | 7178.0400 | 7582.0800 | 7935.8900 | 8222.2500 | 8457.5200 | 8644.2700 | 8768.1200 | 8848.0700 | 8865.5300 | 8843.0100 | 8777.7100 | 8674.6300 | 8529.0600 | 8323.2700 | 8060.9600 | 7742.9100 | 7372.0700 | 6968.0700 | 6533.8300 | 6081.2700 | 5586.6800 | 5088.0400 | 4587.5200 | 4080.5300 | 3565.6100 | 3061.6100 | 2595.5200 | 2213.2000 | 1947.5900 | 1762.0300 | 1731.6700 | 1791.1700 | 1882.4600 | 1975.8300 | 2073.1700 | 2168.1000 | 2258.8800 | 2346.1000 | 2430.7700 | 2501.9800 | 2571.8700 | 2633.2900 | 2696.2200 | 2752.8300 | 2808.8200 | 2864.2800 | 2916.5600 | 2968.3400 | 3020.9900 | 3072.3800 | 3123.0300 | 3170.9900 | 3221.1200 | 3268.5400

## 统调新能源出力信息(2025-12-28)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
光伏出力预测(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 4.64 | 4.84 | 5.75 | 22.02 | 112.11 | 308.65 | 620.55 | 1051.07 | 1546.26 | 2098.02 | 2712.54 | 3314.71 | 3944.51 | 4569.61 | 5208.52 | 5808.92 | 6372.34 | 6897.74 | 7379.19 | 7808.45 | 8145.91 | 8438.91 | 8680.19 | 8828.8 | 8902.77 | 8960.46 | 8925.78 | 8877.76 | 8745.69 | 8535.98 | 8276.84 | 7957.39 | 7566.9 | 7135.57 | 6646.3 | 6153.38 | 5597.34 | 4980.84 | 4345.93 | 3719.78 | 3055.08 | 2421.17 | 1810.33 | 1237.27 | 760.03 | 392.23 | 140.57 | 29.34 | 5.79 | 4.96 | 4.81 | 4.7 | 4.64 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
风电出力预测(MW) | 3175.26 | 2906.94 | 2934.16 | 2963.08 | 2995.26 | 3015.85 | 3029.29 | 3039.25 | 3069.88 | 3066.64 | 3061.06 | 3050.86 | 3065.63 | 3069.8 | 3053.3 | 3036.82 | 3061.75 | 3040.69 | 3019.36 | 2996.85 | 2974.49 | 2956.28 | 2938.37 | 2916.11 | 2816.54 | 2790.93 | 2769.45 | 2747.16 | 2717.6 | 2695.47 | 2667.58 | 2636.32 | 2656.89 | 2603.12 | 2542.32 | 2492.04 | 2495.98 | 2434.57 | 2365.75 | 2300.28 | 2255.98 | 2252.67 | 2193.65 | 2131.49 | 2111.49 | 2042.91 | 1981.42 | 1914.82 | 1844.83 | 1783.87 | 1728.45 | 1660.06 | 1607.38 | 1567.07 | 1526.77 | 1496.77 | 1469.54 | 1459.91 | 1455.03 | 1455.18 | 1451.82 | 1454.6 | 1470.73 | 1485.52 | 1404.8 | 1412.33 | 1434.06 | 1451.18 | 1461.79 | 1488.04 | 1514.66 | 1546.25 | 1555.58 | 1577.14 | 1599.9 | 1624.26 | 1677.83 | 1696.03 | 1716.06 | 1735.53 | 1776.39 | 1790.76 | 1804.02 | 1818.45 | 1839.33 | 1851.06 | 1863.29 | 1878.13 | 1862.26 | 1865.58 | 1868.27 | 1869.72 | 1849.69 | 1858.19 | 1866.37 | 1893.87

## 水电（含抽蓄）总出力预测信息(2025-12-28)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
水电（含抽蓄）总出力(MW) | -72 | -82 | -104 | -109 | -108 | -518 | -520 | -947 | -1580 | -1970 | -2690 | -2985 | -3289 | -3292 | -3298 | -3593 | -4218 | -4217 | -4218 | -4218 | -4218 | -3581 | -3571 | -3582 | -2979 | -2983 | -2002 | -1275 | 233 | 1045 | 1087 | 1101 | 1151 | 2230 | 2506 | 2776 | 3069 | 3092 | 3180 | 3474 | 3090 | 3132 | 2298 | 2050 | 1546 | 1546 | 1141 | -221 | -437 | -431 | -842 | -826 | -828 | -532 | 619 | 1664 | 1665 | 1665 | 1661 | 1962 | 2145 | 2146 | 2080 | 2070 | 2761 | 3121 | 3919 | 4462 | 4856 | 4804 | 5122 | 5492 | 5485 | 5481 | 5479 | 5722 | 6025 | 6029 | 6030 | 6030 | 5774 | 5782 | 5391 | 5091 | 4230 | 3513 | 2899 | 2825 | 2409 | 1448 | 1424 | 1391 | 1272 | 1104 | -199 | -817

## 抽蓄电站出力计划(2025-12-28)
类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
预测出力(MW) | -930.0000 | -930.0000 | -930.0000 | -930.0000 | -930.0000 | -1340.0000 | -1340.0000 | -1750.0000 | -2380.0000 | -2710.0000 | -3420.0000 | -3720.0000 | -4020.0000 | -4020.0000 | -4020.0000 | -4320.0000 | -4950.0000 | -4950.0000 | -4950.0000 | -4950.0000 | -4950.0000 | -4320.0000 | -4320.0000 | -4320.0000 | -3720.0000 | -3720.0000 | -2760.0000 | -2050.0000 | -710.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 | 1250.0000 | 1500.0000 | 1750.0000 | 1750.0000 | 1780.0000 | 2050.0000 | 1620.0000 | 1620.0000 | 770.0000 | 520.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -410.0000 | -1780.0000 | -2080.0000 | -2080.0000 | -2490.0000 | -2490.0000 | -2490.0000 | -2190.0000 | -1040.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 300.0000 | 490.0000 | 490.0000 | 370.0000 | 370.0000 | 1070.0000 | 1415.0000 | 2225.0000 | 2775.0000 | 3225.0000 | 3150.0000 | 3450.0000 | 3850.0000 | 3850.0000 | 3850.0000 | 3850.0000 | 4100.0000 | 4400.0000 | 4400.0000 | 4400.0000 | 4400.0000 | 4150.0000 | 4150.0000 | 3750.0000 | 3450.0000 | 2600.0000 | 1900.0000 | 1300.0000 | 1300.0000 | 900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -1260.0000 | -1860.0000

## 机组检修预测信息(2025-12-28)
序号 | 电厂名称 | 机组名称 | 状态类型 | 设备改变原因 | 开始时间 | 结束时间
1 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 05:59:00 | 2026-02-28 23:59:00
2 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔B#3、#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 01:00:00 | 2026-02-03 23:59:00
3 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-18 00:00:00 | 2026-01-16 23:59:00
4 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-25 02:30:00 | 2026-01-24 00:30:00
5 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-26 00:00:00 | 2026-02-13 23:59:00
6 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#11机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-01 00:00:00 | 2026-02-08 23:59:00
7 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#10机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-24 11:16:00 | 2025-12-31 21:00:00
8 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-25 03:00:00 | 2026-02-08 23:59:00
9 | 湛江中粤能源有限公司 | 调顺#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 06:30:00 | 2026-02-12 23:45:00
10 | 湛江中粤能源有限公司 | 调顺#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-19 00:00:00 | 2026-01-01 23:59:00
11 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-25 00:00:00 | 2026-04-18 23:59:00
12 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 海门#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 05:00:00 | 2026-01-25 00:00:00
13 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 汇东B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 05:00:00 | 2026-01-16 00:00:00
14 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-11 01:00:00 | 2025-12-31 23:35:00
15 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 恒运C#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-23 00:00:00 | 2025-12-30 23:59:00
16 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-11-01 00:00:00 | 2025-12-29 23:40:00
17 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海A#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-17 22:00:00 | 2026-01-01 02:00:00
18 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 协鑫#3、#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-18 00:00:00 | 2025-12-29 23:59:00
19 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#9、#10机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-17 06:00:00 | 2025-12-31 23:00:00
20 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门B#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-17 06:00:00 | 2026-01-16 23:00:00
21 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-17 05:30:00 | 2025-12-31 23:59:59
22 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 00:00:00 | 2026-01-31 23:59:00
23 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-26 00:00:00 | 2026-01-31 23:59:00
24 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 桔乡#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-15 23:00:00 | 2026-01-01 01:00:00
25 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#3、#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-17 20:00:00 | 2026-01-08 00:00:00
26 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾#6、#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-17 23:30:00 | 2026-01-11 00:30:00
27 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#10、#11机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-22 23:30:00 | 2026-01-16 00:30:00
28 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#4、#5机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 00:00:00 | 2025-12-30 23:59:59
29 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#6、#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-23 00:00:00 | 2026-01-06 23:59:00
30 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#6机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-17 00:50:00 | 2026-01-10 23:59:00
31 | 东莞虎门电厂 | 虎门#3、#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2024-06-12 00:00:00 | 2025-12-31 23:59:00
32 | 中海油深圳电力有限公司 | 福华德#6、#7机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-18 00:00:00 | 2026-01-31 23:59:00
33 | 中海油深圳电力有限公司 | 福华德#8、#9机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-26 00:00:00 | 2026-01-14 23:59:00
34 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#1、#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-18 00:30:00 | 2026-01-17 23:30:00
35 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-22 00:00:00 | 2025-12-30 23:59:59
36 | 汕头华电发电有限公司 | 莲花峰#2机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 01:00:00 | 2026-02-14 02:00:00
37 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 科然#3、#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-20 23:50:00 | 2025-12-29 00:00:00
38 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 鼎安#3、#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-18 00:00:00 | 2026-02-28 00:00:00
39 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#3机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-01 00:00:00 | 2026-01-01 00:00:00
40 | 广州发展南沙电力有限公司 | 金珠#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 00:00:00 | 2026-02-13 23:59:00
41 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 06:30:00 | 2025-12-30 23:30:00
42 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#6机组(正向) | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 06:30:00 | 2025-12-30 23:30:00
43 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#7机组(正向) | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 06:30:00 | 2025-12-30 23:30:00
44 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#8机组(正向) | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 06:30:00 | 2025-12-30 23:30:00
45 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 06:30:00 | 2026-02-10 23:00:00
46 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 06:30:00 | 2026-02-07 23:30:00
47 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 06:30:00 | 2026-02-07 23:30:00
48 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | 大修 | 计划检修 | 2025-12-16 06:30:00 | 2026-02-07 23:30:00
49 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#1机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-17 00:00:00 | 2026-01-15 23:59:00
50 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#4机组 | 大修 | 计划检修 | 2025-12-18 00:00:00 | 2026-01-31 23:59:00

## 输变电检修预测信息(2025-12-28)
序号 | 日期 | 元件名称 | 电压等级(Kv)
0 | 2025-12-28 | 万田开关站田华甲线2417线路 | 220
1 | 2025-12-28 | 东坡站东花乙线 | 500
2 | 2025-12-28 | 东坡站东花甲线 | 500
3 | 2025-12-28 | 东坡站坡桃乙线4801 | 220
4 | 2025-12-28 | 东方换流站东鹏乙线 | 500
5 | 2025-12-28 | 东方换流站东鹏甲线 | 500
6 | 2025-12-28 | 东莞站500kV#3变压器 | 500
7 | 2025-12-28 | 东莞站东赵乙线2472线路 | 220
8 | 2025-12-28 | 东莞站东赵甲线2471线路 | 220
9 | 2025-12-28 | 从西换流站从科乙线 | 500
10 | 2025-12-28 | 佛山站佛汾甲线2791 | 220
11 | 2025-12-28 | 侨乡换流站换凤乙线 | 500
12 | 2025-12-28 | 光明电厂220kV#1主变变高2201开关 | 220
13 | 2025-12-28 | 光明电厂明象乙线9634线路 | 220
14 | 2025-12-28 | 公明站2201变压器开关 | 220
15 | 2025-12-28 | 六运站利六乙线2806 | 220
16 | 2025-12-28 | 六运站利六甲线2805 | 220
17 | 2025-12-28 | 凤安站500kV#3主变 | 500
18 | 2025-12-28 | 南海站220kV#2母线 | 220
19 | 2025-12-28 | 四黎站黎高线4283线路 | 220
20 | 2025-12-28 | 国安站国大线4608 | 220
21 | 2025-12-28 | 土岭站220kV#1母线 | 220
22 | 2025-12-28 | 土岭站嘉土线2114 | 220
23 | 2025-12-28 | 安澜站安港甲线 | 500
24 | 2025-12-28 | 富莲站富鲘线2777线路 | 220
25 | 2025-12-28 | 屹百站屹骏乙线9602线路 | 220
26 | 2025-12-28 | 屹百站屹骏甲线9601线路 | 220
27 | 2025-12-28 | 岗华站岗潮线2885 | 220
28 | 2025-12-28 | 平地站蝶平乙线2153 | 220
29 | 2025-12-28 | 广南站500kV#3变压器 | 500
30 | 2025-12-28 | 广蓄A厂500kV#2母线 | 500
31 | 2025-12-28 | 广蓄A厂蓄荔甲线 | 500
32 | 2025-12-28 | 征程站征海乙线2589线路 | 220
33 | 2025-12-28 | 征程站征海甲线2588线路 | 220
34 | 2025-12-28 | 征程站征鲘乙线2591线路 | 220
35 | 2025-12-28 | 振兴站振回乙线7807线路 | 220
36 | 2025-12-28 | 振兴站振回甲线7806线路 | 220
37 | 2025-12-28 | 文惠光伏电站220kV#1主变 | 220
38 | 2025-12-28 | 文惠光伏电站220kV#1主变变高2201开关 | 220
39 | 2025-12-28 | 旗胜站旗康乙线6182 | 220
40 | 2025-12-28 | 旗胜站旗永线4360线路 | 220
41 | 2025-12-28 | 昆山站博昆甲线2610 | 220
42 | 2025-12-28 | 星云站220kV#2母线 | 220
43 | 2025-12-28 | 昭阳A厂昭千甲线2878 | 220
44 | 2025-12-28 | 曲江站桥曲乙线 | 500
45 | 2025-12-28 | 木棉站500kV#1主变 | 500
46 | 2025-12-28 | 桑浦站220kV#1母线 | 220
47 | 2025-12-28 | 梅蓄厂梅承乙线 | 500
48 | 2025-12-28 | 梅蓄厂梅承甲线 | 500
49 | 2025-12-28 | 梅蓄厂梅蓄联线 | 500
50 | 2025-12-28 | 横沥站横东乙线 | 500
51 | 2025-12-28 | 横沥站横东甲线 | 500
52 | 2025-12-28 | 欢乐站2201变压器开关 | 220
53 | 2025-12-28 | 水乡站水陈乙线4679 | 220
54 | 2025-12-28 | 水乡站水陈甲线4678 | 220
55 | 2025-12-28 | 汇东厂汇嘉线2115 | 220
56 | 2025-12-28 | 汕头站汕桑乙线2533 | 220
57 | 2025-12-28 | 汕头站汕红乙线2449 | 220
58 | 2025-12-28 | 汕头站汕红甲线2448 | 220
59 | 2025-12-28 | 汕头站汕阳线2446 | 220
60 | 2025-12-28 | 汝湖站220kV母联2012开关 | 220
61 | 2025-12-28 | 泷州站泷黎甲线4254线路 | 220
62 | 2025-12-28 | 洲边站光洲乙线4194 | 220
63 | 2025-12-28 | 洲边站光洲甲线4193 | 220
64 | 2025-12-28 | 深圳站深门甲线9647线路 | 220
65 | 2025-12-28 | 潮阳站220kV#2母线 | 220
66 | 2025-12-28 | 澄海站500kV#4主变 | 500
67 | 2025-12-28 | 濠江站濠阳乙线2825 | 220
68 | 2025-12-28 | 烟墩站烟南甲线2843线路 | 220
69 | 2025-12-28 | 烟墩站烟琴甲线2781线路 | 220
70 | 2025-12-28 | 燕河站清燕甲线2979 | 220
71 | 2025-12-28 | 玉律站东律乙线9543 | 220
72 | 2025-12-28 | 玉律站东律甲线9542 | 220
73 | 2025-12-28 | 现代站500kV#1主变 | 500
74 | 2025-12-28 | 琴江站琴顺线2974 | 220
75 | 2025-12-28 | 瑶岗站郭瑶线2983 | 220
76 | 2025-12-28 | 电白站电回乙线 | 500
77 | 2025-12-28 | 盛丰站500kV#2主变 | 500
78 | 2025-12-28 | 福园站500kV#1主变 | 500
79 | 2025-12-28 | 科然电厂科双乙线6250线路 | 220
80 | 2025-12-28 | 穗东换流站穗水乙线 | 500
81 | 2025-12-28 | 竹园站西竹甲线2544 | 220
82 | 2025-12-28 | 红莲池站220kV#1母线 | 220
83 | 2025-12-28 | 绿洲站花绿乙线2177 | 220
84 | 2025-12-28 | 绿洲站花绿甲线2176 | 220
85 | 2025-12-28 | 能东B电厂220kV#4主变 | 220
86 | 2025-12-28 | 茅湖站惠茅乙线 | 500
87 | 2025-12-28 | 蝶岭站500kV#4主变 | 500
88 | 2025-12-28 | 融珠站500kV#2母线 | 500
89 | 2025-12-28 | 襟岛核电500kV#1母线 | 500
90 | 2025-12-28 | 襟岛核电襟峰线 | 500
91 | 2025-12-28 | 贤令山站山高甲线2165线路 | 220
92 | 2025-12-28 | 贤兴站220kV母联2012开关 | 220
93 | 2025-12-28 | 道岭站东道乙线2516 | 220
94 | 2025-12-28 | 道岭站东道甲线2515 | 220
95 | 2025-12-28 | 雄州厂雄珠线4186 | 220
96 | 2025-12-28 | 靖海B厂500kV#5主变 | 500
97 | 2025-12-28 | 靖海B厂500kV#5主变变高5041开关 | 500
98 | 2025-12-28 | 靖海B厂500kV第四串联络5042开关 | 500
99 | 2025-12-28 | 音山站220kV#2母线 | 220
100 | 2025-12-28 | 音山站漠音线2911 | 220
101 | 2025-12-28 | 音山站音首线2921 | 220
102 | 2025-12-28 | 顺德站顺良乙线2683线路 | 220
103 | 2025-12-28 | 顺德站顺良甲线2676线路 | 220
104 | 2025-12-28 | 顺德站顺都乙线2678 | 220
105 | 2025-12-28 | 飞来峡厂101变压器开关 | 500
106 | 2025-12-28 | 飞来峡厂飞浩线2387线路 | 220
107 | 2025-12-28 | 骏康站骏白甲线2246 | 220
108 | 2025-12-28 | 黎少站黎仁线4209线路 | 220
109 | 2025-12-28 | 龙田站500kV#2母线 | 500

## 机组检修容量预测信息(2025-12-28)
序号 | 日期 | 总容量（MW） | 市场机组总容量（MW）
1 | 2025-12-28 | 26316.4 | 23194.172

## 备用预测信息(2025-12-28)
数据项 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
正备用(MW) | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0 | 8000.0
负备用(MW) | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0
一次调频备用(MW) | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0 | 1970.0

## 阻塞预测信息(2025-12-28)
序号 | 日期 | 阻塞信息
1 | 2025-12-28 | 220kV袂泥甲乙线一回跳闸，另一回潮流不超过1020/1290A。
2 | 2025-12-28 | 500kV圭峰站一台主变跳闸，另一台潮流不超过1230MW
3 | 2025-12-28 | 东荆一回跳闸，另一回线潮流不超过3620/4570A
4 | 2025-12-28 | 东葵一回跳闸，另一回线潮流不超过2856A
5 | 2025-12-28 | 东裕一回跳闸，另一回线潮流不超过1567/1790A
6 | 2025-12-28 | 东角一回跳闸，另一回线潮流不超过1602/1912A
7 | 2025-12-28 | 东道一回跳闸，另一回线潮流不超过1610/2030A
8 | 2025-12-28 | 五开一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
9 | 2025-12-28 | 五江一回跳闸，另一回线潮流不超过3143/3752A
10 | 2025-12-28 | 低陈一回线跳闸，另一回线潮流不超过1167A
11 | 2025-12-28 | 凤南乙线跳闸，凤南甲线潮流不超过1020/1290A
12 | 2025-12-28 | 凤安一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1440A
13 | 2025-12-28 | 则培甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1410/1560A。
14 | 2025-12-28 | 加南一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
15 | 2025-12-28 | 厂外甲乙线跳闸，汕红乙线潮流不超过700/890A
16 | 2025-12-28 | 发台一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
17 | 2025-12-28 | 发开一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1260A
18 | 2025-12-28 | 四布乙线故障，四布甲线潮流不超过1410/1440A。
19 | 2025-12-28 | 坡桃一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
20 | 2025-12-28 | 坦通甲乙跳闸，关廊线潮流不超过900/1290A
21 | 2025-12-28 | 安鹏一回跳闸，另一回线潮流不超过3232/3580A
22 | 2025-12-28 | 容旭甲乙跳闸，旭良线潮流不超过1200/1290A
23 | 2025-12-28 | 山阳甲乙线跳闸，山旗甲乙线潮流不超过949/1078A
24 | 2025-12-28 | 岐揭甲乙线一回跳闸，另一回电流不超过1810/1920A
25 | 2025-12-28 | 岭深一回跳闸，另一回线潮流不超过3000A
26 | 2025-12-28 | 岭鲲一回跳闸，另一回线潮流不超过3000A
27 | 2025-12-28 | 峰外建议线一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
28 | 2025-12-28 | 峰香一回跳闸，另一回线潮流不超过4088/4410A
29 | 2025-12-28 | 崇文站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1330MW
30 | 2025-12-28 | 崇风一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
31 | 2025-12-28 | 库岭甲乙线一回跳闸，另一回线电流不超过1770A
32 | 2025-12-28 | 德古甲乙线一回跳闸，另一回不超过1810/2280A
33 | 2025-12-28 | 德古甲乙线跳闸，隆浪甲乙线电流不超过1395/1440A
34 | 2025-12-28 | 惠三乙线跳闸，惠三甲线潮流不超过1020/1290A
35 | 2025-12-28 | 惠州站500kV主变一台跳闸，另外任一台主变不超过920MW
36 | 2025-12-28 | 惠雍甲乙跳闸，惠三甲线不超过1020/1290A
37 | 2025-12-28 | 文山站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1400MW
38 | 2025-12-28 | 文平甲乙跳闸，罗雷甲乙潮流不超过1190A
39 | 2025-12-28 | 文浪甲乙线一回跳闸，另一回电流不超过1810/2280A
40 | 2025-12-28 | 昭千一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
41 | 2025-12-28 | 曲江站#1主变跳闸，#2主变潮流不超过920MW
42 | 2025-12-28 | 朗英一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
43 | 2025-12-28 | 朗辉一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
44 | 2025-12-28 | 桂中一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1060A
45 | 2025-12-28 | 桔布一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
46 | 2025-12-28 | 横下一回跳闸，另一回电流不超过2088/2280A
47 | 2025-12-28 | 横半乙线跳闸，横半甲线潮流不超过1190/1440A
48 | 2025-12-28 | 横沥站500kV主变一台跳闸，另外任一台主变不超过1375MW
49 | 2025-12-28 | 横翠一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
50 | 2025-12-28 | 水板甲乙线一回跳闸，另一回不超过2380/2880A
51 | 2025-12-28 | 水焕一回跳闸，另一回线潮流不超过4176/4570A
52 | 2025-12-28 | 汕榕甲乙跳闸，揭云甲线潮流不超过700A，韩岗甲线潮流不超过1610A
53 | 2025-12-28 | 汕金一回跳闸，另一回线潮流不超过1190/1500A
54 | 2025-12-28 | 江群甲乙线跳闸，北良线潮流不超过1189/1396A
55 | 2025-12-28 | 江西一回跳闸，另一回线潮流不超过3143A
56 | 2025-12-28 | 海八一回跳闸，另一回线潮流不超过1597/1790A
57 | 2025-12-28 | 海黄一回跳闸，另一回线潮流不超过1410/1790A
58 | 2025-12-28 | 港茂甲乙线一回故障，另一回潮流不超过2000A。
59 | 2025-12-28 | 焕培甲乙线一回故障，另一回潮流不超过2800A。
60 | 2025-12-28 | 玖辉一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
61 | 2025-12-28 | 珠河一回跳闸，另两回线潮流不超过1050/1170A
62 | 2025-12-28 | 琴莲一回跳闸，另两回线潮流不超过1009/1122A
63 | 2025-12-28 | 砚东甲乙跳闸，榄东线潮流不超过1020/1290A
64 | 2025-12-28 | 砚端一回跳闸，另一回线潮流不超过1020/1290A
65 | 2025-12-28 | 禄榄甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1810/2280A。
66 | 2025-12-28 | 穗水一回跳闸，另一回线潮流不超过3990/4800A
67 | 2025-12-28 | 纵宝乙线跳闸，纵江片暂态电压失稳
68 | 2025-12-28 | 纵江三台变侧任一主变跳闸，另外任一台主变不超过1310MW。纵宝甲乙跳闸，纵江片暂态电压失稳。
69 | 2025-12-28 | 纵莆一回跳闸，另一回线潮流不超过2380/2880A
70 | 2025-12-28 | 罗仙一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
71 | 2025-12-28 | 罗坑一回跳闸，另一回潮流不超过1810/2280A
72 | 2025-12-28 | 罗文一回跳闸，另一回线潮流不超过1254A
73 | 2025-12-28 | 罗雷一回跳闸，另一回线潮流不超过1190A
74 | 2025-12-28 | 胪岗站主变跳闸，汕头站主变潮流不超过920MW
75 | 2025-12-28 | 茂名站主变分列运行时，一台主变跳闸，另外一台主变不过载
76 | 2025-12-28 | 茂榭一回跳闸，另一回线潮流不超过1800/1920A
77 | 2025-12-28 | 莞垅一回跳闸，另一回线电流不超过2088/2280A
78 | 2025-12-28 | 莞城三台变侧任一主变跳闸，另外任一台主变不超过1375MW
79 | 2025-12-28 | 莞彭甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1810/2280A。
80 | 2025-12-28 | 莞振一回跳闸，另一回线潮流不超过1784A
81 | 2025-12-28 | 莞新一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
82 | 2025-12-28 | 葵玉一回跳闸，另一回电流不超过1410/1790A
83 | 2025-12-28 | 西汾一回跳闸，另一回线潮流不超过2088/2280A
84 | 2025-12-28 | 西陶/红光甲乙跳闸，红光/西陶甲乙潮流不超过1810/2280A
85 | 2025-12-28 | 西陶一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
86 | 2025-12-28 | 钰尖一回跳闸，另一回线潮流不超过2249/2556A
87 | 2025-12-28 | 隆浪乙线跳闸，隆浪甲线电流不超过1395/1440A
88 | 2025-12-28 | 霞迈甲乙线一回故障，另一回潮流不超过1190/1500A。
89 | 2025-12-28 | 韩饶甲乙跳闸，潮饶线潮流不超过1190/1500A
90 | 2025-12-28 | 韶曲甲乙线一回跳闸，另一回潮流不超过1410/1790A
91 | 2025-12-28 | 韶朗双回跳闸，韶月双回潮流不超过1410/1790A
92 | 2025-12-28 | 顺奎一回跳闸，另一回潮流不超过2088/2280A
93 | 2025-12-28 | 顺容甲乙跳闸，旭良线潮流不超过1200/1290A
94 | 2025-12-28 | 顺都一回跳闸，另一回线潮流不超过1810/2280A
95 | 2025-12-28 | 香同甲乙线N-2，君同甲乙线潮流不超过1190A/1500A
96 | 2025-12-28 | 香小甲乙线或香胜甲乙线跳闸，另外两回线电流不超过1810/2280A
97 | 2025-12-28 | 香山站#3主变跳闸，香同甲乙线电流不超过2100/2280A。
98 | 2025-12-28 | 香山站500kV主变一台跳闸，另一台主变不超过1500MW
99 | 2025-12-28 | 香胜甲乙线跳闸，仁小甲线电流不超过1020/1290A
100 | 2025-12-28 | 香顺一回跳闸，另一回潮流不超过2830/3580A。

## 必开必停机组（群）约束预测信息(2025-12-28)
机组群名 | 机组台数 | 电厂ID | 电厂名称 | 机组ID | 机组名称 | 数据类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
广东中调配合襟峰线停电 | 3 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 57 | 铜鼓A#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调配合襟峰线停电 | 3 | 219 | 广东粤电新会发电有限公司 | 10006 | 崖门#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调配合襟峰线停电 | 3 | 219 | 广东粤电新会发电有限公司 | 10057 | 崖门#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调配合襟峰线停电 | 3 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 57 | 铜鼓A#1机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调配合襟峰线停电 | 3 | 219 | 广东粤电新会发电有限公司 | 10006 | 崖门#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调配合襟峰线停电 | 3 | 219 | 广东粤电新会发电有限公司 | 10057 | 崖门#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调美视B厂噪音扰民凌晨必停 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 10037 | 美视B#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调美视B厂噪音扰民凌晨必停 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 10037 | 美视B#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调济云I线停电宝昌电厂出力限290MW | 2 | 230 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 10040 | 宝昌#5、#6机组 | 出力上限(MW) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290
深圳中调济云I线停电宝昌电厂出力限290MW | 2 | 230 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 10041 | 宝昌#7、#8机组 | 出力上限(MW) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290
深圳中调济云I线停电宝昌电厂出力限290MW | 2 | 230 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 10040 | 宝昌#5、#6机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调济云I线停电宝昌电厂出力限290MW | 2 | 230 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 10041 | 宝昌#7、#8机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1354 | 粤海#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1355 | 粤海#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10052 | 民众#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10053 | 民众#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1354 | 粤海#1机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 037 | 中山粤海能源有限公司 | 1355 | 粤海#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10052 | 民众#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群1 | 4 | 223 | 国电中山燃气发电有限公司 | 10053 | 民众#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10054 | 洪湾#4、#5机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10055 | 洪湾#6、#7机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调珠海短路电流 | 6 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1522 | 横门C#7、#8机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1523 | 横门C#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 209 | 中山嘉明电力有限公司 | 1524 | 横门C#9、#10机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10056 | 怡丰#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10062 | 怡丰#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调中珠片必开机组群2 | 6 | 221 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 10063 | 怡丰#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调雄州#2F调用 | 1 | 053 | 广东华电韶关热电有限公司 | 10064 | 雄州#2机组 | 出力上限(MW) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
广东中调雄州#2F调用 | 1 | 053 | 广东华电韶关热电有限公司 | 10064 | 雄州#2机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10065 | 珠海A#1机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10066 | 珠海A#2机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1477 | 依海#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1478 | 依海#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 235 | 珠海市钰海电力有限公司 | 10082 | 钰海#1机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 235 | 珠海市钰海电力有限公司 | 10083 | 钰海#2机组 | 最大开机台数(台) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10065 | 珠海A#1机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 055 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 10066 | 珠海A#2机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1514 | 望洋#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 207 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 1515 | 望洋#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1477 | 依海#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 208 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 1478 | 依海#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 235 | 珠海市钰海电力有限公司 | 10082 | 钰海#1机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调中珠片必开机组群3 | 10 | 235 | 珠海市钰海电力有限公司 | 10083 | 钰海#2机组 | 最小开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广州中调控制木棉站负荷――-黄A#2机 | 1 | 004 | 广东粤华发电有限责任公司 | 10068 | 黄埔A#2机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广州中调控制木棉站负荷――-黄A#2机 | 1 | 004 | 广东粤华发电有限责任公司 | 10068 | 黄埔A#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 223 | 调顺#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 225 | 调顺#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10070 | 乌石湾#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10071 | 乌石湾#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 223 | 调顺#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 024 | 湛江中粤能源有限公司 | 225 | 调顺#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10070 | 乌石湾#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调保障海南供电 | 4 | 056 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 10071 | 乌石湾#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10077 | 阳西#6机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10076 | 阳西#5机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压1 | 2 | 023 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 10077 | 阳西#6机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调220kV东赵甲乙同停 | 4 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 10080 | 谢岗#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调220kV东赵甲乙同停 | 4 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 10081 | 谢岗#3、#4机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调220kV东赵甲乙同停 | 4 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 104986 | 谢岗#5、#6机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调220kV东赵甲乙同停 | 4 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 104987 | 谢岗#7、#8机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调220kV东赵甲乙同停 | 4 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 10080 | 谢岗#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调220kV东赵甲乙同停 | 4 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 10081 | 谢岗#3、#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调220kV东赵甲乙同停 | 4 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 104986 | 谢岗#5、#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调220kV东赵甲乙同停 | 4 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 104987 | 谢岗#7、#8机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调横沥站短路电流控制 | 2 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 10080 | 谢岗#1、#2机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调横沥站短路电流控制 | 2 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 104987 | 谢岗#7、#8机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调横沥站短路电流控制 | 2 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 10080 | 谢岗#1、#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调横沥站短路电流控制 | 2 | 234 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 104987 | 谢岗#7、#8机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10084 | 博贺#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10085 | 博贺#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10084 | 博贺#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调阳西博贺调压2 | 2 | 057 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 10085 | 博贺#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
深圳中调东鹏甲乙线检修宝昌B必开1套 | 2 | 230 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 10244 | 宝昌#9、#10机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
深圳中调东鹏甲乙线检修宝昌B必开1套 | 2 | 230 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 10246 | 宝昌#11、#12机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
深圳中调东鹏甲乙线检修宝昌B必开1套 | 2 | 230 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 10244 | 宝昌#9、#10机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调东鹏甲乙线检修宝昌B必开1套 | 2 | 230 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 10246 | 宝昌#11、#12机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1265 | 桥口#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1266 | 桥口#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10351 | 园山#1机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10352 | 园山#2机组 | 最大开机台数(台) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1265 | 桥口#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1266 | 桥口#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10351 | 园山#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调粤北调压 | 4 | 069 | 国能清远发电有限责任公司 | 10352 | 园山#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
深圳中调东鹏甲乙线检修妈湾必开、限开3台 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 10444 | 妈湾#7机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
深圳中调东鹏甲乙线检修妈湾必开、限开3台 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 108 | 妈湾#3机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
深圳中调东鹏甲乙线检修妈湾必开、限开3台 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 11 | 妈湾#5机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
深圳中调东鹏甲乙线检修妈湾必开、限开3台 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 47 | 妈湾#4机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
深圳中调东鹏甲乙线检修妈湾必开、限开3台 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 48 | 妈湾#6机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
深圳中调东鹏甲乙线检修妈湾必开、限开3台 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 10444 | 妈湾#7机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调东鹏甲乙线检修妈湾必开、限开3台 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 108 | 妈湾#3机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调东鹏甲乙线检修妈湾必开、限开3台 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 11 | 妈湾#5机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调东鹏甲乙线检修妈湾必开、限开3台 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 47 | 妈湾#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调东鹏甲乙线检修妈湾必开、限开3台 | 5 | 007 | 深圳妈湾电力有限公司 | 48 | 妈湾#6机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调电厂出线断面 | 2 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调电厂出线断面 | 2 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最大开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调电厂出线断面 | 2 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10445 | 洪湾B#8、#9机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调电厂出线断面 | 2 | 222 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 10446 | 洪湾B#10、#11机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 104980 | 小漠#3机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 104992 | 小漠#4机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 1274 | 小漠#2机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 1275 | 小漠#1机组 | 最大开机台数(台) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 104980 | 小漠#3机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 104992 | 小漠#4机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 1274 | 小漠#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调纵江站短路电流控制 | 4 | 033 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 1275 | 小漠#1机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105070 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | 出力上限(MW) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105093 | 梅蓄电厂#6机组(正向) | 出力上限(MW) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105105 | 梅蓄电厂#7机组(正向) | 出力上限(MW) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105107 | 梅蓄电厂#8机组(正向) | 出力上限(MW) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10518 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | 出力上限(MW) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10520 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | 出力上限(MW) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10522 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | 出力上限(MW) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10524 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | 出力上限(MW) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105070 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | 出力下限(MW) | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105093 | 梅蓄电厂#6机组(正向) | 出力下限(MW) | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105105 | 梅蓄电厂#7机组(正向) | 出力下限(MW) | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105107 | 梅蓄电厂#8机组(正向) | 出力下限(MW) | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10518 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | 出力下限(MW) | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10520 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | 出力下限(MW) | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10522 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | 出力下限(MW) | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10524 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | 出力下限(MW) | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105070 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105093 | 梅蓄电厂#6机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105105 | 梅蓄电厂#7机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105107 | 梅蓄电厂#8机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10518 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10520 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10522 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10524 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | 最大开机台数(台) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105070 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105093 | 梅蓄电厂#6机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105105 | 梅蓄电厂#7机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 105107 | 梅蓄电厂#8机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10518 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10520 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10522 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调承龙站短路电流控制 | 8 | CN000005 | 梅州蓄能发电有限公司 | 10524 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调配合桥曲乙线停电1 | 2 | 034 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 1263 | 鲤鱼江#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调配合桥曲乙线停电1 | 2 | 034 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 1264 | 鲤鱼江#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调配合桥曲乙线停电1 | 2 | 034 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 1263 | 鲤鱼江#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调配合桥曲乙线停电1 | 2 | 034 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 1264 | 鲤鱼江#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调配合桥曲乙线停电2 | 2 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1265 | 桥口#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调配合桥曲乙线停电2 | 2 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1266 | 桥口#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
广东中调配合桥曲乙线停电2 | 2 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1265 | 桥口#1机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调配合桥曲乙线停电2 | 2 | 035 | 华润电力湖南有限公司 | 1266 | 桥口#2机组 | 最小开机台数(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
广东中调500kV东鹏甲乙线同停2 | 1 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1335 | 沙角C#2机组 | 出力上限(MW) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
广东中调500kV东鹏甲乙线同停2 | 1 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1335 | 沙角C#2机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV东鹏甲乙线同停3 | 1 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1336 | 沙角C#3机组 | 出力上限(MW) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
广东中调500kV东鹏甲乙线同停3 | 1 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1336 | 沙角C#3机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调500kV东鹏甲乙线同停1 | 1 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1356 | 沙角C#1机组 | 出力上限(MW) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
广东中调500kV东鹏甲乙线同停1 | 1 | 038 | 广东广合电力有限公司 | 1356 | 沙角C#1机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓B#5F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 145 | 铜鼓B#5机组 | 出力上限(MW) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
广东中调铜鼓B#5F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 145 | 铜鼓B#5机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调东鹏甲乙线检修美视必开1套 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 1692 | 美视#9、#10机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调东鹏甲乙线检修美视必开1套 | 1 | 216 | 深圳南天电力有限公司 | 1692 | 美视#9、#10机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调东鹏甲乙线检修前湾限开2台 | 3 | 214 | 深圳市广前电力有限公司 | 1693 | 前湾#1机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调东鹏甲乙线检修前湾限开2台 | 3 | 214 | 深圳市广前电力有限公司 | 1694 | 前湾#2机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调东鹏甲乙线检修前湾限开2台 | 3 | 214 | 深圳市广前电力有限公司 | 1695 | 前湾#3机组 | 最大开机台数(台) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
深圳中调东鹏甲乙线检修前湾限开2台 | 3 | 214 | 深圳市广前电力有限公司 | 1693 | 前湾#1机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调东鹏甲乙线检修前湾限开2台 | 3 | 214 | 深圳市广前电力有限公司 | 1694 | 前湾#2机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
深圳中调东鹏甲乙线检修前湾限开2台 | 3 | 214 | 深圳市广前电力有限公司 | 1695 | 前湾#3机组 | 最小开机台数(台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓C#6F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 出力上限(MW) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
广东中调铜鼓C#6F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 214 | 铜鼓C#6机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调恒益#1F调用 | 1 | 013 | 佛山恒益热电有限公司 | 221 | 恒益#1机组 | 出力上限(MW) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
广东中调恒益#1F调用 | 1 | 013 | 佛山恒益热电有限公司 | 221 | 恒益#1机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓C#7F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 228 | 铜鼓C#7机组 | 出力上限(MW) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
广东中调铜鼓C#7F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 228 | 铜鼓C#7机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓B#3F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 66 | 铜鼓B#3机组 | 出力上限(MW) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
广东中调铜鼓B#3F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 66 | 铜鼓B#3机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广东中调铜鼓B#4F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 出力上限(MW) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530
广东中调铜鼓B#4F | 1 | 022 | 国能粤电台山发电有限公司 | 67 | 铜鼓B#4机组 | 出力下限(MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 必开必停机组信息预测信息(2025-12-28)
电厂名称 | 机组名称 | 数据类型 | 00:00 | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | 01:30 | 01:45 | 02:00 | 02:15 | 02:30 | 02:45 | 03:00 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45
湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 原因
广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 原因
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 原因
深能（河源）电力有限公司 | 源和B#4机组 | 标签 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开 | 必开
深能（河源）电力有限公司 | 源和B#4机组 | 类型 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因 | 电厂原因
深能（河源）电力有限公司 | 源和B#4机组 | 原因

## 必开必停容量预测信息(2025-12-28)
序号 | 日期 | 类型 | 必开机组容量(MW) | 必停机组容量(MW)
1 | 2025-12-28 | 预测总容量(MW) | 2610 | 0

## 机组出力受限情况(2025-12-28)
序号 | 电厂名称 | 机组名称 | 最小技术出力(MW) | 额定出力(MW)
1 | 广州华润热电有限公司 | 润州B#1机组 | 110.0000 | 330.0000
2 | 广州华润热电有限公司 | 润州B#2机组 | 100.0000 | 330.0000
3 | 广州恒运热电有限责任公司 | 恒运D#9机组 | 150.0000 | 330.0000
4 | 广州恒运热电有限责任公司 | 恒运D#8机组 | 150.0000 | 330.0000
5 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#1机组 | 130.0000 | 330.0000
6 | 广州中电荔新热电有限公司 | 中新#2机组 | 130.0000 | 330.0000
7 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#1机组 | 240.0000 | 423.0000
8 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔A#2机组 | 240.0000 | 423.0000
9 | 广东粤华发电有限责任公司 | 黄埔B#3、#4机组 | 400.0000 | 667.0000
10 | 广州东方电力有限公司 | 珠江#3机组 | 160.0000 | 320.0000
11 | 广州东方电力有限公司 | 珠江#4机组 | 160.0000 | 320.0000
12 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#7机组 | 400.0000 | 669.7420
13 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#3机组 | 149.3000 | 330.0000
14 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#5机组 | 147.8000 | 330.0000
15 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#4机组 | 148.6000 | 330.0000
16 | 深圳妈湾电力有限公司 | 妈湾#6机组 | 147.5000 | 330.0000
17 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 珠海B#3机组 | 240.0000 | 600.0000
18 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 珠海B#4机组 | 240.0000 | 600.0000
19 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#1机组 | 400.0000 | 1036.0000
20 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂 | 海门#2机组 | 350.0000 | 1036.0000
21 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#1机组 | 150.0000 | 300.0000
22 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#3机组 | 230.0000 | 600.0000
23 | 华能（广东）能源开发有限公司汕头电厂 | 汕头#2机组 | 150.0000 | 300.0000
24 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 德胜#2机组 | 120.0000 | 320.0000
25 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 德胜#1机组 | 120.0000 | 320.0000
26 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#3机组 | 150.0000 | 300.0000
27 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 新田B#4机组 | 150.0000 | 300.0000
28 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#1机组 | 230.0000 | 600.0000
29 | 佛山恒益热电有限公司 | 恒益#2机组 | 230.0000 | 600.0000
30 | 广东华电坪石发电有限公司 | 华坪光伏电站 | 0.0000 | 32.0000
31 | 广东华电坪石发电有限公司 | 坪石B2#4机组 | 150.0000 | 300.0000
32 | 广东华电坪石发电有限公司 | 坪石B2#5机组 | 150.0000 | 300.0000
33 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#11机组 | 180.0000 | 330.0000
34 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关B#10机组 | 180.0000 | 330.0000
35 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#2机组 | 240.0000 | 660.0000
36 | 广东粤电韶关发电厂有限公司 | 韶关A#1机组 | 240.0000 | 660.0000
37 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#1机组 | 240.0000 | 600.0000
38 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 源和#2机组 | 240.0000 | 600.0000
39 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌B#3、#4机组 | 258.0500 | 501.2300
40 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌B#5、#6机组 | 258.0500 | 501.2300
41 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌#1机组 | 132.0000 | 330.0000
42 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 霞涌#2机组 | 132.0000 | 330.0000
43 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#1机组 | 400.0000 | 1000.0000
44 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 平海#2机组 | 400.0000 | 1000.0000
45 | 广东红海湾发电有限公司 | 红电光伏电站 | 0.0000 | 26.8358
46 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#2机组 | 250.0000 | 630.0000
47 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#1机组 | 250.0000 | 630.0000
48 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#3机组 | 270.0000 | 660.0000
49 | 广东红海湾发电有限公司 | 红海湾#4机组 | 270.0000 | 660.0000
50 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#5机组 | 230.0000 | 630.0000
51 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓C#6机组 | 350.0000 | 1000.0000
52 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓C#7机组 | 350.0000 | 1000.0000
53 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓A#1机组 | 230.0000 | 630.0000
54 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓A#2机组 | 230.0000 | 630.0000
55 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#3机组 | 230.0000 | 630.0000
56 | 国能粤电台山发电有限公司 | 铜鼓B#4机组 | 230.0000 | 630.0000
57 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#5机组 | 400.0000 | 1240.0000
58 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#6机组 | 400.0000 | 1240.0000
59 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#1机组 | 250.0000 | 600.0000
60 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#2机组 | 250.0000 | 600.0000
61 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#4机组 | 264.0000 | 660.0000
62 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 阳西#3机组 | 264.0000 | 660.0000
63 | 湛江中粤能源有限公司 | 调顺#1机组 | 240.0000 | 630.0000
64 | 湛江中粤能源有限公司 | 调顺#2机组 | 240.0000 | 630.0000
65 | 湛江电力有限公司 | 湛江#3机组 | 150.0000 | 330.0000
66 | 湛江电力有限公司 | 湛江#4机组 | 150.0000 | 330.0000
67 | 湛江电力有限公司 | 湛江#2机组 | 150.0000 | 330.0000
68 | 湛江电力有限公司 | 湛江#1机组 | 150.0000 | 330.0000
69 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#5机组 | 140.0000 | 200.0000
70 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#7机组 | 250.0000 | 600.0000
71 | 广东能源茂名热电厂有限公司 | 茂名#6机组 | 152.6000 | 330.0000
72 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#2机组 | 260.0000 | 630.0000
73 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#4机组 | 400.0000 | 1000.0000
74 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林B#3机组 | 400.0000 | 1000.0000
75 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 柘林A#1机组 | 280.0000 | 630.0000
76 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#1机组 | 250.0000 | 630.0000
77 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#3机组 | 400.0000 | 1000.0000
78 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海B#4机组 | 400.0000 | 1000.0000
79 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 靖海A#2机组 | 250.0000 | 630.0000
80 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮C#5机组 | 150.0000 | 300.0000
81 | 广东粤电云河发电有限公司 | 云浮C#6机组 | 150.0000 | 300.0000
82 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙B#3、#4机组 | 258.0000 | 502.0000
83 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙B#5、#6机组 | 258.0000 | 502.0000
84 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙#1机组 | 140.0000 | 350.0000
85 | 国能（肇庆）热电有限公司 | 白沙#2机组 | 140.0000 | 350.0000
86 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#3机组 | 160.0000 | 300.0000
87 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#1机组 | 80.0000 | 135.0000
88 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园A#2机组 | 80.0000 | 135.0000
89 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#5机组 | 160.0000 | 300.0000
90 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#6机组 | 160.0000 | 300.0000
91 | 广东宝丽华电力有限公司 | 荷树园B#4机组 | 160.0000 | 300.0000
92 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 海门#3机组 | 400.0000 | 1000.0000
93 | 华能汕头海门发电有限责任公司 | 海门#4机组 | 350.0000 | 1000.0000
94 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#3机组 | 350.0000 | 1000.0000
95 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#4机组 | 350.0000 | 1000.0000
96 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#2机组 | 400.0000 | 1050.0000
97 | 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司 | 小漠#1机组 | 400.0000 | 1050.0000
98 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#1机组 | 160.0000 | 330.0000
99 | 湖南华润电力鲤鱼江有限公司 | 鲤鱼江#2机组 | 160.0000 | 330.0000
100 | 华润电力湖南有限公司 | 桥口#1机组 | 325.0000 | 650.0000
101 | 华润电力湖南有限公司 | 桥口#2机组 | 325.0000 | 650.0000
102 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 汇东B#3机组 | 350.0000 | 1000.0000
103 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 汇东#1机组 | 198.0000 | 660.0000
104 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 汇东#2机组 | 198.0000 | 660.0000
105 | 中山粤海能源有限公司 | 粤海#1机组 | 165.0000 | 300.0000
106 | 中山粤海能源有限公司 | 粤海#2机组 | 165.0000 | 300.0000
107 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#2机组 | 230.0000 | 660.0000
108 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#3机组 | 230.0000 | 660.0000
109 | 广东广合电力有限公司 | 沙角C#1机组 | 230.0000 | 660.0000
110 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 恒运C#7机组 | 120.0000 | 210.0000
111 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 恒运C#6机组 | 120.0000 | 210.0000
112 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#1机组 | 80.0000 | 135.0000
113 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 定能#2机组 | 80.0000 | 135.0000
114 | 南海发电一厂有限公司 | 新田A#1机组 | 100.0000 | 130.0000
115 | 南海发电一厂有限公司 | 新田A#2机组 | 100.0000 | 200.0000
116 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 华粤#1机组 | 50.0000 | 50.0000
117 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 华粤#2机组 | 50.0000 | 50.0000
118 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 双水#5机组 | 75.0000 | 150.0000
119 | 新会双水发电（B厂）有限公司 | 双水#6机组 | 75.0000 | 150.0000
120 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 云浮B#3机组 | 94.5000 | 135.0000
121 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 云浮B#4机组 | 94.5000 | 135.0000
122 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江B#3机组 | 245.0000 | 700.0000
123 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江#1机组 | 180.0000 | 350.0000
124 | 国粤（韶关）电力有限公司 | 浈江#2机组 | 180.0000 | 350.0000
125 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#1机组 | 350.0000 | 1000.0000
126 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖湾#2机组 | 350.0000 | 1000.0000
127 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 甲湖风电场 | 0.0000 | 48.0000
128 | 广东华电韶关热电有限公司 | 雄州#1机组 | 180.0000 | 350.0000
129 | 广东华电韶关热电有限公司 | 雄州#2机组 | 180.0000 | 350.0000
130 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海A#1机组 | 300.0000 | 700.0000
131 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 珠海A#2机组 | 300.0000 | 700.0000
132 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#1机组 | 400.0000 | 1000.0000
133 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 乌石湾#2机组 | 400.0000 | 1000.0000
134 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#1机组 | 400.0000 | 1000.0000
135 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#2机组 | 400.0000 | 1000.0000
136 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 博贺#3机组 | 300.0000 | 1000.0000
137 | 深能（河源）电力有限公司 | 源和B#3机组 | 340.0000 | 1000.0000
138 | 深能（河源）电力有限公司 | 源和B#4机组 | 340.0000 | 1000.0000
139 | 江门市新会双水发电三厂有限公司 | 双水A#7机组 | 240.0000 | 600.0000
140 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#1机组 | 300.0000 | 1000.0000
141 | 国能清远发电有限责任公司 | 园山#2机组 | 300.0000 | 1000.0000
142 | 华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#1机组 | 231.0000 | 660.0000
143 | 华润电力（云浮）有限公司 | 牛远#2机组 | 231.0000 | 660.0000
144 | 东莞中电第二热电有限公司 | 东兴B#5、#6机组 | 270.0000 | 470.0000
145 | 东莞中电第二热电有限公司 | 东兴B#7、#8机组 | 270.0000 | 470.0000
146 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 协鑫#1、#2机组 | 130.0000 | 196.0000
147 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 协鑫#3、#4机组 | 130.0000 | 196.0000
148 | 深圳钰湖电力有限公司 | 钰湖#1、#2机组 | 142.0800 | 180.0000
149 | 深圳钰湖电力有限公司 | 钰湖#3、#4机组 | 143.0900 | 180.0000
150 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#1、#2机组 | 270.0000 | 390.0000
151 | 国电投（珠海横琴）热电有限公司 | 望洋#3、#4机组 | 270.0000 | 390.0000
152 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 依海#1、#2机组 | 270.0000 | 460.0000
153 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 依海#3、#4机组 | 270.0000 | 460.0000
154 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#7、#8机组 | 270.0000 | 460.0000
155 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#5、#6机组 | 270.0000 | 460.0000
156 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门C#9、#10机组 | 270.0000 | 460.0000
157 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门B#3机组 | 260.0000 | 390.0000
158 | 中山嘉明电力有限公司 | 横门B#4机组 | 260.0000 | 390.0000
159 | 中山市永安电力有限公司 | 永安#1、#2机组 | 140.0000 | 180.0000
160 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗B#5、#6机组 | 282.0000 | 470.0000
161 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗B#7、#8机组 | 282.0000 | 470.0000
162 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗#1、#2机组 | 145.0000 | 180.0000
163 | 东莞深燃天然气热电有限公司 | 高埗#3、#4机组 | 145.0000 | 180.0000
164 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#4、#7机组 | 270.0000 | 460.0000
165 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#5、#8机组 | 270.0000 | 460.0000
166 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#6、#9机组 | 270.0000 | 460.0000
167 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#3机组 | 240.0000 | 390.0000
168 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#1机组 | 240.0000 | 390.0000
169 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 昭阳#2机组 | 240.0000 | 390.0000
170 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#1机组 | 240.0000 | 390.0000
171 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#2机组 | 240.0000 | 390.0000
172 | 深圳市广前电力有限公司 | 前湾#3机组 | 240.0000 | 390.0000
173 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#1机组 | 240.0000 | 390.0000
174 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#2机组 | 240.0000 | 390.0000
175 | 深圳市东部电力有限公司 | 能东#3机组 | 240.0000 | 390.0000
176 | 深圳南天电力有限公司 | 美视B#5、#6机组 | 173.1800 | 243.0000
177 | 深圳南天电力有限公司 | 美视#9、#10机组 | 168.0000 | 260.0000
178 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 展能#1机组 | 230.0000 | 390.0000
179 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 展能#2机组 | 230.0000 | 390.0000
180 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 桔乡#1、#2机组 | 270.0000 | 409.0000
181 | 中电（四会）热电有限责任公司 | 桔乡#3、#4机组 | 270.0000 | 409.0000
182 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#1、#2机组 | 270.0000 | 453.0000
183 | 广东粤电新会发电有限公司 | 崖门#3、#4机组 | 270.0000 | 453.0000
184 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 禄村#1、#2机组 | 260.0000 | 447.0000
185 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 禄村#3、#4机组 | 260.0000 | 447.0000
186 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#1、#2机组 | 270.0000 | 460.0000
187 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#3、#4机组 | 270.0000 | 460.0000
188 | 广东粤电中山热电厂有限公司 | 怡丰#5、#6机组 | 270.0000 | 460.0000
189 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾#4、#5机组 | 140.0000 | 180.0000
190 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾#6、#7机组 | 140.0000 | 180.0000
191 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#8、#9机组 | 300.0000 | 498.2200
192 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 洪湾B#10、#11机组 | 300.0000 | 498.2200
193 | 国电中山燃气发电有限公司 | 民众#1、#2机组 | 202.0000 | 269.0000
194 | 国电中山燃气发电有限公司 | 民众#3、#4机组 | 202.0000 | 269.0000
195 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#4、#5机组 | 140.0000 | 180.0000
196 | 佛山市福能发电有限公司 | 福能#6、#7机组 | 140.0000 | 180.0000
197 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#1、#2机组 | 141.3800 | 183.4000
198 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#3、#4机组 | 141.3300 | 183.4000
199 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山#10、#11机组 | 145.7100 | 183.4000
200 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达#1、#3机组 | 140.0000 | 180.0000
201 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达#2、#4机组 | 140.0000 | 180.0000
202 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#5机组 | 295.0000 | 491.0000
203 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 丰达B#6机组 | 295.0000 | 491.0000
204 | 东莞虎门电厂 | 虎门#3、#7机组 | 140.0000 | 180.0000
205 | 中海油深圳电力有限公司 | 福华德#6、#7机组 | 146.5900 | 180.0000
206 | 中海油深圳电力有限公司 | 福华德#8、#9机组 | 147.1300 | 180.0000
207 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#1、#2机组 | 140.0000 | 180.0000
208 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#3、#4机组 | 140.0000 | 180.0000
209 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#5机组 | 285.0000 | 475.0000
210 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 樟洋#6机组 | 285.0000 | 475.0000
211 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#5、#6机组 | 142.2600 | 183.4000
212 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#7、#8机组 | 141.3100 | 183.4000
213 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#9、#10机组 | 274.0000 | 497.6000
214 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 宝昌#11、#12机组 | 274.0000 | 497.6000
215 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 立沙岛#1、#2机组 | 145.0000 | 180.0000
216 | 东莞中电九丰新能源热电有限公司 | 立沙岛#3、#4机组 | 145.0000 | 180.0000
217 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#1、#2机组 | 402.0000 | 669.3000
218 | 华电福新广州能源有限公司 | 福新#3、#4机组 | 402.0000 | 669.3000
219 | 广东华电清远能源有限公司 | 玖茗#1、#2机组 | 270.0000 | 501.6000
220 | 广东华电清远能源有限公司 | 玖茗#3、#4机组 | 270.0000 | 501.6000
221 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#1、#2机组 | 270.0000 | 472.5000
222 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#3、#4机组 | 270.0000 | 472.5000
223 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#5、#6机组 | 270.0000 | 498.4800
224 | 华能东莞燃机热电有限责任公司 | 谢岗#7、#8机组 | 270.0000 | 498.4800
225 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#1机组 | 270.0000 | 465.0000
226 | 珠海市钰海电力有限公司 | 钰海#2机组 | 270.0000 | 465.0000
227 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 蓝月#1、#2机组 | 270.0000 | 501.6000
228 | 东莞市粤明新能源热电有限公司 | 蓝月#3、#4、#5机组 | 200.0000 | 424.6000
229 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 悦湾#1、#2机组 | 292.0000 | 496.6000
230 | 东莞市粤湾新能源有限公司 | 悦湾#3、#4机组 | 292.0000 | 486.6000
231 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 鳌围#1、#2机组 | 260.0000 | 490.4000
232 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 鳌围#3、#4机组 | 260.0000 | 490.4000
233 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 岭南#1、#2机组 | 276.0000 | 460.0000
234 | 广东粤电花都天然气热电有限公司 | 岭南#3、#4机组 | 276.0000 | 460.0000
235 | 国家电投集团揭东能源有限公司 | 万新#1、#2机组 | 91.2000 | 114.0000
236 | 国家电投集团揭东能源有限公司 | 万新#3、#4机组 | 91.2000 | 114.0000
237 | 汕头华电发电有限公司 | 莲花峰#1机组 | 204.0000 | 680.0000
238 | 汕头华电发电有限公司 | 莲花峰#2机组 | 204.0000 | 680.0000
239 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 科然#1、#2机组 | 270.0000 | 500.6600
240 | 东莞市粤文智慧能源有限公司 | 科然#3、#4机组 | 270.0000 | 500.6600
241 | 广东粤电大亚湾综合能源有限公司 | 煜阳#1、#3机组 | 280.0000 | 665.0000
242 | 广东粤电大亚湾综合能源有限公司 | 煜阳#2、#4机组 | 280.0000 | 665.0000
243 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 鼎安#1、#2机组 | 270.0000 | 487.0000
244 | 广东粤电永安天然气热电有限公司 | 鼎安#3、#4机组 | 270.0000 | 487.0000
245 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 东恒#1、#2机组 | 270.0000 | 460.0000
246 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 东恒#3、#4机组 | 270.0000 | 460.0000
247 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#1机组 | 410.0000 | 828.0000
248 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#2机组 | 410.0000 | 828.0000
249 | 广东粤电滨海湾能源有限公司 | 滨海湾#3机组 | 410.0000 | 828.0000
250 | 广州发展南沙电力有限公司 | 金珠#1机组 | 343.0000 | 687.0000
251 | 广州发展南沙电力有限公司 | 金珠#2机组 | 343.0000 | 687.0000
252 | 岭澳核电有限公司 | 岭澳#1机组 | 760.0000 | 990.0000
253 | 岭澳核电有限公司 | 岭澳#2机组 | 760.0000 | 990.0000
254 | 岭东核电有限公司 | 岭澳#3机组 | 833.0000 | 1086.0000
255 | 岭东核电有限公司 | 岭澳#4机组 | 833.0000 | 1086.0000
256 | 阳江核电有限公司 | 阳核#5机组 | 869.0000 | 1086.0000
257 | 阳江核电有限公司 | 阳核#6机组 | 869.0000 | 1086.0000
258 | 阳江核电有限公司 | 阳核#1机组 | 869.0000 | 1086.0000
259 | 阳江核电有限公司 | 阳核#2机组 | 869.0000 | 1086.0000
260 | 阳江核电有限公司 | 阳核#3机组 | 869.0000 | 1086.0000
261 | 阳江核电有限公司 | 阳核#4机组 | 869.0000 | 1086.0000
262 | 中广核高要风力发电有限公司 | 南岭风电场 | 0.0000 | 49.9000
263 | 中广核德庆风力发电有限公司 | 大顶山风电场 | 0.0000 | 88.0000
264 | 中广核（广宁）新能源有限公司 | 广北风电场 | 0.0000 | 86.9200
265 | 中广核罗定风力发电有限公司 | 龙湾风电场 | 0.0000 | 39.0000
266 | 中广核台山风力发电有限公司 | 新围光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
267 | 中广核台山川岛风力发电有限公司 | 上川风电场 | 0.0000 | 85.0000
268 | 中广核高州风力发电有限公司 | 浮山风电场 | 0.0000 | 115.5000
269 | 中广核阳江海上风力发电有限公司 | 珍珠湾海风场 | 0.0000 | 400.0000
270 | 华润电力风能(汕头)有限公司 | 云澳风电场 | 0.0000 | 29.2500
271 | 华润电力风能(惠来)有限公司 | 关山风电场 | 0.0000 | 49.6000
272 | 华润电力风能(惠来)有限公司 | 仙安风电场 | 0.0000 | 47.5000
273 | 华润电力风能(惠来)有限公司 | 三清山风电场 | 0.0000 | 36.0000
274 | 茂名市中坳风电有限公司 | 中坳风电场 | 0.0000 | 49.5000
275 | 广东华电前山风力发电有限公司 | 盐井风电场 | 0.0000 | 95.5000
276 | 广东华电前山风力发电有限公司 | 学田风电场 | 0.0000 | 49.5000
277 | 华电徐闻风电有限公司 | 华海风电场 | 0.0000 | 99.0000
278 | 华电徐闻风电有限公司 | 三阳风电场 | 0.0000 | 99.0000
279 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 风桥风电场 | 0.0000 | 49.5000
280 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 凤山风电场 | 0.0000 | 49.5000
281 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 盈和A海风场 | 0.0000 | 300.0000
282 | 国家电投集团徐闻风力发电有限公司 | 盈和B海风场 | 0.0000 | 300.0000
283 | 国家电投集团雷州新能源发电有限公司 | 井仔风电场 | 0.0000 | 100.0000
284 | 广东粤电茂名新能源有限公司 | 佳华山光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
285 | 广东粤电阳西双鱼新能源有限公司 | 燕子岭光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
286 | 广东粤电阳西新能源有限公司 | 农垦光伏电站 | 0.0000 | 96.2820
287 | 广东粤电阳西新能源有限公司 | 元岭光伏电站 | 0.0000 | 157.9780
288 | 三峡新能源阳山发电有限公司 | 桔子塘风电场 | 0.0000 | 49.5000
289 | 华能汕头风力发电有限公司 | 青澳风电场 | 0.0000 | 45.0500
290 | 华能饶平风力发电有限公司 | 大埕风电站 | 0.0000 | 99.0000
291 | 华能饶平风力发电有限公司 | 北山风电站 | 0.0000 | 48.0000
292 | 华能汕尾风力发电有限公司 | 上坪石风电场 | 0.0000 | 99.0000
293 | 华能阳江风力发电有限公司 | 雷平风电场 | 0.0000 | 178.5000
294 | 华能湛江风力发电有限公司 | 南三风电场 | 0.0000 | 49.5000
295 | 华能湛江风力发电有限公司 | 红卫风电场 | 0.0000 | 49.5000
296 | 国电电力广东新能源开发有限公司雷州分公司 | 沟口风电场 | 0.0000 | 49.5000
297 | 国电电力广东新能源开发有限公司东源分公司 | 蝉子顶风电场 | 0.0000 | 49.5000
298 | 广东粤电湛江风力发电有限公司 | 洋前风电场 | 0.0000 | 49.5000
299 | 广东粤电徐闻风力发电有限公司 | 勇士风电场 | 0.0000 | 99.0000
300 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 友好风电场 | 0.0000 | 49.5000
301 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北A海风场 | 0.0000 | 198.0000
302 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北B海风场 | 0.0000 | 200.0000
303 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 下海北C海风场 | 0.0000 | 203.5000
304 | 广东粤电雷州风力发电有限公司 | 红心楼风电场 | 0.0000 | 49.5000
305 | 广东粤能风电有限公司 | 灯楼角风电场 | 0.0000 | 49.5000
306 | 广东广业南华新能源有限公司 | 五兔山风电场 | 0.0000 | 49.5000
307 | 惠来风力发电有限公司 | 海湾石风电场 | 0.0000 | 13.0000
308 | 广东粤电电白风电有限公司 | 热水风电场 | 0.0000 | 49.5000
309 | 广东粤电珠海海上风电有限公司 | 璧青湾海风场 | 0.0000 | 300.0000
310 | 国电阳江海陵岛风力发电有限公司 | 鹅岭风电场 | 0.0000 | 25.7400
311 | 国电龙源龙川风力发电有限公司 | 山门前风电场 | 0.0000 | 49.5000
312 | 潮州市海山岛风能开发有限公司 | 海山风电场 | 0.0000 | 49.5000
313 | 广东粤电平远风电有限公司 | 茅坪风电场 | 0.0000 | 88.0000
314 | 大唐电白新能源有限公司 | 大登坡风电场 | 0.0000 | 49.5000
315 | 阳春市相电新能源有限公司 | 龙悦风电 | 0.0000 | 96.0000
316 | 华润新能源（龙门）有限公司 | 龙华风电场 | 0.0000 | 81.7000
317 | 华润新能源（清远佛冈）有限公司 | 泉涌风电 | 0.0000 | 47.0000
318 | 华润新能源（清远佛冈）有限公司 | 润塘风电场 | 0.0000 | 99.8000
319 | 华润风电（清远清新）有限公司 | 林泉风电场 | 0.0000 | 159.9000
320 | 华润风电（雷州）有限公司 | 华兴风电场 | 0.0000 | 99.8000
321 | 华润风电（徐闻）有限公司 | 福来风电场 | 0.0000 | 100.0000
322 | 华润风电（新丰）有限公司 | 金竹风电场 | 0.0000 | 49.5000
323 | 华润新能源（连州）风能有限公司 | 龙坪风电 | 0.0000 | 45.0000
324 | 华润新能源（连州）风能有限公司 | 润福风电场 | 0.0000 | 99.6000
325 | 华润新能源（连州）风能有限公司 | 泉顺风电场 | 0.0000 | 199.2000
326 | 华润新能源（连州）风能有限公司 | 泉山风电场 | 0.0000 | 49.8000
327 | 华润电力风能（汕头潮南）有限公司 | 龙岭风电场 | 0.0000 | 46.8500
328 | 华润电力风能（汕头潮南）有限公司 | 后坪风电场 | 0.0000 | 99.0000
329 | 润电风能（佛冈）有限公司 | 福鑫风电场 | 0.0000 | 99.8000
330 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡沙海风场 | 0.0000 | 396.7500
331 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡阳A海风场 | 0.0000 | 399.9000
332 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡阳B海风场 | 0.0000 | 902.2000
333 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 海路海风场 | 0.0000 | 1000.0000
334 | 华润新能源（陆丰）风能有限公司 | 金厢风电场 | 0.0000 | 99.2000
335 | 华润新能源（信宜）风能有限公司 | 元新风电场 | 0.0000 | 39.0000
336 | 华润电力风能（阳江）有限公司 | 龙高山风电场 | 0.0000 | 135.2500
337 | 韶关市南雄粤风新能源有限公司 | 沙前风电场 | 0.0000 | 49.9000
338 | 翁源县赣丰新能源有限公司 | 藤山风电场 | 0.0000 | 49.8000
339 | 广东粤电阳江海上风电有限公司 | 尚洋湾海风场 | 0.0000 | 300.0000
340 | 中广核新能源（惠州）有限公司 | 彩石滩海风场 | 0.0000 | 250.0000
341 | 中广核新能源（惠州）有限公司 | 彩石滩B海风场 | 0.0000 | 750.0000
342 | 中广核汕尾新能源有限公司 | 澎湃A海风场 | 0.0000 | 500.0000
343 | 中广核汕尾新能源有限公司 | 澎湃B海风场 | 0.0000 | 400.0000
344 | 广东粤电德庆新能源有限公司 | 古楼光伏电站 | 0.0000 | 96.0000
345 | 广东粤电德庆新能源有限公司 | 玄龙光伏电站 | 0.0000 | 160.0000
346 | 韶关曲江粤电新能源有限公司 | 乐高光伏电站 | 0.0000 | 59.9000
347 | 始兴县金煦新能源发电有限公司 | 金煦光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
348 | 广东粤电徐闻新能源有限公司 | 丰收光伏电站 | 0.0000 | 110.0000
349 | 广东粤电徐闻新能源有限公司 | 友好光伏电站 | 0.0000 | 550.0000
350 | 韶关广发光伏发电有限公司 | 武江光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
351 | 东源县老围光电科技有限公司 | 老围光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
352 | 阳春市招联绿辉光伏发电有限公司 | 招联光伏发电站 | 0.0000 | 75.0000
353 | 雷州英利光伏电力开发有限公司 | 聚能光伏电站 | 0.0000 | 140.0000
354 | 兴宁阳星太阳能发电有限公司 | 阳星光伏 | 0.0000 | 200.0000
355 | 乐昌市金扬新能源发电有限公司 | 金扬光伏电站 | 0.0000 | 67.0480
356 | 广东惠博新能源有限公司 | 富地岭光伏电厂 | 0.0000 | 100.0000
357 | 广东惠博新能源有限公司 | 新博光伏电厂 | 0.0000 | 100.0000
358 | 广东惠博新能源有限公司 | 和睦光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
359 | 广东惠博新能源有限公司 | 公子岭光伏电站 | 0.0000 | 400.0000
360 | 遂溪县粤水电能源有限公司 | 官田光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
361 | 阳春市巨阳新能源发电有限公司 | 阳春巨阳光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
362 | 广东江门恒光新能源有限公司 | 华侨光伏A站 | 0.0000 | 200.0000
363 | 阳江市核祥新能源有限公司 | 核润光伏发电站 | 0.0000 | 50.0000
364 | 广东惠汝新能源有限公司 | 塱湖光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
365 | 鹤山市宏得新能源有限公司 | 信鹤光伏电站 | 0.0000 | 99.3580
366 | 广东葵潭新能源有限公司 | 栗源光伏电站 | 0.0000 | 500.0000
367 | 广东深科新能源有限公司 | 洋光光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
368 | 广东华电南雄新能源有限公司 | 园岭光伏电站 | 0.0000 | 130.0000
369 | 廉江通威渔光科技有限公司 | 通深光伏电厂 | 0.0000 | 120.0000
370 | 连州穗发光伏有限公司 | 星子光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
371 | 阳山穗发光伏有限公司 | 广发太平光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
372 | 紫金广发农业光伏有限公司 | 鹿塘光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
373 | 广东华电乐昌新能源有限公司 | 龙珠光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
374 | 广东华电乐昌新能源有限公司 | 华峰风电场 | 0.0000 | 55.0000
375 | 广东华电乐昌新能源有限公司 | 华山风电场 | 0.0000 | 45.0000
376 | 韶关华舜能源有限公司 | 华舜光伏电站 | 0.0000 | 150.0000
377 | 韶关华舜能源有限公司 | 华新光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
378 | 中广核新能源（陆丰）有限公司 | 新丰光伏电站 | 0.0000 | 240.0000
379 | 罗定市粤澳华融能源科技有限公司 | 粤澳光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
380 | 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 华侨光伏B站 | 0.0000 | 300.0000
381 | 湛江穗发光伏有限公司 | 泉井光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
382 | 江门广发渔业光伏有限公司 | 茭一光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
383 | 江门广发渔业光伏有限公司 | 九岗光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
384 | 广东粤电茂南新能源有限公司 | 马岭光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
385 | 广东粤电茂南新能源有限公司 | 长岭光伏电站 | 0.0000 | 89.4000
386 | 信云新能源（云浮）有限公司 | 信云光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
387 | 信泽新能源（开平）有限公司 | 信泽光伏电站 | 0.0000 | 136.0000
388 | 广东清远华电发电有限公司 | 宝光光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
389 | 广东清远华电发电有限公司 | 星光光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
390 | 东源县顺风光电科技有限公司 | 美达光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
391 | 广东万顺新能源有限公司 | 石源光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
392 | 佛山广能新能源有限公司 | 椿萱光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
393 | 通威渔光一体科技（江门）有限公司 | 冲口光伏B站 | 0.0000 | 87.2400
394 | 华能（潮州潮安）新能源有限责任公司 | 华归光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
395 | 罗定欣龙新能源科技有限公司 | 欣龙光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
396 | 佛冈汇能能源有限公司 | 水头光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
397 | 阳山中核能源有限公司 | 小江光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
398 | 华润（清远）太阳能发电有限公司 | 旭阳光伏电站 | 0.0000 | 99.8750
399 | 华润光伏发电（清远）有限公司 | 中兴光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
400 | 华润新能源（肇庆）有限公司 | 润凤光伏电站 | 0.0000 | 87.5000
401 | 广东绿林新能源有限公司 | 绿林光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
402 | 龙川穗发新能源有限公司 | 小庙光伏电站 | 0.0000 | 60.0000
403 | 智定新能源科技（罗定）有限公司 | 智定光伏电站 | 0.0000 | 60.0000
404 | 开平市睿得新能源有限公司 | 信开光伏电站 | 0.0000 | 84.0000
405 | 台山市鑫昊新能源有限公司 | 冲口光伏A站 | 0.0000 | 150.0000
406 | 湛江市全润新能源有限公司 | 全润光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
407 | 恩平市弘唐达新能源有限公司 | 弘唐达光伏电站 | 0.0000 | 95.0000
408 | 乐昌穗发新能源有限公司 | 长来光伏电站 | 0.0000 | 59.3750
409 | 乐昌穗发新能源有限公司 | 云岩光伏电站 | 0.0000 | 85.0000
410 | 连南瑶族自治县晶科电力有限公司 | 晶科光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
411 | 大唐（仁化）新能源有限公司 | 格顶光伏电站 | 0.0000 | 59.7800
412 | 大唐（连州）新能源有限公司 | 联西光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
413 | 中能建（台山）新能源有限公司 | 华侨光伏C站 | 0.0000 | 78.0000
414 | 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司梅州分公司 | 宝湖储能电站 | -70.0000 | 70.0000
415 | 肇庆万里扬能源服务有限公司 | 万羚储能电站 | -100.0000 | 100.0000
416 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 峡安储能电站 | -30.0000 | 30.0000
417 | 西都(广东)电力投资有限公司 | 清城储能站 | -200.0000 | 200.0000
418 | 雷州投控能源发展有限公司 | 英利储能站 | -200.0000 | 200.0000
419 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#5机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
420 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#6机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
421 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#7机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
422 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#8机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
423 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#1机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
424 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#2机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
425 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#3机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
426 | 梅州蓄能发电有限公司 | 梅蓄电厂#4机组(正向) | -300.0000 | 300.0000
427 | 中城大有新能源（佛山）有限公司 | 聚龙储能#1-20机组(正向) | -100.0000 | 100.0000
428 | 云浮粤水电能源有限公司 | 古郊储能电站#1机组(正向) | -100.0000 | 100.0000
429 | 深南电西湾能源（中山）有限责任公司 | 南朗储能站(正向) | -100.0000 | 100.0000
430 | 阳春市保力新能源科技有限公司 | 保春储能站#1机组(正向) | -150.0000 | 150.0000
431 | 中山新能智储科技有限公司 | 鑫智储能站(正向) | -100.0000 | 100.0000
432 | 广州新能智储新能源有限公司 | 协鑫储能站(正向) | -50.0000 | 50.0000
433 | 北控广通（佛山）电力能源有限公司 | 广合储能站#1机组(正向) | -208.0000 | 208.0000
434 | 梅州市睿储新能源有限公司 | 梅睿储能电站(正向) | -100.0000 | 100.0000
435 | 广东能源梅州新能源有限公司 | 中坪光伏电站 | 0.0000 | 400.0000
436 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#1机组 | 320.0000 | 666.6000
437 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#2机组 | 320.0000 | 666.6000
438 | 深圳能源光明电力有限公司 | 光明#3机组 | 320.0000 | 666.6000
439 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#4机组 | 400.0000 | 669.6500
440 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 能东B#5机组 | 400.0000 | 669.6500
441 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 华海#1、#2机组 | 89.3000 | 119.0900
442 | 肇庆华海能源投资有限公司 | 华海#3、#4机组 | 89.3000 | 119.0900
443 | 中节能（阳江）风力发电有限公司 | 融星海风场 | 0.0000 | 300.0000
444 | 大唐汕头新能源有限公司 | 勒门海风场 | 0.0000 | 245.0000
445 | 大唐汕头新能源有限公司 | 勒门B海风场 | 0.0000 | 354.0000
446 | 广东华电福新阳江海上风电有限公司 | 菩堤海风场 | 0.0000 | 500.0000
447 | 华能（汕头金平）新能源有限责任公司 | 鮀莲光伏电站 | 0.0000 | 88.0000
448 | 四会鑫旭新能源开发有限公司 | 下茆光伏电站 | 0.0000 | 163.9200
449 | 中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司 | 玄武A海风场 | 0.0000 | 198.0000
450 | 中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司 | 玄武B海风场 | 0.0000 | 302.0000
451 | 仁化县金泽新能源发电有限公司 | 金泽光伏电站 | 0.0000 | 244.5000
452 | 揭阳慈航风电有限公司 | 慈航B海风场 | 0.0000 | 502.0000
453 | 揭阳前詹风电有限公司 | 慈航A海风场（前詹） | 0.0000 | 406.5000
454 | 阳江市晶步科技有限公司 | 晶红光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
455 | 阳江明阳海上风电开发有限公司 | 蕴阳海风场 | 0.0000 | 300.0000
456 | 肇庆市莱特斯新能源有限公司 | 京能光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
457 | 连州市中曼新能源有限公司 | 中曼光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
458 | 连州市海得新能源开发有限公司 | 高山光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
459 | 阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司 | 蕴华海风场 | 0.0000 | 500.0000
460 | 阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司 | 蕴成海风场 | 0.0000 | 16.6000
461 | 广东能源青洲海上风电有限公司 | 合和海风场 | 0.0000 | 1000.0000
462 | 华能广东汕头海上风电有限责任公司 | 广澳海风场 | 0.0000 | 594.0000
463 | 开平市晶科电力有限公司 | 晶和光伏电站 | 0.0000 | 150.0000
464 | 廉江航能新能源有限公司 | 平坡光伏电站 | 0.0000 | 90.0000
465 | 廉江粤风新能源有限公司 | 华丰光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
466 | 廉江粤风新能源有限公司 | 东升光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
467 | 始兴县泽洋新能源发电有限公司 | 泽洋光伏电站 | 0.0000 | 25.2800
468 | 惠东润佳新能源科技有限公司 | 润佳光伏电站 | 0.0000 | 70.0000
469 | 大唐（郁南）新能源有限责任公司 | 龙塘光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
470 | 湛江市鼎瑞太阳能发电有限公司 | 鼎瑞光伏电站 | 0.0000 | 210.0000
471 | 珠海粤风新能源有限公司 | 金灶光伏电站 | 0.0000 | 220.1600
472 | 广东耀胜新能源有限公司 | 长沙光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
473 | 中能建投（阳江）新能源有限公司 | 红旗光伏电站 | 0.0000 | 296.7000
474 | 惠东赛蓝新能源有限公司 | 江赛光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
475 | 华电（四会）新能源有限公司 | 龙口光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
476 | 梅州市粤智新能源科技有限公司 | 龙中光伏电站 | 0.0000 | 70.0000
477 | 梅州市粤智新能源科技有限公司 | 华阁光伏电站 | 0.0000 | 57.0000
478 | 阳春核润新能源有限公司 | 110千伏白山光伏发电站 | 0.0000 | 100.0000
479 | 广东韶关粤电力新能源有限公司 | 粤江光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
480 | 华电（广东肇庆）新能源有限公司 | 华安光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
481 | 阳春文惠新能源科技有限公司 | 文惠光伏电站 | 0.0000 | 300.0000
482 | 湛江海上风力发电有限公司 | 致远海风场 | 0.0000 | 300.0000
483 | 深能（化州）新能源有限公司 | 里八垌光伏电站 | 0.0000 | 118.7480
484 | 东亚电力（阳江）有限公司 | 陵湾#1、#2机组 | 88.0000 | 120.0000
485 | 东亚电力（阳江）有限公司 | 陵湾#3、#4机组 | 88.0000 | 120.0000
486 | 广东华电惠州能源有限公司 | 红花湖#1、#2机组 | 321.0300 | 535.0500
487 | 广东华电惠州能源有限公司 | 红花湖#3、#4机组 | 321.0300 | 535.0500
488 | 大唐惠州热电有限责任公司 | 唐惠#1、#2机组 | 252.0000 | 502.4700
489 | 大唐惠州热电有限责任公司 | 唐惠#3、#4机组 | 252.0000 | 502.4700
490 | 湛江京信发电有限公司 | 东海#1机组 | 210.0000 | 600.0000
491 | 湛江京信发电有限公司 | 东海#2机组 | 210.0000 | 600.0000
492 | 化州市华飏新能源科技有限公司 | 长塘光伏电站 | 0.0000 | 119.4800
493 | 罗定绿能农业科技有限公司 | 榃泽迳光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
494 | 华润（肇庆）太阳能发电有限公司 | 润集光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
495 | 阳山县阳合新能源发电有限公司 | 源埠光伏电站#1机组 | 0.0000 | 89.5500
496 | 汕头市光耀新能源有限公司 | 恒和光伏电站#3发电机 | 0.0000 | 112.5000
497 | 汕头恒鹏新能源有限公司 | 陇田光伏电站1#、#2号机组 | 0.0000 | 300.0000
498 | 中能建投金龙山风电（南雄）有限公司 | 迎龙风电场 | 0.0000 | 49.8000
499 | 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 | 埕头风电场 | 0.0000 | 40.0000
500 | 乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 | 石子岭风电场 | 0.0000 | 120.0000
501 | 南澳县南亚新能源技术开发有限公司 | 南亚风电场 | 0.0000 | 33.0000
502 | 信创新能源（廉江）有限公司 | 信板光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
503 | 大唐广宁新能源有限公司 | 洲仔风电场 | 0.0000 | 99.8000
504 | 陆丰市明大新能源科技有限公司 | 明大光伏电站 | 0.0000 | 74.0000
505 | 东源天华阳光新能源电力有限公司 | 天华光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
506 | 惠州市永景新能源科技有限公司 | 柳林光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
507 | 徐闻京能新能源有限公司 | 湛江京能光伏电站 | 0.0000 | 110.0000
508 | 中能建投（怀集）新能源有限公司 | 谭英光伏电站 | 0.0000 | 150.0000
509 | 阳江华晶绿色能源科技有限公司 | 华晶光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
510 | 阳江华晶绿色能源科技有限公司 | 金堡光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
511 | 广东鹏泰新能源有限公司 | 110千伏东联光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
512 | 徐闻县粤水电能源有限公司 | 鲤鱼潭光伏电站 | 0.0000 | 90.0000
513 | 徐闻爱康电力开发有限公司 | 爱康光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
514 | 国粤惠州电力有限公司 | 剑潭光伏电站 | 0.0000 | 12.0000
515 | 中电建（阳江）新能源开发有限公司 | 岭南风电场 | 0.0000 | 99.0000
516 | 中能建投南雄新能源有限公司 | 犁牛坪风电场 | 0.0000 | 99.0000
517 | 阳江鑫业绿色能源科技有限公司 | 鑫业光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
518 | 雷州市亚玛顿新能源有限公司 | 马留光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
519 | 深能（湛江）新能源有限公司 | 深能光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
520 | 雷州协鑫光伏电力有限公司 | 湛江协鑫光伏电站 | 0.0000 | 30.0000
521 | 阳江华宇绿色能源科技有限公司 | 华宇光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
522 | 中航申新风力发电有限公司 | 仕礼岭风电场 | 0.0000 | 146.3000
523 | 徐闻县晶科电力有限公司 | 迈胜光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
524 | 徐闻县衍鑫能源投资有限公司 | 峙头光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
525 | 遂溪县欣业光伏电力有限公司 | 欣业光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
526 | 阳江思瑞特农业科技有限公司 | 思瑞光伏电站 | 0.0000 | 30.0000
527 | 南能遂溪风电有限公司 | 乐丰风电场 | 0.0000 | 100.0000
528 | 阳春市光晏光伏发电有限公司 | 光晏光伏电站 | 0.0000 | 75.0000
529 | 中航粤海风力发电有限公司 | 大牛岭风电场 | 0.0000 | 99.8000
530 | 遂溪协鑫光伏电力有限公司 | 江洪光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
531 | 雷州市晶科电力有限公司 | 溪南光伏电站 | 0.0000 | 60.0000
532 | 遂溪县恒辉投资有限公司 | 恒辉光伏电站 | 0.0000 | 90.0000
533 | 湛江市阳旭新能源有限公司 | 坡尾光伏电站 | 0.0000 | 200.0000
534 | 湛江市阳泽新能源有限公司 | 上阁垌光伏电站 | 0.0000 | 180.0000
535 | 廉江市坤阳新能源科技有限公司 | 象路光伏电站 | 0.0000 | 120.0000
536 | 广东峡能新能源科技有限公司 | 峡能光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
537 | 国华(汕尾)风电有限公司 | 红海湾风电场 | 0.0000 | 16.0000
538 | 阳山县阳拱新能源科技有限公司 | 阳辉光伏电站 | 0.0000 | 43.0000
539 | 国华（陆丰）风电有限公司 | 甲东风电场 | 0.0000 | 30.0000
540 | 广发惠东风电有限公司 | 观音山风电场 | 0.0000 | 49.6000
541 | 广发惠东风电有限公司 | 穗禾光伏电站 | 0.0000 | 62.8000
542 | 阳山县金顺力发电有限公司 | 雷公岩风电场 | 0.0000 | 100.0000
543 | 连平广发光伏发电有限公司 | 百叟光伏电站 | 0.0000 | 40.0000
544 | 阳山县青石岩发电有限公司 | 青石岩风电场 | 0.0000 | 49.8000
545 | 惠州市能大太阳能电力有限公司 | 渔能光伏电站 | 0.0000 | 20.0000
546 | 国电电力广东新能源开发有限公司连平分公司 | 泉水湾光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
547 | 茂名市诚商贸易有限公司 | 堂砥光伏电站 | 0.0000 | 80.0000
548 | 惠州协惠新能源有限公司 | 瑞塘光伏电站 | 0.0000 | 30.0000
549 | 珠海港昇新能源股份有限公司 | 高栏岛风电场 | 0.0000 | 49.5000
550 | 广东火电兴晟能源有限公司 | 兴晟光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
551 | 平远利天新能源电力有限公司 | 利天光伏电站 | 0.0000 | 50.0000
552 | 海丰县协鑫光伏电力有限公司 | 汕尾协鑫光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
553 | 海丰县协鑫光伏电力有限公司 | 鑫赤光伏电站 | 0.0000 | 130.0000
554 | 怀集县怀建新能源有限公司 | 腾集光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
555 | 三峡新能源发电（韶关浈江）有限公司 | 峡兴光伏电站 | 0.0000 | 74.5600
556 | 阳山崇象电力有限公司 | 崇象风电场 | 0.0000 | 49.8000
557 | 怀集县三多新能源科技有限公司 | 三多光伏电站 | 0.0000 | 100.0000
558 | 梅州市五华粤风新能源有限公司 | 黄泥寨光伏电站 | 0.0000 | 70.0000
559 | 汕尾市金泰阳电力有限公司 | 金泰阳光伏电站 | 0.0000 | 130.0000
560 | 广东电网能源投资有限公司 | 世龙站.220kV#1母线 | 0.0000 | 5.0054
561 | 广东电网能源投资有限公司 | 熙悦站.220kV#1母线 | 0.0000 | 5.7778
562 | 中山市综合能源服务有限公司 | 逸仙站.220kV#1母线 | 0.0000 | 4.0750
563 | 中广核太阳能（深圳）有限公司 | 固戍站.220kV#2母线 | 0.0000 | 10.0000
564 | 港华（深圳）绿电有限公司 | 盘古石站.220kV#2母线 | 0.0000 | 8.0100

## 储能机组指定模式清单(2025-12-28)
序号 | 运行日 | 电厂名 | 机组名称 | 报价模式